## TABLO-1
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
11372088 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15016586/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 01:51:19 | 01.05.2025 02:05:02 | 0.22861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5147 | 0 | 0 | 0 | 0
11372094 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310235/42030 DMPALMİYECİTY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 04:11:23 | 01.05.2025 04:37:49 | 0.44056 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1328 | 0 | 0 | 0 | 0
11372093 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307959/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 04:18:00 | 01.05.2025 04:51:04 | 0.55111 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.44 | 0 | 0 | 0 | 0
4007836 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 82080/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 06:07:00 | 01.05.2025 06:15:11 | 0.13639 | 5 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68194 | 140.8897 | 0 | 0 | 0 | 0
4007837 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100844/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:02:00 | 01.05.2025 09:29:30 | 2.4583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
4007838 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790742/Edr.E TİPİ CEZAEVİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:07:00 | 01.05.2025 08:44:18 | 1.6217 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 37.2983 | 0 | 0 | 0 | 0
4007839 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778508/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:57:00 | 01.05.2025 09:16:20 | 1.3222 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3222 | 345.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4007840 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712924/21316 NOLU DM/ ŞENKÖY ÇIKIŞI (710233) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 08:31:00 | 01.05.2025 09:20:48 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.03
4007844 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809179/KILIÇKÖY DM DEN ÇELTİK KÖK ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:00:00 | 01.05.2025 11:42:19 | 2.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.695 | 1517.6608
7300003341 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 18880/18880 NOLU DM ÖZCANLAR YANI AG ÇIKIŞLARI | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 09:00:07 | 01.05.2025 14:00:00 | 4.9981 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9592 | 0 | 0 | 0 | 0
3024101 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804182/ 92662 NOLU DM YAYLA SHLTR10-TR11 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 09:11:47 | 01.05.2025 14:48:26 | 5.6108 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 460 | 0 | 33.665 | 0 | 39.2758 | 0 | 2580.9833
7300003340 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410050/81514 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 09:15:00 | 01.05.2025 11:57:24 | 2.7067 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.08 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003344 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 859265/DEREKÖY DM ÇIK. | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 09:15:59 | 01.05.2025 17:17:07 | 8.0189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 885 | 8.0189 | 0 | 0 | 0 | 120.2833 | 7096.7167
2061150 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741747) | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:21:24 | 01.05.2025 09:33:36 | 0.20333 | 0 | 9 | 0 | 4 | 10 | 2178 | 0 | 1.83 | 0 | 0.81333 | 2.0333 | 442.86
11372105 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 172718/C ÇIKIŞI-YALÇIN RESTAURANT ÇIK. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:32:08 | 01.05.2025 09:43:00 | 0.18111 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
11372063 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411814/81940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:40:00 | 01.05.2025 09:50:00 | 0.16667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4007853 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 707562/12600 DM / IŞIKLAR DM ÇIKIŞI (12673) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:40:00 | 01.05.2025 10:42:46 | 1.0461 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5994 | 0 | 0 | 0 | 0
11372106 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333762/43180 TR 42 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:41:14 | 01.05.2025 09:48:59 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9708 | 0 | 0
2061145 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780967/DTR DEMİRBABA ->> (367540) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:47:34 | 01.05.2025 13:24:29 | 3.6153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
2061147 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893258/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:51:05 | 01.05.2025 15:25:37 | 5.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.1022
7300003343 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885566/EVCİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 10:00:00 | 01.05.2025 15:45:00 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
4007854 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483029/Uzk. C-EDİRNE YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 10:04:00 | 01.05.2025 10:54:38 | 0.84389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9456
11372098 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631600/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 10:11:06 | 01.05.2025 12:05:35 | 1.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1725
2061142 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 557886/52061 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 10:21:23 | 01.05.2025 11:43:13 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9167
4007861 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG/OG Transformatörü | 857500/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 10:47:00 | 01.05.2025 11:37:42 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.095
7300003342 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 18700/GAZİOĞLU DM AG ÇIKIŞLARI | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 11:00:10 | 01.05.2025 15:45:00 | 4.7472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3611 | 0 | 0 | 0 | 0
2061149 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828865/Uzk. A-OG ALTI GAZİ HALİL TR-1 | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 11:07:19 | 01.05.2025 11:35:36 | 0.47139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0272
2061153 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 419900/85193 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 11:08:13 | 01.05.2025 11:44:42 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9303
11372108 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115271/21236 C ÇIKIŞI 507.SOKAK TARAFI KUZEY | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 11:25:42 | 01.05.2025 11:42:54 | 0.28667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7267 | 0 | 0
11372069 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262977/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 11:45:55 | 01.05.2025 11:48:08 | 0.036944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036944 | 0 | 0
2061148 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54400/BABAESKİ BİRESSA KABİN DM1TR18 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 11:49:37 | 01.05.2025 12:25:17 | 0.59444 | 0 | 1 | 7 | 1433 | 4 | 459 | 0 | 0.59444 | 4.1611 | 851.8389 | 2.3778 | 272.85
2061154 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481564/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | Dahili Onarım İşleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:00:20 | 01.05.2025 12:45:00 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5
4007876 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 413754/83360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:30:00 | 01.05.2025 13:30:58 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5478
4007878 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | {A05DDCDB-389B-4797-A5EA-02E19F6BAB6D}/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:43:54 | 01.05.2025 13:20:46 | 0.61444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61444 | 392.0156
2061141 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 561748/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:56:13 | 01.05.2025 12:57:47 | 0.026111 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0
4007883 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893258/74232 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:06:00 | 01.05.2025 15:20:58 | 2.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4478
12288726 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 400890/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:20:00 | 01.05.2025 13:45:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25
4007885 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {4CEBBEA6-B39B-4AE6-B1A8-29363F3251FB}/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:22:49 | 01.05.2025 14:06:09 | 0.72222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 0.72222 | 0 | 0 | 0 | 5.0556 | 26
4007890 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/894213_OKANDENİZ UN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:33:00 | 01.05.2025 14:00:41 | 0.46139 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 43.3706 | 0 | 0 | 1.8456 | 28.6061
4007892 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 109792/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:43:00 | 01.05.2025 15:50:39 | 2.1275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0
4007894 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13890729/40143 DM5/55 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | BOX SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:49:00 | 01.05.2025 14:21:23 | 0.53972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2383 | 0 | 0 | 0 | 0
4007897 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654817/74094 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:53:00 | 01.05.2025 14:38:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25
4007900 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305201/41223 TR2/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2025 14:10:00 | 01.05.2025 15:32:42 | 1.3783 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6683 | 0 | 0 | 0 | 0
4007919 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369976/SAĞLIK OCAĞININ YANI AG ÇKŞ ŞLTRİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 14:48:00 | 01.05.2025 20:35:18 | 5.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.365
13077672 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577032/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:07:35 | 01.05.2025 15:17:37 | 0.16722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7589
4007925 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:28:49 | 01.05.2025 15:41:15 | 0.20722 | 2 | 396 | 1 | 266 | 8 | 1998 | 0.41444 | 82.06 | 0.20722 | 55.1211 | 1.6578 | 414.03
4007926 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:28:54 | 01.05.2025 15:37:02 | 0.13556 | 0 | 0 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13556 | 71.8444 | 0 | 0
13077671 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576980/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:29:03 | 01.05.2025 15:42:15 | 0.22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 18.7
4007891 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 797536/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:33:00 | 01.05.2025 16:29:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0
4007929 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:42:34 | 01.05.2025 15:44:34 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 29.2667
11372120 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453566/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:49:22 | 01.05.2025 15:55:04 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
4007931 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {252EE01F-743F-4B38-84F4-CC9F40D28E92}/VELİKÖY DM 5/1 - BAYRAM METAL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:59:05 | 01.05.2025 16:06:32 | 0.12417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4007864 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 18705/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:10:27 | 01.05.2025 17:25:28 | 1.2503 | 4 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0011 | 766.4203 | 0 | 0 | 0 | 0
4007934 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 16535723/564797 NO' LU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:14:00 | 01.05.2025 20:09:27 | 3.9242 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.545 | 0 | 0
4007937 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {FBC218A4-9909-499C-BDF7-2796E7DD8DFE}/ÜNAL K. DM>(39335)AKTİN /GLOBAL TEKSTİL | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:18:00 | 01.05.2025 18:25:59 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1331 | 0
4007936 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:20:31 | 01.05.2025 17:14:30 | 0.89972 | 2 | 397 | 1 | 267 | 8 | 1998 | 1.7994 | 357.1897 | 0.89972 | 240.2258 | 7.1978 | 1797.645
4007935 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:20:33 | 01.05.2025 16:24:57 | 0.073333 | 0 | 0 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 38.8667 | 0 | 0
4007938 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 14453923/74386-DMTR01 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:27:00 | 01.05.2025 19:15:31 | 2.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8086
4007941 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85204/854695-DİREK ÇUKURKÖY-KOLUBALIK ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:39:00 | 01.05.2025 19:19:00 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 749.3333
13077682 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 99559/99557 NOLU ABDÜRRAHİM KÖK TS ÇIKIŞI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:43:20 | 01.05.2025 17:15:17 | 0.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0
4007944 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:49:34 | 01.05.2025 17:17:45 | 0.46972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 2.8183 | 107.5664
4007945 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {46323ECB-3717-49E0-BEBC-1DFA8BDF4710}/Uzk.MERİÇ OLAÇAK-KAVAKLI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:49:37 | 01.05.2025 16:51:24 | 0.029722 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 951 | 0.089167 | 0.029722 | 0.059444 | 0 | 0.35667 | 28.2658
11372129 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170002/A ÇIKIŞI-ANA YOL ÇIK. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:52:25 | 01.05.2025 17:15:38 | 0.38694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0.38694 | 0 | 0 | 0 | 23.6036
4007948 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867688/ALPULLU ÇAVUŞYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:55:00 | 01.05.2025 17:40:52 | 0.76444 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0844 | 0 | 0
4007949 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 145750/25430NOLU TRAFO ÇIKIŞ SU DEPO KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:59:00 | 01.05.2025 17:50:35 | 0.85972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4569 | 0 | 0 | 0 | 0
4007950 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1089931/21540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:08:00 | 01.05.2025 19:04:59 | 1.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9497
11372123 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 400863/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:12:27 | 01.05.2025 17:24:50 | 0.20639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1303
2061156 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 413754/83360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:17:56 | 01.05.2025 18:30:23 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.055
11372125 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263729/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:24:40 | 01.05.2025 17:43:49 | 0.31917 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2133 | 0 | 0 | 0 | 0
4007954 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743025/21401 NOLU DM / GAZİKÖY ÇIKIŞI (743025) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:28:00 | 01.05.2025 17:44:42 | 0.27833 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77.0983 | 0 | 0 | 0 | 1.9483
4007955 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798089/Uzk.BAŞAĞIL TS RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:31:00 | 01.05.2025 17:59:18 | 0.47167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.47167 | 0 | 0 | 0 | 0.94333 | 0
4007957 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | TM Fideri | 700283/TEGESAN TM FİDER 1 ÇIKIŞI (701247) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:33:00 | 01.05.2025 19:26:57 | 1.8992 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3283 | 0 | 0 | 0 | 0
4007956 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894453/73500 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:34:00 | 01.05.2025 18:20:38 | 0.77722 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1039 | 0 | 0
4007958 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867688/ALPULLU ÇAVUŞYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:35:00 | 01.05.2025 18:03:44 | 0.47889 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8189 | 0 | 0
11372111 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 106351/18300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:39:09 | 01.05.2025 17:41:58 | 0.046944 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0
2061157 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742939/21400 NOLU DM/TR 9 ORVESA ÇIKIŞI(742939) | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:59:56 | 01.05.2025 18:19:28 | 0.32556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3022 | 2.6044
4007964 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472652/95744 E ENEZ S TRPZ TR9BTRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:18:00 | 01.05.2025 19:41:14 | 1.3872 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3233 | 0 | 0
11372136 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730339/23510 DM / TR-19 ÇIK. (730339) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:46:53 | 01.05.2025 19:13:46 | 0.44806 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 40.325 | 0 | 0
2061158 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455481/94060 İ TR56 BELEDİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:52:52 | 01.05.2025 19:05:37 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9875 | 0 | 0
4007969 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | {2035FE90-58BB-4780-9562-C9D2135E8BB6}/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 19:06:56 | 01.05.2025 19:09:44 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 17.5467
4007971 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898986/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 19:17:00 | 01.05.2025 20:10:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9333
4007973 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {826C8BAA-7D3C-489F-8E96-0DABAAF793D5}/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 19:19:39 | 01.05.2025 19:33:09 | 0.225 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 | 1141 | 0 | 0 | 1.575 | 0.225 | 5.175 | 256.725
2061159 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 103193/HAL DM AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 19:31:57 | 01.05.2025 19:44:47 | 0.21389 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
11372140 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Abone Tesisi | 407342/Edr.II.DM 09-TR-10 TRAFONUN D ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 19:37:44 | 01.05.2025 19:43:26 | 0.095 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.885 | 0 | 0 | 0 | 0
4007980 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 109765/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 19:48:00 | 01.05.2025 20:59:49 | 1.1969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 0
4007982 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | {2035FE90-58BB-4780-9562-C9D2135E8BB6}/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 20:03:11 | 01.05.2025 20:07:04 | 0.064722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19417 | 24.3356
11372141 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 20:09:51 | 01.05.2025 20:14:33 | 0.078333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 29.4533
4007985 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 20:27:32 | 01.05.2025 20:28:08 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0
4007986 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 20:36:42 | 01.05.2025 20:40:35 | 0.064722 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.12944 | 0.064722 | 0 | 0 | 0.64722 | 0
4007990 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307263/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 21:27:00 | 01.05.2025 21:53:55 | 0.44861 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4153 | 0 | 0 | 0 | 0
4007991 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635299/KIYIKÖY TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 21:33:00 | 02.05.2025 00:06:33 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5383 | 0 | 0
4007993 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {91A621A4-6E1B-475D-8548-BBD798109FA4}/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 21:40:00 | 01.05.2025 22:04:07 | 0.40194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.80389 | 0 | 0 | 0 | 1.2058 | 0
4007994 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24440/173478-SOL ÇIKIŞ-SU KUYUSU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 21:44:00 | 01.05.2025 22:09:05 | 0.41806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8292
11372143 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 665768/74386-DMTR01 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 21:48:58 | 01.05.2025 21:50:05 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27917
4007995 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 823608/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 21:49:00 | 01.05.2025 22:40:32 | 0.85889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85889 | 213.0044
4007996 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43272/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 22:06:00 | 02.05.2025 03:14:16 | 5.1378 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1412.8889 | 0 | 15.4133
3024115 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {F663B46D-DF5A-4929-9B60-DBDCA7A9DB88}/U.TM(B)->(34053) TAYEKS DM/GÜLLE[F19] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 01:00:04 | 02.05.2025 02:00:00 | 0.99889 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3024114 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {8CC4390D-E14C-4A8A-8FEA-5D9FBFD86E01}/U.TM(A)->(34053) TAYEKS DM/CCC [F17] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 01:00:20 | 02.05.2025 02:00:00 | 0.99444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4008005 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 01:00:20 | 02.05.2025 01:02:26 | 0.035 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12288760 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623704/PINARHİSAR DM4-TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 01:02:00 | 02.05.2025 01:54:09 | 0.86917 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8225 | 0 | 0
3024117 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {23870B6F-5717-42B3-BDDE-B8C865274CC8}/Ç.TM(C)->(34008)METEM1[ÇRKZ1-F3] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 02:00:12 | 02.05.2025 03:00:00 | 0.99667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0
3024118 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {A62F2DC4-2979-466D-80B2-D926483DE306}/Ç.TM(C)->(34016)Y.KAZAN [ÇRKZ.2-F6] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 02:00:15 | 02.05.2025 03:00:00 | 0.99583 | 57 | 519 | 0 | 0 | 12 | 0 | 56.7625 | 516.8375 | 0 | 0 | 11.95 | 0
3024116 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764439/42250 NOLU DM/ KADİR ERKEN ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 02:02:23 | 02.05.2025 02:45:55 | 0.72556 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4008009 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34040/TEKO DM (VELİMEŞE OSB - 2019) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 02:03:11 | 02.05.2025 02:05:46 | 0.043056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0.043056 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 1.0764
4008011 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784480/YILDIZ KZN->>(784480)PAPAĞAN+ZİRVE+DÖVSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 02:10:56 | 02.05.2025 02:13:25 | 0.041389 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.6556 | 0 | 0 | 0 | 0.20694 | 0
4008012 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {790B3D2D-2BB5-4DD7-ACAA-7A2BBB1B0DD7}/YILDIZ KZN->>(784410)ODE-COLA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 02:11:19 | 02.05.2025 02:14:11 | 0.047778 | 17 | 519 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.81222 | 24.7967 | 0 | 0 | 0.33444 | 0
4008013 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822198/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 02:27:00 | 02.05.2025 03:25:42 | 0.97833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97833 | 0
4008015 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85004/85000-Hvs.ESKİ MERKEZ NOLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 02:33:54 | 02.05.2025 02:34:57 | 0.0175 | 5 | 25 | 18 | 7 | 55 | 4054 | 0.0875 | 0.4375 | 0.315 | 0.1225 | 0.9625 | 70.945
11372145 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307808/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 02:51:11 | 02.05.2025 03:09:00 | 0.29694 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1097 | 0 | 0 | 0 | 0
11372151 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 02:52:54 | 02.05.2025 02:56:56 | 0.067222 | 0 | 8 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0.53778 | 0 | 24.2672 | 0 | 0
11372148 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306468/41221 TR2/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 03:11:50 | 02.05.2025 03:36:57 | 0.41861 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8161 | 0 | 0 | 0 | 0
11372153 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 15794/15794 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 03:22:28 | 02.05.2025 03:45:06 | 0.37722 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2811 | 0 | 0 | 0 | 0
4008021 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {20035BD4-9441-4E20-8019-3D5A668AD94A}/ 92374 NOLU DM MECİDİYE İBRİCELİMAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 07:03:42 | 02.05.2025 07:04:13 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068889 | 0.017222
4008022 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 07:09:59 | 02.05.2025 07:10:33 | 0.0094444 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 576 | 0 | 0.0094444 | 0.037778 | 0 | 0.12278 | 5.44
4008025 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 07:28:19 | 02.05.2025 07:28:51 | 0.0088889 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 576 | 0 | 0.0088889 | 0.035556 | 0 | 0.11556 | 5.12
7200001451 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791201/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:00:01 | 02.05.2025 12:00:00 | 2.9997 | 3 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9992 | 2441.7739 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003338 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33456/DTR-4 BEYAZKÖY GİRİŞİ DİREK TİPİ | AG İZOLATÖR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:00:02 | 02.05.2025 15:45:00 | 6.7494 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 74.2439 | 0 | 0 | 0 | 985.4189
7300003346 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50260/DTT 14 ÇIKIŞI | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:00:07 | 02.05.2025 15:08:07 | 6.1333 | 0 | 507 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3109.6 | 0 | 6.1333 | 0 | 30.6667
7300003337 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33464/BELEDİYE GARAJ YANI DTT | YERALTI KABLO DEĞİŞİMİ-YENİLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:00:08 | 02.05.2025 15:45:00 | 6.7478 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40.4867 | 0 | 0 | 0 | 674.7778
7200001452 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 791201/80700 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:03:09 | 02.05.2025 12:19:38 | 3.2747 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2964 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003339 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87300/Uzk. TR 2-17 YENİKENT AG ÇIKIŞLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:11:17 | 02.05.2025 14:06:42 | 4.9236 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.2361 | 0 | 0 | 0 | 0
11372169 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104650/16250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:17:21 | 02.05.2025 09:45:14 | 0.46472 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4261 | 0 | 0 | 0 | 0
3024102 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804246/TR 8 - 9 - DM1-TR14 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:24:44 | 02.05.2025 15:01:17 | 5.6092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 5.6092 | 0 | 0 | 0 | 2658.745
4008032 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:28:25 | 02.05.2025 09:28:49 | 0.0066667 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 576 | 0 | 0.0066667 | 0.026667 | 0 | 0.086667 | 3.84
3024119 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817109/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:30:00 | 02.05.2025 16:02:51 | 6.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.0125
11372167 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100847/12612 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:30:05 | 02.05.2025 09:42:32 | 0.2075 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001453 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 713329/27421 DM / GÖKLER DM ÇIKIŞI (713329) | EMNİYET MESAFESİ İHLALLERİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:30:16 | 02.05.2025 11:18:45 | 1.8081 | 0 | 0 | 1 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8081 | 2185.9392 | 0 | 0
4008038 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301317/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:35:00 | 02.05.2025 12:03:07 | 2.4686 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.3006 | 0 | 0 | 0 | 0
4008034 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:38:00 | 02.05.2025 10:03:21 | 0.4225 | 7 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.9575 | 846.69 | 0 | 0 | 0 | 2.9575
4008036 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:44:04 | 02.05.2025 09:44:35 | 0.0086111 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 576 | 0 | 0.0086111 | 0.034444 | 0 | 0.11194 | 4.96
7300003345 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 624143/EVCİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:00:00 | 02.05.2025 17:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385
11372162 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303262/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:00:30 | 02.05.2025 10:45:00 | 0.74167 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
11372170 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 115807/18802 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:06:25 | 02.05.2025 10:10:19 | 0.065 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0
4008040 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796752/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:08:00 | 02.05.2025 10:39:06 | 0.51833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11372166 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875306/HIDIRCA KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:09:50 | 02.05.2025 10:26:51 | 0.28361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9264
4008041 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 665318/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:15:00 | 02.05.2025 10:59:22 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3944
11372158 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309015/40855 DM5/31 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:18:20 | 02.05.2025 10:53:45 | 0.59028 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3681 | 0 | 0 | 0 | 0
4008033 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850784/ŞEHİR-2 ENH(84010 NOLU DM)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:22:00 | 02.05.2025 10:39:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1 | 491 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28333 | 139.1167 | 0.28333 | 0.28333
11372168 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 133753/18734 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:23:24 | 02.05.2025 10:44:10 | 0.34611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 0
4008028 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840939/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:27:00 | 02.05.2025 11:07:56 | 0.68222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0 | 0
13077581 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53001/B.MANDIRA DM1-TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:28:38 | 02.05.2025 12:55:36 | 2.4494 | 3 | 5 | 6 | 1929 | 3 | 1 | 7.3483 | 12.2472 | 14.6967 | 4724.9783 | 7.3483 | 2.4494
4008048 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709849/20610 DM / İNANLI ÇIKIŞI (709849) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:41:00 | 02.05.2025 12:27:02 | 1.7672 | 2 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5344 | 560.2094 | 0 | 0 | 0 | 0
4008049 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 14905995/A ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:42:00 | 02.05.2025 11:25:13 | 0.72028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72028 | 0 | 0 | 0 | 0
4008050 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892869/OKLALI-ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:49:17 | 02.05.2025 10:50:03 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063889 | 0
4008051 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:49:18 | 02.05.2025 10:50:03 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 9.2625
4008056 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896983/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:54:00 | 02.05.2025 12:30:22 | 1.6061 | 10 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1113 | 16.0611 | 1.6061 | 0 | 0 | 70.6689 | 1787.6017
11372163 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303262/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 11:00:00 | 02.05.2025 11:30:16 | 0.50444 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4289 | 0 | 0 | 0 | 0
4008047 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713433/24221 KÖK / TARIMSAL SULAMA (713433) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 11:06:03 | 02.05.2025 12:06:00 | 0.99917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9942 | 0
4008061 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231135/20530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2025 11:10:00 | 02.05.2025 14:40:45 | 3.5125 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.375 | 0 | 0 | 0 | 0
4008067 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {B773DF1F-E51C-412B-8B16-432257BBD6AE}/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 11:28:45 | 02.05.2025 12:27:33 | 0.98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 0
4008069 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891861/TR/214 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 12:05:00 | 02.05.2025 12:28:40 | 0.39444 | 5 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9722 | 28.0056 | 0.39444 | 0 | 0 | 0
2061166 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743292/21245 E ÇIKIŞ TR 67 HALI SAHA TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 12:13:37 | 02.05.2025 12:20:55 | 0.12167 | 0 | 1 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0.12167 | 0 | 30.1733 | 0 | 0
4008074 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891861/TR/214 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 12:28:45 | 02.05.2025 13:21:04 | 0.87194 | 5 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3597 | 61.9081 | 0.87194 | 0 | 0 | 0
4008079 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1114156/A ÇIKIŞI GAZİKÖY SAĞLIK OCAĞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 12:55:00 | 02.05.2025 17:25:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
4008081 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31544/TR2/25 HVZLR MRTLI HT.BES.KBN AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2025 13:00:00 | 02.05.2025 13:59:55 | 0.99861 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.5778 | 0 | 0 | 0 | 0
4008082 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 13:14:50 | 02.05.2025 14:32:23 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8775 | 1.2925
4008083 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 854423/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 13:21:28 | 02.05.2025 13:27:02 | 0.092778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.18556 | 0 | 0 | 0 | 0.37111 | 0
13077709 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40266/40266 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 13:43:52 | 02.05.2025 13:46:15 | 0.039722 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9564 | 0 | 0 | 0 | 0
4008084 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301317/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 13:48:00 | 02.05.2025 14:22:36 | 0.57667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
11372177 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 791830/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 13:56:06 | 02.05.2025 14:19:16 | 0.38611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6028
4008086 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836186/Mrç. SUBAŞI TR-6 B-ALT TARAF ASFALT BOY | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 13:58:00 | 02.05.2025 15:32:09 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 0 | 0
4008087 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489989/Uzk. D-UZUNKÖPRÜ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 13:58:00 | 02.05.2025 14:48:01 | 0.83361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3378 | 0 | 0 | 0 | 0
4008088 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 13:59:00 | 02.05.2025 14:37:27 | 0.64083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.985
4008090 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25965/25965NOLU TRAFO ÇIKIŞ HAYRABOLU YOLU ŞAL | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:08:00 | 02.05.2025 15:18:38 | 1.1772 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9122 | 0 | 0 | 0 | 0
4008091 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 798914/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:14:00 | 02.05.2025 15:05:08 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85222
4008092 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 36074520/ERDEM YAPI 897308 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:18:29 | 02.05.2025 15:00:29 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
2061167 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513363/85080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:26:08 | 02.05.2025 15:00:00 | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56444
4008093 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:26:29 | 02.05.2025 14:37:23 | 0.18167 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
5011081 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | {519FE83C-0557-4D9B-A494-BC116088BD22}/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:32:07 | 02.05.2025 15:34:46 | 1.0442 | 0 | 23 | 9 | 2511 | 2 | 749 | 0 | 24.0158 | 9.3975 | 2621.9025 | 2.0883 | 782.0808
4008099 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13472051/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:39:00 | 02.05.2025 17:01:57 | 2.3825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9125 | 0 | 0 | 0 | 0
4008100 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3110115/94372 İ TURPÇULAR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:39:00 | 02.05.2025 18:44:18 | 4.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0883
11372186 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 1539019/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:41:06 | 02.05.2025 15:41:32 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072
2061163 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 114798/GAZİOĞLU ELEKTRİK ÖNÜ BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:45:27 | 02.05.2025 15:21:05 | 0.59389 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3933 | 0 | 0 | 0 | 0
4008104 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836304/Mrç. KÜPLÜ TR6 TRF AYD | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:55:00 | 02.05.2025 15:50:51 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0317 | 0 | 0
4008105 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635571/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:58:00 | 02.05.2025 15:49:19 | 0.85528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2764
4008110 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572158/BESKİ DM3-TR14 TEPE TR AG ÇKŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 15:14:00 | 02.05.2025 15:48:05 | 0.56806 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0597 | 0 | 0 | 0 | 0
4008109 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128925/27627 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 15:15:00 | 02.05.2025 16:19:06 | 1.0683 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
2061169 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743292/21245 E ÇIKIŞ TR 67 HALI SAHA TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 15:18:58 | 02.05.2025 15:23:39 | 0.078056 | 0 | 1 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0.078056 | 0 | 19.3578 | 0 | 0
4008111 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761360/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 15:21:00 | 02.05.2025 20:36:55 | 5.2653 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8764 | 0 | 0 | 0 | 0
4008112 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822050/HİSARLI RADYOLİNG RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 15:50:54 | 02.05.2025 15:51:22 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 0
4008113 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 15:53:10 | 02.05.2025 16:43:35 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5625 | 143.6875
4008115 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146148/25210NOLU TRAFO ÇIKIŞ ŞEHİTLİK KOLU ŞALT | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:01:00 | 02.05.2025 20:13:09 | 4.2025 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.86 | 0 | 0 | 0 | 0
4008116 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 732686/A ÇIKIŞI-MÜŞTEREK HAT TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:04:00 | 02.05.2025 17:00:16 | 0.93778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7556
4008118 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171848/A ÇIKIŞI-KARAKAVAK YOLU ÇIK. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:19:00 | 02.05.2025 18:55:45 | 2.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.675
4008119 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3086913/92470 K ERİKLİ S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:25:00 | 02.05.2025 17:50:38 | 1.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7089
4008123 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:39:34 | 02.05.2025 16:40:07 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 2.805
11372212 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301053/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:40:00 | 02.05.2025 19:09:31 | 2.4919 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
11372205 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 109845/10500 NOLU DM 109593 NOLU DİREK ÇK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:54:09 | 02.05.2025 17:12:13 | 0.30111 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2267 | 0 | 0 | 0 | 0
2061172 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 783005/DTR1 ÖNERLR CAMİ ->> (783005) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:54:14 | 02.05.2025 19:16:56 | 2.3783 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8883 | 0 | 0 | 0 | 0
11372203 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432177/90832 K TR1/56 San Üstü TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:04:06 | 02.05.2025 17:28:29 | 0.40639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 0
4008127 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864071/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:07:00 | 02.05.2025 18:22:38 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8372
11372210 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362309/DM8/4 HATİP >>(362309) AG-B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:09:57 | 02.05.2025 17:50:26 | 0.67472 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7008 | 0 | 0 | 0 | 0
4008128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371400/GÖÇERLER DTR3>>(371400) AG ŞLTRİ-C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:10:00 | 02.05.2025 18:17:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2167
11372197 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825482/Uzk. G-SANAİ SİTESİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:12:12 | 02.05.2025 17:43:07 | 0.51528 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
4008065 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 559078/52391 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:14:00 | 02.05.2025 17:53:03 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65083
4008130 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {826C8BAA-7D3C-489F-8E96-0DABAAF793D5}/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:17:31 | 02.05.2025 17:18:31 | 0.016667 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 | 1141 | 0 | 0 | 0.11667 | 0.016667 | 0.38333 | 19.0167
4008131 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3244380/Uzk. C-SEYFİNİN EV TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:21:00 | 02.05.2025 18:39:33 | 1.3092 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7825 | 0 | 0 | 0 | 0
4008133 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3012914/90590 K 90590 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:22:00 | 02.05.2025 17:49:23 | 0.45639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 0
4008132 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659931/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:23:00 | 02.05.2025 18:07:44 | 0.74556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4967
11372218 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561329/BESKİ DM3-TR18 AG ÇKŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:27:48 | 02.05.2025 17:34:35 | 0.11306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1481 | 0 | 0 | 0 | 0
4008135 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 835588/Uzk.AKÇADAM ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:30:00 | 02.05.2025 22:16:17 | 4.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0856 | 906.5639
11372220 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 129678/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:50:43 | 02.05.2025 18:02:04 | 0.18917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 0
11372229 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 129198/15355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:54:09 | 02.05.2025 18:05:03 | 0.18167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 0
11372227 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 110111/BARIŞ SOKAK DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:01:17 | 02.05.2025 18:19:38 | 0.30583 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4183 | 0 | 0 | 0 | 0
11372233 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633264/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:02:06 | 02.05.2025 18:21:54 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31
4008141 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659952/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:21:00 | 02.05.2025 19:01:31 | 0.67528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7528
4008144 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450063/94734 İ KOCAHIDIR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:30:00 | 02.05.2025 19:27:30 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7917
11372236 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885187/SÜTLÜCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:33:21 | 02.05.2025 19:12:15 | 0.64833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0633
11372231 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {1ADC47DC-8EB3-4E41-ADB0-4FD5E5B8B1A0}/DOĞANCA DM YEŞİLPINAR ÇIKIŞI (899695) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:33:46 | 02.05.2025 18:46:05 | 0.20528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4017
11372238 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301276/40266 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:34:55 | 02.05.2025 19:18:45 | 0.73056 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
11372230 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102012/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:35:17 | 02.05.2025 18:46:45 | 0.19111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
4008145 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:37:00 | 02.05.2025 21:52:21 | 3.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.955
11372209 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371400/DTR2 VAKIFLAR BEN. ->> (368956) AG ŞLR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:37:47 | 02.05.2025 19:07:21 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3628
11372211 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 853403/Edr.KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:44:56 | 02.05.2025 18:47:57 | 0.050278 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 730 | 0.15083 | 0.10056 | 0 | 0 | 1.3072 | 36.7028
4008146 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652750/70950 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:49:00 | 02.05.2025 19:41:34 | 0.87611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3983 | 0 | 0 | 0 | 0
11372202 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 801010/91240 K TR2/30 Lise TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:52:21 | 02.05.2025 18:59:35 | 0.12056 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
11372189 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 260808/27596 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 19:03:02 | 02.05.2025 19:36:08 | 0.55167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2067 | 0 | 0
4008149 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810927/ADASARHANLI KOOP HATTI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 19:31:01 | 02.05.2025 19:32:21 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044444 | 0
4008150 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26620/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 19:33:00 | 02.05.2025 20:54:25 | 1.3569 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1278 | 0 | 0 | 0 | 0
11372244 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31680/ÖNERLER DM4-TR48 (2023) | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 19:50:07 | 02.05.2025 20:14:14 | 0.40194 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1458 | 0 | 0 | 0 | 0
11372206 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 709150/27392 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 19:58:13 | 02.05.2025 20:24:47 | 0.44278 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0994 | 0 | 0
13077727 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656475/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 20:00:49 | 02.05.2025 20:04:10 | 0.055833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
4008158 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13472051/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 20:23:00 | 02.05.2025 21:24:28 | 1.0244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1222 | 0 | 0 | 0 | 0
11372221 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 421094/82410-Edr.DM08-TR-10 DM AG.ÇKŞ ŞALTER C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 20:24:16 | 02.05.2025 20:51:12 | 0.44889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
4008160 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3109822/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 20:59:00 | 02.05.2025 23:10:36 | 2.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3867
13077731 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817005/94002 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 21:50:00 | 02.05.2025 22:08:18 | 0.305 | 0 | 0 | 36 | 1261 | 122 | 1171 | 0 | 0 | 10.98 | 384.605 | 37.21 | 357.155
4008166 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {0F2368DA-E852-498F-914A-2BCFA48D36F0}/94002 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 21:56:12 | 02.05.2025 22:11:58 | 0.26278 | 0 | 0 | 36 | 1261 | 121 | 1171 | 0 | 0 | 9.46 | 331.3628 | 31.7961 | 307.7128
11372247 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 316533/KUMLU GEÇİT TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ N | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 22:23:34 | 02.05.2025 22:35:40 | 0.20167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8233 | 0 | 0 | 0 | 0
11372248 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303884/42052 TRKEREMTEMEL AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 22:34:35 | 02.05.2025 22:41:35 | 0.11667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11372192 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 127613/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 22:45:21 | 02.05.2025 23:28:38 | 0.72139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6069 | 0 | 0 | 0 | 0
4008170 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15415973/41350 RAVZA CAMİİ DM AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 23:01:00 | 03.05.2025 01:04:19 | 2.0553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 0
4008169 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 52181/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 23:17:00 | 03.05.2025 00:06:42 | 0.82833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.095
11372249 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815119/94620 NOLU DM ESETÇE TR2 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 00:33:59 | 03.05.2025 00:52:59 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5333 | 0 | 0
4008182 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 01:12:32 | 03.05.2025 03:25:25 | 2.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5031 | 405.2942
4008188 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 01:41:35 | 03.05.2025 01:44:30 | 0.048611 | 0 | 0 | 17 | 4051 | 17 | 674 | 0 | 0 | 0.82639 | 196.9236 | 0.82639 | 32.7639
4008173 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 792104/83100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 01:55:00 | 03.05.2025 02:08:15 | 0.22083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4167
11372250 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783795/DTR2/21-3 ->> (783795) AG ŞLTR B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 01:57:45 | 03.05.2025 02:10:18 | 0.20917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
11372191 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120518/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 02:05:33 | 03.05.2025 02:32:02 | 0.44139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9175 | 0 | 0 | 0 | 0
3024125 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94154/94154 İ TR31 ATATÜRK O TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 02:16:23 | 03.05.2025 03:28:29 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5283 | 0 | 0
11372251 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801536/90522 K TR1/32 Subay L TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 02:21:40 | 03.05.2025 02:40:35 | 0.31528 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
11372253 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377195/DTR1/55-4->>(377195) AG ŞLTR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 02:31:50 | 03.05.2025 02:42:26 | 0.17667 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0367 | 0 | 0 | 0 | 0
11372190 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120518/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 02:38:27 | 03.05.2025 03:09:36 | 0.51917 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0175 | 0 | 0 | 0 | 0
11372254 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85007/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 02:55:40 | 03.05.2025 03:03:00 | 0.12222 | 0 | 13 | 1 | 1335 | 0 | 4 | 0 | 1.5889 | 0.12222 | 163.1667 | 0 | 0.48889
11372255 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM | 841709/TEİAŞ HAVSA TM TR-A FD-6 GİRİŞ HÜCRESİ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 03:17:24 | 03.05.2025 03:21:48 | 0.073333 | 5 | 1 | 6 | 2 | 29 | 2361 | 0.36667 | 0.073333 | 0.44 | 0.14667 | 2.1267 | 173.14
4008195 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {A58BE0B5-8B8C-4B7C-9E6F-B98A3BC88A08}/KARAİNCİRLİ KÖY VE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 03:38:12 | 03.05.2025 03:59:56 | 0.36222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4489 | 155.3933
4008196 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 03:59:19 | 03.05.2025 04:00:10 | 0.014167 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.056667 | 0
4008197 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 05:27:55 | 03.05.2025 05:37:10 | 0.15417 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0
4008198 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 06:16:52 | 03.05.2025 06:22:43 | 0.0975 | 8 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.78 | 124.3125 | 0 | 0 | 0 | 0.4875
4008199 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 148103/26425NOLU TRAFO ÇIKIŞ SU DEPOSU ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 06:19:00 | 03.05.2025 08:27:31 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2839
4008202 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {6F3CF5BD-B8F3-43CD-859D-672372952E06}/25800 KÖK/ YAYLAGÖNE ÇIKIŞI (709684) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 06:33:28 | 03.05.2025 07:06:19 | 0.5475 | 3 | 399 | 1 | 0 | 6 | 710 | 1.6425 | 218.4525 | 0.5475 | 0 | 3.285 | 388.725
4008205 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 119283/15790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 06:36:00 | 03.05.2025 07:33:32 | 0.95889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7122 | 0 | 0 | 0 | 0
4008208 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757269/27241 DM / BİLGEKENT ÇIKIŞI (757269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 07:29:00 | 03.05.2025 07:39:32 | 0.17556 | 0 | 1042 | 3 | 3040 | 0 | 2 | 0 | 182.9289 | 0.52667 | 533.6889 | 0 | 0.35111
4008210 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {180F7447-3A6A-4A3C-9DD9-2BBC12BAA6C8}/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 07:50:49 | 03.05.2025 07:51:48 | 0.016389 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.049167 | 0 | 0 | 0 | 0.032778 | 0
4008212 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362147/DM TR4 MARMARACIK->>(362147)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 08:09:00 | 03.05.2025 10:43:27 | 2.5742 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2158 | 0 | 0 | 0 | 0
4008215 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807546/91282 NOLU DT TR2-36 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 08:44:00 | 03.05.2025 09:23:09 | 0.6525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6525 | 0 | 0 | 0
4008217 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822035/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 08:52:00 | 03.05.2025 11:57:47 | 3.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3856 | 179.5906
11372259 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262326/KABİN ÖNÜ ÇIKISI | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 08:58:12 | 03.05.2025 10:26:05 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1825 | 0 | 0
3024132 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:00:00 | 03.05.2025 09:29:39 | 0.49417 | 1 | 664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.49417 | 328.1267 | 0 | 0.49417 | 0 | 0
3024110 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557391/DM5-TR2 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:00:00 | 03.05.2025 12:53:58 | 3.8994 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.5478 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003353 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:00:04 | 03.05.2025 17:00:00 | 7.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9989 | 1439.8
3024133 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Dağıtım Transformatörü | 41379/41379 KIŞLACIK TR GNL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:00:05 | 03.05.2025 16:00:00 | 6.9986 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139.9722 | 0 | 6.9986 | 0 | 0
3024120 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803412/ 92374 NOLU DM MECİDİYE İBRİCELİMAN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:08:11 | 03.05.2025 14:42:25 | 5.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5644 | 11.1411
11372263 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 131705/18615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:14:25 | 03.05.2025 10:00:05 | 0.76111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
4008219 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:17:37 | 03.05.2025 10:47:26 | 1.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.835
11372261 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 379756/DM2/TR01 CMHRT>>(379746) AG ŞLTR B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:17:54 | 03.05.2025 10:38:23 | 1.3414 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1208 | 0 | 0 | 0 | 0
3024131 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330399/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:19:26 | 03.05.2025 13:08:44 | 3.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.23
4008221 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | {01C870B0-7D54-4968-9858-3A9B533DFBB4}/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:22:48 | 03.05.2025 09:37:07 | 0.23861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 39.8481
3024126 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817109/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:30:00 | 03.05.2025 12:01:26 | 2.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7694
13077609 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 402208/80440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:32:21 | 03.05.2025 13:08:52 | 3.6086 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584.1803 | 0 | 0 | 0 | 0
11372264 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102027/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:45:30 | 03.05.2025 10:05:22 | 0.33111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 0
4008225 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:56:36 | 03.05.2025 09:57:08 | 0.0088889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 0 | 0.14222 | 0
4008571 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | {CC2EA6DF-9E34-459E-8E3E-C1D2E9CA8BC9}/44000 NOLU DM /4.KÖY KAVACIK ÇIKIŞI | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 10:00:08 | 03.05.2025 16:00:00 | 5.9978 | 0 | 0 | 5 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.9889 | 989.6333 | 0 | 5.9978
2061180 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802267/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:24:08 | 03.05.2025 12:31:52 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3867 | 0
4008230 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5527643/TR/137 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:25:00 | 03.05.2025 11:06:13 | 0.68694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1825 | 0 | 0 | 0 | 0
13077652 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772873/4 KÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 10:27:48 | 03.05.2025 11:45:24 | 1.2933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2933 | 0 | 0 | 0
4008234 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 44900/44900 NOLU DM / SARAY DM 1 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:32:00 | 03.05.2025 11:12:00 | 0.66667 | 0 | 33 | 26 | 1784 | 16 | 2775 | 0 | 22 | 17.3333 | 1189.3333 | 10.6667 | 1850
4008236 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:51:43 | 03.05.2025 12:55:05 | 2.0561 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 32.8978 | 0 | 0 | 0 | 55.515 | 474.9617
4008237 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301789/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:54:00 | 03.05.2025 11:28:32 | 0.57556 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.6689 | 0 | 0 | 0 | 0
4008238 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:55:25 | 03.05.2025 10:58:07 | 0.045 | 11 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4514 | 0.495 | 0.585 | 0.045 | 0.09 | 3.285 | 203.13
2061177 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 107968/11500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 11:03:25 | 03.05.2025 11:18:21 | 0.24889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0
4008241 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816200/TURPÇULAR ENH GÜRSEL ŞİMŞEK BİNA ÖNÜ REC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 11:08:46 | 03.05.2025 11:09:26 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0
2061179 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53410/BESKİ DM2-TR6 TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 11:09:36 | 03.05.2025 12:21:21 | 1.1958 | 0 | 543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 649.3375 | 0 | 1.1958 | 0 | 0
11372276 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 379756/GARAJ DM3>>(782074)MŞTRK AG-I | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 11:13:48 | 03.05.2025 11:30:15 | 0.27417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
4008247 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794916/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 11:27:00 | 03.05.2025 13:19:33 | 1.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.3842
11372279 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Abone Tesisi | 419132/85083 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 11:29:53 | 03.05.2025 11:33:29 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
4008251 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807541/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 11:41:00 | 03.05.2025 12:24:31 | 0.72528 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3517 | 0 | 1.4506 | 0
4008258 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867808/SİNANLI OKLALI YOLU TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 11:58:00 | 03.05.2025 13:22:11 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5711
4008259 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/24200 KÖK/LAHANA RECLOSER(708273) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 11:59:37 | 03.05.2025 12:00:20 | 0.011944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 6.0439
7300003349 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724056/25001 DM / YEDİEMİN KÖK ÇIKIŞI( 724057) | YERALTI KABLO DEĞİŞİMİ-YENİLEMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 12:00:00 | 03.05.2025 12:30:00 | 0.5 | 9 | 408 | 0 | 10 | 1 | 10 | 4.5 | 204 | 0 | 5 | 0.5 | 5
7300003348 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {201EA9A6-C926-417F-B762-4BB36F4D8694}/25002 DM /KUYUCU KABİN 477 ÇIKIŞ(725130) | PARAFUDR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 12:00:00 | 03.05.2025 12:30:00 | 0.5 | 8 | 295 | 5 | 0 | 18 | 3465 | 4 | 147.5 | 2.5 | 0 | 9 | 1732.5
13077646 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {199F5D8C-A5A8-4E23-8FAD-26D4840C5D85}/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 12:01:00 | 03.05.2025 13:33:00 | 1.5333 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.6 | 29.1333 | 0 | 0 | 0 | 1.5333
13077653 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {45A07A06-8688-44BC-ABF5-0A9147494459}/U.TM[B]->(33124)ULAŞ DM18 [F7] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 12:02:02 | 03.05.2025 13:33:00 | 1.5161 | 1 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 3165.64 | 0 | 0 | 0 | 0
4008264 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:08:11 | 03.05.2025 12:30:29 | 0.37167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | 0
4008266 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725551/25420 DM / HUZUREVİ DM ÇIKIŞ (725551) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:17:00 | 03.05.2025 15:10:17 | 2.8881 | 6 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3283 | 464.9769 | 2.8881 | 0 | 0 | 0
4008267 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810927/ADASARHANLI KOOP HATTI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:18:13 | 03.05.2025 12:19:15 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 0
4008268 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {9D1FDBBB-70AA-4F54-85BD-2536511B1934}/H.ALANI DM>>(786602)SILVER SİDE DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:18:47 | 03.05.2025 12:21:24 | 0.043611 | 7 | 353 | 0 | 0 | 38 | 1077 | 0.30528 | 15.3947 | 0 | 0 | 1.6572 | 46.9692
11372282 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 107147/17335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:21:49 | 03.05.2025 12:54:18 | 0.54139 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0628 | 0 | 0 | 0 | 0
4008271 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763642/41221 TR2/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:23:00 | 03.05.2025 13:59:48 | 1.6133 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003350 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724051/25001 DM / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (724053) | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 12:30:00 | 03.05.2025 13:00:00 | 0.5 | 20 | 690 | 1 | 1 | 25 | 3650 | 10 | 345 | 0.5 | 0.5 | 12.5 | 1825
4008270 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3BFE298-28B9-4A56-88BC-94B8EB179930}/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:35:49 | 03.05.2025 12:36:20 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043056 | 2.2217
7300003351 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/OSB ÇIKIŞI | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 13:00:00 | 03.05.2025 13:30:00 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1545 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 772.5
4008281 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 5048254/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:26:00 | 03.05.2025 14:58:57 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0
4008282 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:30:58 | 03.05.2025 13:43:34 | 0.21 | 0 | 0 | 44 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 1.26 | 0.42
4008283 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {FF04F11A-C4DA-418D-A81B-921D7F6C0475}/DTT10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:31:57 | 03.05.2025 13:39:02 | 0.11806 | 14 | 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.6528 | 11.4514 | 0.11806 | 0 | 0 | 0.11806
4008286 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 381789/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:41:00 | 03.05.2025 14:29:00 | 0.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4008287 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:44:08 | 03.05.2025 13:44:59 | 0.014167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.099167 | 0
4008289 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:50:46 | 03.05.2025 14:35:35 | 0.74694 | 0 | 9 | 0 | 1 | 22 | 1676 | 0 | 6.7225 | 0 | 0.74694 | 16.4328 | 1251.8789
4008292 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:57:44 | 03.05.2025 13:58:35 | 0.014167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.099167 | 0
2061186 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53450/BESKİ DM2-TR10 TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:58:38 | 03.05.2025 14:04:20 | 0.095 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 0
4008293 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:58:51 | 03.05.2025 14:55:25 | 0.94278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.94278 | 0 | 0.94278 | 0 | 6.5994 | 0
11372288 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 170012/C ÇIKIŞI-KAHVELER ÇIKIŞI ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 14:02:16 | 03.05.2025 14:24:13 | 0.36583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4633
2061184 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108378/11700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 14:16:20 | 03.05.2025 14:35:29 | 0.31917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.575 | 0 | 0 | 0 | 0
4008305 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 764292/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 14:25:00 | 03.05.2025 15:05:00 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
4008313 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3220408/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 14:44:00 | 03.05.2025 15:45:22 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0456 | 0 | 0
4008307 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 14:46:07 | 03.05.2025 14:47:23 | 0.021111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.021111 | 0 | 0.021111 | 0 | 0.14778 | 0
4008308 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 14:53:03 | 03.05.2025 14:53:38 | 0.0097222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.0097222 | 0 | 0.0097222 | 0 | 0.068056 | 0
2061187 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53840/BESKİ DM3-TR15 TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 14:58:05 | 03.05.2025 15:05:20 | 0.12083 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
4008311 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175751/C ÇIKIŞI-ULUTÜRK APT. TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 15:00:00 | 03.05.2025 15:41:45 | 0.69583 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9625 | 0 | 0
3024134 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 15:00:00 | 03.05.2025 15:20:49 | 0.34694 | 1 | 664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.34694 | 230.3711 | 0 | 0.34694 | 0 | 0
4008316 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 559906/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 15:07:00 | 03.05.2025 17:14:48 | 2.13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4008315 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302320/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 15:12:00 | 03.05.2025 17:20:53 | 2.1481 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9586 | 0 | 0 | 0 | 0
4008317 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471217/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 15:21:00 | 03.05.2025 18:32:04 | 3.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1356
13077746 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453030/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 15:25:26 | 03.05.2025 15:29:24 | 0.066111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19833
4008318 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310064/42152 KOSİKOP1 DM2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 15:47:00 | 03.05.2025 23:16:17 | 7.4881 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
4008319 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765077/43173 TR 2 /16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 15:57:00 | 03.05.2025 17:19:40 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9556 | 0 | 0
4008320 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473299/92397 E ENEZ S VLLR TR6A TRF AG ÇK ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:02:00 | 03.05.2025 17:45:41 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2014 | 0 | 0
4008321 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793949/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:10:00 | 03.05.2025 17:54:56 | 1.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4978 | 522.9178
4008322 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 26572844/91430 K TR2/05 Kuaför C TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:19:00 | 03.05.2025 18:09:24 | 1.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0
11372289 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13964677/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:51:07 | 03.05.2025 18:14:11 | 1.3844 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
4008329 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:58:09 | 03.05.2025 17:10:44 | 0.20972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4681 | 0
4008330 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:58:10 | 03.05.2025 17:03:49 | 0.094167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8475 | 72.2258
12288840 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801002/91250 K TR2/32 Hastne K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:59:00 | 03.05.2025 20:17:25 | 3.3069 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 509.2694 | 0 | 0 | 0 | 3.3069
4008333 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5506515/TR-165 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:10:00 | 03.05.2025 18:28:19 | 1.3053 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0528 | 0 | 0 | 0 | 0
11372306 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743034/D ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:37:55 | 03.05.2025 18:06:06 | 0.46972 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2439 | 0 | 0 | 0 | 0
4008343 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26620/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 18:01:00 | 03.05.2025 19:22:39 | 1.3608 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
11372299 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 140083/25820NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI ÇIKIŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 18:05:14 | 03.05.2025 18:11:35 | 0.10583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10583
11372294 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488867/Uzk. B-KILIÇLI SOKAK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 18:07:01 | 03.05.2025 18:14:34 | 0.12583 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8083 | 0 | 0 | 0 | 0
4008347 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {8BFB168F-B480-4503-BE9B-51F614E13798}/40625 NOLU DM / DM 6/10 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 18:18:56 | 03.05.2025 18:44:22 | 0.42389 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2717 | 90.2883 | 0 | 0 | 0 | 0
4008348 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 812575/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 18:23:00 | 03.05.2025 18:56:35 | 0.55972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6792 | 0
11372200 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 264915/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 18:24:10 | 03.05.2025 18:57:15 | 0.55139 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6625 | 0 | 0 | 0 | 0
2061181 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 558715/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 18:40:07 | 03.05.2025 20:44:13 | 2.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4667
4008349 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 798025/Ü.TATAR(798025 NO DİREK) KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 18:48:00 | 03.05.2025 19:37:32 | 0.82556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9067 | 261.7011
4008350 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 835723/Mrç.AKÇADAM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 18:48:05 | 03.05.2025 18:57:54 | 0.16361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2836
11372308 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 445720/25860 DTT 445720 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 19:02:22 | 03.05.2025 19:18:25 | 0.2675 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.955 | 0 | 0 | 0 | 0
4008351 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333620/43260 TR 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 19:06:00 | 03.05.2025 20:42:58 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4644 | 0 | 0
4008356 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470896/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 19:40:00 | 03.05.2025 20:41:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9833
11372193 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267976/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 19:46:46 | 03.05.2025 20:06:52 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.695 | 0 | 0
4008360 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 19:56:31 | 03.05.2025 19:56:57 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11556 | 0
4008362 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104919/14021 TR ŞALTER 5 AHMET BEY BAYIRI ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 20:27:00 | 03.05.2025 22:10:13 | 1.7203 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0628 | 0 | 0 | 0 | 0
11372309 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302320/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 20:34:30 | 03.05.2025 20:57:29 | 0.38306 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0036 | 0 | 0 | 0 | 0
4008366 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835975/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 20:50:00 | 03.05.2025 22:27:29 | 1.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3308
4008367 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 20:56:19 | 03.05.2025 20:57:10 | 0.014167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.099167 | 0
4008369 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100065/12410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 21:12:00 | 03.05.2025 22:20:17 | 1.1381 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7611 | 0 | 0 | 0 | 0
4008372 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28250914/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 21:31:00 | 03.05.2025 22:33:40 | 1.0444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
4008374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374387/ÇEŞMELİ DTR1(374387) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 22:10:00 | 03.05.2025 22:52:15 | 0.70417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9292 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003352 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720201/25002DM/ERENLER MOD5 ABONESİZ (720201) | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 01:00:00 | 04.05.2025 01:30:00 | 0.5 | 7 | 1002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 501 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
4008391 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25001/MOD 5A 25001 NOLU D.M. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 01:27:37 | 04.05.2025 01:29:06 | 0.024722 | 57 | 3583 | 3 | 14 | 38 | 4545 | 1.4092 | 88.5797 | 0.074167 | 0.34611 | 0.93944 | 112.3625
13077761 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3102356/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 01:41:18 | 04.05.2025 01:56:41 | 0.25639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25639
4008392 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102752/13960 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 01:58:00 | 04.05.2025 02:45:18 | 0.78833 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.295 | 0 | 0 | 0 | 0
12288865 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 16494123/25 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 02:49:00 | 04.05.2025 03:27:30 | 0.64167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
11372319 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 15794/15794 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 04:06:55 | 04.05.2025 04:08:41 | 0.029444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67722 | 0 | 0 | 0 | 0
4008398 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {7637921D-3FDB-4295-98A4-6B456BCB3341}/24501 DM / KUTLUGÜN GRUP ÇIKIŞ (711187) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 06:10:25 | 04.05.2025 06:16:31 | 0.10167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 964 | 0 | 0.20333 | 0 | 0 | 0.915 | 98.0067
4008400 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {FF04F11A-C4DA-418D-A81B-921D7F6C0475}/DTT10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 07:04:58 | 04.05.2025 07:10:51 | 0.098056 | 14 | 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3728 | 9.5114 | 0.098056 | 0 | 0 | 0.098056
4008403 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 08:01:00 | 04.05.2025 09:08:48 | 1.13 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 48.59 | 0 | 0 | 0 | 0
4008408 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455220/92398 İ SARICAALİ TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 08:49:00 | 04.05.2025 11:44:35 | 2.9264 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4847 | 0 | 0
2061189 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263693/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 08:52:22 | 04.05.2025 10:32:00 | 1.6606 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0739 | 0 | 0 | 0 | 0
3024121 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90800/90800 K TR1/52 San 1 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:00:00 | 04.05.2025 15:14:10 | 6.2361 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
3024135 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | TM Fideri | 54907461/FİDER 3 KARATEPE RES | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:00:00 | 04.05.2025 14:25:41 | 5.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4281 | 0
7300003354 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:00:01 | 04.05.2025 17:00:00 | 7.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9997 | 1439.95
4008410 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:01:15 | 04.05.2025 09:02:15 | 0.016667 | 3 | 6 | 0 | 226 | 5 | 234 | 0.05 | 0.1 | 0 | 3.7667 | 0.083333 | 3.9
3024123 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32160/ISUZU DM>>(32160)TEMİZLİK İŞLERİ DM22-21 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:03:03 | 04.05.2025 11:37:01 | 2.5661 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6983 | 5.1322 | 0 | 0 | 0 | 0
3024128 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 708885/12121 DM / ŞAKAR MAKİNA ÇIKIŞI (700885) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:15:39 | 04.05.2025 11:12:10 | 1.9419 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7097 | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003355 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308872/KÜÇÜK SAN SİT TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:19:09 | 04.05.2025 12:56:18 | 3.6192 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.2508 | 0 | 0 | 0 | 0
3024129 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746925/20270 DM / YEŞİLSIRT RECLOSER | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:30:09 | 04.05.2025 13:46:00 | 4.2642 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11372321 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 109907/12240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:33:29 | 04.05.2025 09:48:43 | 0.25389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25389 | 0 | 0 | 0 | 0
11372323 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455220/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:35:31 | 04.05.2025 10:56:21 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4306 | 0 | 0
4008420 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578094/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:38:00 | 04.05.2025 10:49:35 | 1.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7069
4008421 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:48:43 | 04.05.2025 09:49:54 | 0.019722 | 7 | 353 | 0 | 0 | 38 | 1077 | 0.13806 | 6.9619 | 0 | 0 | 0.74944 | 21.2408
4008422 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {DA3A98B7-02AC-431E-9ED6-114CB7A212A4}/894188-TÜP MERSERİZE DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:50:12 | 04.05.2025 09:56:32 | 0.10556 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0
13077624 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798611/Uzk.YENİKÖY DM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:00:00 | 04.05.2025 10:42:08 | 0.70222 | 13 | 615 | 10 | 1678 | 13 | 404 | 9.1289 | 431.8667 | 7.0222 | 1178.3289 | 9.1289 | 283.6978
13077626 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33755/BAYERSAN-DM>>(38556)BAYERSAN TEMİZLİK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:00:01 | 04.05.2025 15:30:00 | 5.4997 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13077625 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 783562/DM26/TR48 >>(783562) DM26/TR51(5MVA) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:00:06 | 04.05.2025 14:00:00 | 3.9983 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.9683 | 71.97 | 0 | 0 | 0 | 3.9983
13077623 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:00:09 | 04.05.2025 12:52:53 | 2.8789 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95.0033 | 8.6367 | 0 | 0 | 2.8789 | 0
4008427 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730323/23500 DM/ TR-17 SANAYİ ÇIKIŞI (730323) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 10:02:00 | 04.05.2025 10:17:44 | 0.26222 | 0 | 0 | 3 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.78667 | 63.72 | 0 | 0.26222
7300003347 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 80030/FİDER-A2 TR-9 HADIMAĞA(80030) ENH.ÇIKIŞI | HÜCRE DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:02:01 | 04.05.2025 12:45:03 | 2.7172 | 26 | 554 | 0 | 1 | 5 | 0 | 70.6478 | 1505.3411 | 0 | 2.7172 | 13.5861 | 0
4008432 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 10:53:00 | 04.05.2025 11:02:00 | 0.15 | 0 | 0 | 3 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 95.7 | 0 | 0
4008435 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1078606/21140 F ÇIKIŞI MARMARA MOBİLYA(205657) | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 11:05:00 | 04.05.2025 11:47:38 | 0.71056 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2633 | 0 | 0
11372330 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455220/94472 İ BALABANCIK TR TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 12:05:36 | 04.05.2025 12:43:00 | 0.62333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3633 | 0 | 0
4008447 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 113124/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 12:06:00 | 04.05.2025 16:41:14 | 4.5872 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.6289 | 0 | 0 | 0 | 0
4008445 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733367/24700 DM / ŞALGAMLI ÇIKIŞI (733317) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 12:07:00 | 04.05.2025 13:35:49 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4803 | 627.6378
4008446 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 12:07:34 | 04.05.2025 12:08:12 | 0.010556 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1628 | 0.021111 | 0 | 0.010556 | 0.021111 | 0.26389 | 17.1844
4008448 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 733367/A ÇIKIŞI-ATATÜRK CAD. ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 12:17:00 | 04.05.2025 14:20:40 | 2.0611 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9333 | 0 | 0
4008449 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265617/27697 NOLU DM 128360 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 12:43:00 | 04.05.2025 14:59:57 | 2.2825 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9775 | 0 | 0 | 0 | 0
4008450 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611874/DM1-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 12:58:00 | 04.05.2025 18:28:38 | 5.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1478
7100017668 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621404/KURUDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN-ALPEK KONTROLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 13:00:00 | 04.05.2025 14:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
4008455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {E62ABFC4-21DE-4FA1-8C0F-65CEC0278392}/DEMİR GRP DM1>>(38837-39488)POLEN GIDA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 13:13:54 | 04.05.2025 13:14:15 | 0.0058333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3024130 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705629/12600 DM / FABRİKALAR ÇIKIŞI (705630) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 13:23:15 | 04.05.2025 14:16:29 | 0.88722 | 24 | 700 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21.2933 | 621.0556 | 0 | 0 | 0.88722 | 1.7744
2061195 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Dağıtım Transformatörü | 53700/BESKİ DM3-TR18 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 13:31:58 | 04.05.2025 15:20:46 | 1.8133 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
4008459 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455220/94424 İ İBRİKTEPE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 13:38:00 | 04.05.2025 14:59:59 | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5647 | 0 | 0
4008460 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336734/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 13:40:00 | 04.05.2025 14:42:01 | 1.0336 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 48.5797 | 0 | 0
4008464 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367648/DM3/15 ->>(367648)B.MATİK BOX AG ŞLTR C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 14:05:00 | 04.05.2025 15:00:53 | 0.93139 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8542 | 0 | 0 | 0 | 0
11372338 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 559896/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 14:11:26 | 04.05.2025 14:52:00 | 0.67611 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0239 | 0 | 0 | 0 | 0
2061194 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102894/13940 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 14:19:01 | 04.05.2025 14:29:11 | 0.16944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8806 | 0 | 0 | 0 | 0
4008471 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {47A25E85-9130-4150-A6C6-69C69847E290}/TRP DM01 TR01 DEN 95740 TRP 9 ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 14:36:58 | 04.05.2025 14:41:58 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0.25
4008473 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 115706/16105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 14:54:00 | 04.05.2025 15:19:12 | 0.42 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0
13077690 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772823/4 KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 15:00:00 | 04.05.2025 15:49:30 | 0.825 | 0 | 0 | 5 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.125 | 136.125 | 0 | 0.825
4008475 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 15:06:43 | 04.05.2025 15:09:14 | 0.041944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33556 | 3.2717
4008476 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56821/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 15:14:39 | 04.05.2025 15:50:39 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6
4008477 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 1014620/27206 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 15:31:00 | 04.05.2025 18:06:39 | 2.5942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5942 | 0 | 0 | 0 | 0
4008478 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 854043/KEREMETTİN KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 15:34:00 | 04.05.2025 17:50:00 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 333.2
7300003357 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724056/25001 DM / YEDİEMİN KÖK ÇIKIŞI( 724057) | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 16:00:03 | 04.05.2025 16:30:00 | 0.49917 | 9 | 408 | 0 | 10 | 1 | 10 | 4.4925 | 203.66 | 0 | 4.9917 | 0.49917 | 4.9917
7300003356 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725130/25002 DM /KUYUCU KABİN 477 ÇIKIŞ(725130) | HARİCİ AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 16:00:04 | 04.05.2025 16:30:00 | 0.49889 | 8 | 295 | 5 | 0 | 18 | 3465 | 3.9911 | 147.1722 | 2.4944 | 0 | 8.98 | 1728.65
4008481 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803749/ 92452 NOLU DT ERİKLİ SHL TR10-10A | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:00:37 | 04.05.2025 17:19:54 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.6283
4008484 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757135/27590 DM / MISMIL KARŞISI DM (27595) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:09:00 | 04.05.2025 17:03:52 | 0.91444 | 0 | 0 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8289 | 209.4078 | 0 | 0
4008483 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {0B140DCF-BB0C-4ABD-A83C-9E95033D33F3}/DOLU OYUNCAK A.Ş. ÇIKIŞI-79546 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:14:00 | 04.05.2025 17:09:30 | 0.925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003358 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724051/25001 DM / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (724053) | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 16:30:09 | 04.05.2025 17:00:00 | 0.4975 | 20 | 690 | 1 | 1 | 25 | 3650 | 9.95 | 343.275 | 0.4975 | 0.4975 | 12.4375 | 1815.875
7200001455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765003/VELİKÖY DM 5/1 - BAYRAM METAL DM ÇIKIŞI | KUŞKONMAZ-İZOLASYON -İZOLASYON ÇEMBERİ B | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 16:30:10 | 04.05.2025 19:30:00 | 2.9972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4008487 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710201/26128 KÖK / EMİRALİ-ÇİMENDERE (710201) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:43:01 | 04.05.2025 16:45:09 | 0.035556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 212 | 0 | 0.035556 | 0 | 0 | 0.071111 | 7.5378
4008490 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 86052/86053-SÜLOĞLU TR-09 ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:47:00 | 04.05.2025 17:22:54 | 0.59833 | 1 | 3 | 5 | 637 | 1 | 0 | 0.59833 | 1.795 | 2.9917 | 381.1383 | 0.59833 | 0
2061196 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102762/13960 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:49:44 | 04.05.2025 17:19:28 | 0.49556 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7244 | 0 | 0 | 0 | 0
11372341 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 381615/DTR-7 TÜRKGÜCÜ>(381570)DİREK-B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:53:03 | 04.05.2025 17:04:11 | 0.18556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74222 | 0 | 0 | 0 | 0
4008493 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33719/DM26/TR48 >>(783562) DM26/TR51(5MVA) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:58:00 | 04.05.2025 17:44:05 | 0.76806 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.3611 | 14.5931 | 0 | 0 | 0 | 0.76806
13077721 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761979/42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 17:00:00 | 04.05.2025 19:13:26 | 2.2239 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11372349 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3223400/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 17:00:00 | 04.05.2025 17:45:23 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75639 | 0 | 0
7300003359 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/OSB ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 17:00:00 | 04.05.2025 17:30:00 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1545 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 772.5
11372334 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3226929/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 17:03:09 | 04.05.2025 17:29:08 | 0.43306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 0
4008498 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725219/26100 KÖK / HEREKE 477 ÇIKIŞ (725119) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 17:21:09 | 04.05.2025 17:24:04 | 0.048611 | 7 | 282 | 5 | 0 | 13 | 2075 | 0.34028 | 13.7083 | 0.24306 | 0 | 0.63194 | 100.8681
4008502 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 560134/GÖKALP SİTESİ TR24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 17:23:00 | 04.05.2025 19:37:16 | 2.2378 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9511 | 0 | 0
4008503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761720/42135 NOLU DM / DM 4 ÇIKIŞ\GİRİŞ(761720) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 17:29:39 | 04.05.2025 18:49:00 | 1.3225 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1116.19 | 0 | 0 | 0 | 1.3225
2061197 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371928/DTT YENİ ARSALAR ->> AYDINLATMA | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 17:29:52 | 04.05.2025 18:06:46 | 0.615 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0
11372346 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 134522/16858 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 17:36:44 | 04.05.2025 17:41:29 | 0.079167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079167 | 0 | 0 | 0 | 0
11372350 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730349/C ÇIKIŞI-MARANGOZLAR ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 18:13:01 | 04.05.2025 18:30:14 | 0.28694 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1033 | 0 | 0
4008509 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 18:41:00 | 04.05.2025 20:25:52 | 1.7478 | 9 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.73 | 942.0522 | 0 | 0 | 0 | 1.7478
4008510 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311891/ORHAN ÖNDER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 18:56:00 | 04.05.2025 19:36:05 | 0.66806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7014 | 0 | 0 | 0 | 0
4008511 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367699/TR2/40 ŞYHSNN KVNÇ KBN AG ÇKŞ ŞLTRİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 19:17:00 | 04.05.2025 19:51:01 | 0.56694 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8406 | 0 | 0 | 0 | 0
4008514 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360937/TR6/12-2 YEŞİL TEPE PARK YANI AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 19:38:00 | 04.05.2025 22:40:29 | 3.0414 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.6769 | 0 | 0 | 0 | 0
4008515 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756873/27521 DM / ALTINTARLA DM ÇIKIŞI (756873) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 19:56:03 | 04.05.2025 22:11:00 | 2.2492 | 0 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088.1058 | 0 | 0 | 0 | 0
11372352 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590361/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 20:20:17 | 04.05.2025 20:46:00 | 0.42861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5756
4008520 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 129882/26615 DTT 12786 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 20:27:00 | 04.05.2025 21:32:12 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1733
4008525 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 21:32:33 | 04.05.2025 22:21:16 | 0.81194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4358 | 0.81194
13077771 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {2099476A-1506-4DEE-8E2E-FADECD3CF2C3}/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 21:32:34 | 04.05.2025 21:37:00 | 0.073889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22167 | 0.073889
4008526 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658885/73150 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 21:48:00 | 04.05.2025 22:21:43 | 0.56194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7919
4008530 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 12380/12380 TRAFOSU AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 23:48:00 | 05.05.2025 01:08:05 | 1.3347 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3847 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003360 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720201/25002DM/ERENLER MOD5 ABONESİZ (720201) | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 01:00:09 | 05.05.2025 01:30:00 | 0.4975 | 7 | 1002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.4825 | 498.495 | 0.4975 | 0 | 0 | 0.4975
11372357 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301263/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 03:53:19 | 05.05.2025 04:23:57 | 0.51056 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
4008539 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {180F7447-3A6A-4A3C-9DD9-2BBC12BAA6C8}/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 06:22:11 | 05.05.2025 06:23:11 | 0.016667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0
4008542 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835561/Mrç. K.YUSUFLU KÖY TR -2 A-PARK YOL ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 07:36:00 | 05.05.2025 08:38:50 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7778
4008544 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513522/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:16:00 | 05.05.2025 09:59:24 | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7633
4008546 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308872/KÜÇÜK SAN SİT TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:19:00 | 05.05.2025 09:21:01 | 1.0336 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5964 | 0 | 0 | 0 | 0
4008547 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866275/DM1 TR1 FİDER 1 KIRKLARELİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:24:59 | 05.05.2025 08:29:24 | 0.073611 | 9 | 28 | 1 | 5 | 73 | 3697 | 0.6625 | 2.0611 | 0.073611 | 0.36806 | 5.3736 | 272.1403
11372363 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781223/DM1/72 SLHTRAĞA>>(781223)KURFALILAR UN | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:47:08 | 05.05.2025 09:10:34 | 0.39056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4008548 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781223/GÜÇLÜ DM23-TR21 >> (380198) SDK AG-A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:53:00 | 05.05.2025 09:45:02 | 0.86722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9378 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003362 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:00:00 | 05.05.2025 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 456
7300003361 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 50110/10 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:00:03 | 05.05.2025 14:52:57 | 5.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.2217
3024137 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:00:04 | 05.05.2025 13:32:00 | 4.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1933 | 1645.1967
3024138 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302351/42026 DM1/29 AG ÇIKIŞ ŞALTER A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:01:36 | 05.05.2025 10:24:06 | 1.375 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003368 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 106879/17480 MİLLİ EĞİTİM DM AG ÇIKIŞLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:10:48 | 05.05.2025 15:04:45 | 5.8992 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.2525 | 0 | 0 | 0 | 0
7100017749 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631186/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN-ALPEK KONTROLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 09:12:53 | 05.05.2025 13:23:37 | 4.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9356
4008556 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 3032271/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 09:29:00 | 05.05.2025 16:32:31 | 7.0586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1172 | 0 | 0
3024111 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773426/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:29:07 | 05.05.2025 16:00:00 | 6.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0294 | 2723.1539
4008558 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1089937/21541 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 09:36:00 | 05.05.2025 11:22:48 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46
3024141 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817131/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:37:21 | 05.05.2025 15:23:08 | 5.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.6469
2061202 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 869165/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 09:39:09 | 05.05.2025 09:56:11 | 0.28389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56778 | 0
4008559 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84006/84006 NOLU (TR-2) DTT ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 09:42:05 | 05.05.2025 09:44:25 | 0.038889 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2389 | 0 | 0.15556
4008560 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268571/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 09:44:00 | 05.05.2025 10:28:40 | 0.74444 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003364 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532150/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:44:57 | 05.05.2025 17:54:12 | 8.1542 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.5625 | 0 | 0
7200001454 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26375/26375 NOLU AHİEVREN TR-1 BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:45:04 | 05.05.2025 12:48:26 | 3.0561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 9.1683 | 0 | 0 | 0 | 464.5289
2061201 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659841/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 09:53:50 | 05.05.2025 19:28:29 | 9.5775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 9.5775 | 0 | 0 | 0 | 794.9325
13077723 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760228/40440 DM 7-40 / DM 7-17 TESKİ Ç. 760228 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:18:26 | 05.05.2025 12:09:49 | 1.8564 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8511 | 128.0908 | 0 | 0 | 0 | 0
4008564 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(789476) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 10:23:00 | 05.05.2025 10:30:17 | 0.12139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24278 | 0
3024136 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 95962/95962 MECİDİYE S TR1Y-DM TRF AG Ç ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:26:28 | 05.05.2025 15:00:23 | 4.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5236
4008570 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 10:45:30 | 05.05.2025 10:46:51 | 0.0225 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1164 | 0.0225 | 0.0225 | 0 | 0.0225 | 0.585 | 26.19
4008578 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473094/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 11:20:00 | 05.05.2025 15:14:51 | 3.9142 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6267 | 0 | 0
4008579 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803412/ 92374 NOLU DM MECİDİYE İBRİCELİMAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 11:25:06 | 05.05.2025 11:25:37 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068889 | 0.017222
4008580 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803340/ 92360 NOLU DM MECİDİYETR4-5-6-7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 11:25:58 | 05.05.2025 13:02:18 | 1.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 610.1111
4008581 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 444544/21465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 11:33:00 | 05.05.2025 12:08:47 | 0.59639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1992
4008585 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266430/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 11:38:00 | 05.05.2025 12:23:18 | 0.755 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.835 | 0 | 0 | 0 | 0
11372379 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 101983/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 11:47:34 | 05.05.2025 12:24:03 | 0.60806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8644 | 0 | 0 | 0 | 0
4008589 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {46323ECB-3717-49E0-BEBC-1DFA8BDF4710}/Uzk.MERİÇ OLAÇAK-KAVAKLI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 12:11:10 | 05.05.2025 12:19:21 | 0.13639 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 951 | 0.27278 | 0.13639 | 0.27278 | 0 | 1.7731 | 129.7058
4008597 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14942301/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 12:38:00 | 05.05.2025 13:51:11 | 1.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 0
2061204 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780517/DTR5/13-1 >> (780517) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 12:59:49 | 05.05.2025 13:18:15 | 0.30722 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.295 | 0 | 0 | 0 | 0
4008604 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795602/Edr.CANTAŞ TAŞ OCAĞI VE T.S ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 13:38:00 | 05.05.2025 14:42:00 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0
4008600 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362149/DM TR4 MARMARACIK->>(362149)AG ŞLR D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 13:38:00 | 05.05.2025 14:37:21 | 0.98917 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.155 | 0 | 0 | 0 | 0.98917
4008606 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/24200 KÖK/LAHANA RECLOSER(708273) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 13:46:42 | 05.05.2025 13:47:25 | 0.011944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 6.0439
4008611 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14541086/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:06:00 | 05.05.2025 16:57:06 | 2.8517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8517 | 0 | 0 | 0 | 0
2061205 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 533066/81370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:09:52 | 05.05.2025 14:19:03 | 0.15306 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7036 | 0 | 0 | 0 | 0
11372386 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 412757/83451TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:24:05 | 05.05.2025 14:30:12 | 0.10194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9175
4008613 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:29:56 | 05.05.2025 15:01:18 | 0.52278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6139 | 391.0378
11372388 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868414/ÇİĞDEMLİKÖYÜ CAMİYANITR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:30:58 | 05.05.2025 15:01:12 | 0.50389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5117
4008615 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363145/DM1/51A.K>(363145/46/380100-1-2-3 )SDK-A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:39:00 | 05.05.2025 16:16:29 | 1.6247 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.1717 | 0 | 0 | 0 | 0
13077800 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267996/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:39:40 | 05.05.2025 14:46:27 | 0.11306 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7753 | 0 | 0
4008616 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795562/Edr.CANTAŞ TAŞ OCAĞI VE T.S ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:41:03 | 05.05.2025 15:03:20 | 0.37139 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 1.8569 | 0
4008617 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:43:12 | 05.05.2025 14:51:12 | 0.13333 | 0 | 0 | 3 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 85.0667 | 0 | 0
4008620 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42198/FİDER 2 TM İLE ARITMA DM ARASI (42198) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:49:29 | 05.05.2025 15:18:39 | 0.48611 | 61 | 5768 | 0 | 16 | 0 | 1 | 29.6528 | 2803.8889 | 0 | 7.7778 | 0 | 0.48611
11372394 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5508793/TR35 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:54:51 | 05.05.2025 14:58:09 | 0.055 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
4008619 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846130/SÜLECİK RECLOSER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:01:00 | 05.05.2025 15:53:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 391 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 2.6 | 338.8667
11372391 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 444544/21465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:15:48 | 05.05.2025 15:19:28 | 0.061111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7833
4008630 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG/OG Transformatörü | 861484/52731 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:20:00 | 05.05.2025 17:31:56 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.85
4008632 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 15520861/92684 K YAYLA S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:26:00 | 05.05.2025 18:08:14 | 2.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7039
4008631 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1085658/27801 NOLU DM 126781 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:26:00 | 05.05.2025 16:03:23 | 0.62306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8692 | 0 | 0 | 0 | 0
4008635 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 52224/52224 CBS NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:44:00 | 05.05.2025 21:15:18 | 5.5217 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6083 | 0 | 5.5217
4008636 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892869/OKLALI-ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:49:15 | 05.05.2025 15:49:46 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043056 | 0
4008640 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {2178C0FB-92C7-4774-8A28-6E83A862D6B2}/ÇEŞMELİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 16:07:39 | 05.05.2025 16:10:42 | 0.050833 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 326 | 0.305 | 0.1525 | 0 | 0 | 0.40667 | 16.5717
2061208 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781667/TAYEKS>(781667)KRKGZ-ESNLR/ALTN (UNLVR2) | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 16:35:59 | 05.05.2025 16:58:05 | 0.36833 | 7 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5783 | 422.11 | 0 | 0 | 0 | 0.36833
11372408 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3243922/Uzk. D-BODUROĞLU-FABRİKA SOKAK | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 16:56:54 | 05.05.2025 17:09:12 | 0.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0
3024147 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809744/809744 CBS KARPUZLU İÇME SUYU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 17:00:31 | 05.05.2025 17:52:29 | 0.86611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6611 | 0
4008651 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 708895/15271 DM / AHMEDİKLİ ÇIKIŞI (708895) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:05:18 | 05.05.2025 17:34:58 | 0.49444 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4722 | 32.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
2061206 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 553289/6 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:06:27 | 05.05.2025 18:24:09 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.015 | 0 | 0
11372387 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 135388/GÖLCÜK TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:07:19 | 05.05.2025 17:24:57 | 0.29389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2328
11372407 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763345/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:07:28 | 05.05.2025 17:30:41 | 0.38694 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4211 | 0 | 0 | 0 | 0
4008652 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:12:41 | 05.05.2025 17:22:23 | 0.16167 | 12 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4514 | 1.94 | 2.1017 | 0.16167 | 0.32333 | 11.8017 | 729.7633
11372406 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434215/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:17:34 | 05.05.2025 17:42:36 | 0.41722 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9406 | 0 | 0 | 0 | 0
4008657 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {763FF36D-9DD4-4EAA-926C-9F17796A4813}/ÇEŞMEKOLU KÖYÜ ENH ÇIKIŞI-892506 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:36:56 | 05.05.2025 18:28:30 | 0.85944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 127 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 17.1889 | 109.1494
11372411 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 16535719/564779 NO' LU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:43:42 | 05.05.2025 17:49:56 | 0.10389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31167 | 0 | 0
11372405 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763370/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:54:02 | 05.05.2025 18:17:26 | 0.39 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.41 | 0 | 0 | 0 | 0
4008664 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377192/DTR1/55-2->>(377192) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:57:00 | 05.05.2025 19:29:58 | 1.5494 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0539 | 0 | 0 | 0 | 0
11372415 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470341/95232 E ŞEHİTLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:59:45 | 05.05.2025 18:04:52 | 0.085278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17056
13077806 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452222/94620 İ ESETÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 18:20:23 | 05.05.2025 18:36:40 | 0.27139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27139 | 0 | 0
3024148 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810482/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 19:04:33 | 05.05.2025 20:09:26 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1975 | 0
4008671 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 797934/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 19:25:00 | 05.05.2025 19:42:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0
11372426 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 134522/1. ÇIKIŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 19:28:27 | 05.05.2025 19:35:21 | 0.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0
4008675 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {FD3BC362-90CF-4E8C-A9C5-85A95D20D4B0}/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 19:31:00 | 05.05.2025 19:53:42 | 0.37833 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.75667 | 0.37833 | 0 | 0 | 3.7833 | 0
11372423 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473278/95828 E ENEZ S VLLR TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 19:37:13 | 05.05.2025 20:15:07 | 0.63167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 0 | 0
4008673 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514573/85055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 19:40:00 | 05.05.2025 19:50:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
4008677 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6643417/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER F | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 19:41:00 | 05.05.2025 19:58:01 | 0.28361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85083 | 0 | 0
11372421 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650214/70670 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 20:43:52 | 05.05.2025 21:00:38 | 0.27944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
4008685 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 364769/CBS:782319 NOLU DİREĞE AG ÇKŞ ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 21:14:00 | 05.05.2025 22:31:04 | 1.2844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2844 | 0 | 0 | 0 | 0
4008687 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 773016/44490 ÇAYLA TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 21:34:00 | 05.05.2025 23:04:43 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2389
13077812 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3109701/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 21:55:36 | 05.05.2025 22:00:35 | 0.083056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33222
4008688 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33990/FABAL DM>>(33990)VAKIFLAR KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 21:55:58 | 05.05.2025 21:57:47 | 0.030278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.12111 | 0 | 0 | 0 | 0.96889 | 0
4008689 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 22:03:57 | 05.05.2025 22:04:37 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12222 | 4.2778
4008690 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93350/93350 K BEĞENDİK TR1 DAHİLİ TRF | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 22:13:00 | 05.05.2025 23:53:24 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8933 | 0 | 0
11372428 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653105/71050 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 22:19:30 | 05.05.2025 22:21:03 | 0.025833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0
13077817 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574432/KATRANCA KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 22:38:21 | 05.05.2025 22:47:29 | 0.15222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74
4008695 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 135773/27356 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 00:11:00 | 06.05.2025 01:03:52 | 0.88111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7622 | 0 | 0
4008697 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712563/25900 KÖK / GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI (712500) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 00:36:00 | 06.05.2025 01:50:27 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4817 | 64.5233
2061212 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804337/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 01:14:12 | 06.05.2025 01:27:08 | 0.21556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21556 | 0
11372432 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301084/40840 DM8/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 02:01:58 | 06.05.2025 02:51:28 | 0.825 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.325 | 0 | 0 | 0 | 0
11372431 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309148/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 03:36:44 | 06.05.2025 03:58:43 | 0.36639 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5867 | 0 | 0 | 0 | 0
4008703 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740191/21447 NOLU DM/BULGUR ÇIKIŞI(740191) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 04:20:31 | 06.05.2025 07:51:11 | 3.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4
4008704 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757269/27241 DM / BİLGEKENT ÇIKIŞI (757269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 04:22:00 | 06.05.2025 05:16:02 | 0.90056 | 0 | 1043 | 3 | 3039 | 0 | 2 | 0 | 939.2794 | 2.7017 | 2736.7883 | 0 | 1.8011
4008708 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 05:21:09 | 06.05.2025 05:21:49 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 3.4
4008707 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {40D2AC0D-A030-468B-A2F7-39B6FF9C8D21}/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 05:21:10 | 06.05.2025 05:21:39 | 0.0080556 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 306 | 0.056389 | 0 | 0 | 0 | 0.16111 | 2.465
4008709 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 05:46:00 | 06.05.2025 06:04:02 | 0.30056 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.60111 | 0.30056 | 0 | 0 | 3.0056 | 0
4008710 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {D6172E21-3D06-41C0-90E0-3A1F0DAA5390}/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 05:54:32 | 06.05.2025 05:55:02 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.2583
11372433 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 315447/42014 DM 1/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 05:55:28 | 06.05.2025 06:37:00 | 0.69222 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
4008711 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 797299/797299 DİREK KATI ATIK TESİS ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 06:35:00 | 06.05.2025 07:06:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0
4008713 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868092/B.MANDIRA DM2-TR2 SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 06:54:00 | 06.05.2025 07:37:51 | 0.73083 | 2 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1.4617 | 2.1925 | 2.9233 | 14.6167 | 0 | 0
4008715 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 711327/12500 DM / SELÇUK ÇIKIŞI (711371) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 07:15:00 | 06.05.2025 09:15:19 | 2.0053 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0106 | 82.2164 | 0 | 0 | 0 | 0
4008716 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 07:30:52 | 06.05.2025 08:00:24 | 0.49222 | 0 | 0 | 3 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4767 | 314.0378 | 0 | 0
4008718 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710887/24501 DM / KUTLUGÜN GRUP ÇIKIŞ (711187) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 07:44:00 | 06.05.2025 09:06:35 | 1.3764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 2.7528 | 0 | 0 | 0 | 185.8125
4008719 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721097/25952 KÖK / SARIYAR DM ÇIKIŞI (743232) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 07:46:00 | 06.05.2025 09:05:25 | 1.3236 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
4008720 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21447/21446 NOLU DM / İSHAKLI KÖK ÇIKIŞ(21447) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 07:46:06 | 06.05.2025 08:20:11 | 0.56806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3028
4008721 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {6461E272-8C9D-4018-B274-91737F7485ED}/15100 DM / YAYOBA TARAFI (747332) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 07:50:33 | 06.05.2025 07:51:01 | 0.0077778 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10889 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0
4008722 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810927/ADASARHANLI KOOP HATTI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 07:55:59 | 06.05.2025 07:56:33 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018889 | 0
3024142 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706501/12673 DM / UÇAKTEPE ŞARÖY RİNG (706501) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:00:09 | 06.05.2025 10:22:14 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3681 | 0
3024143 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92502/92502 K MECİDİYE S TR1 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:00:42 | 06.05.2025 13:32:37 | 4.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.6
7300003372 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 33464/DTR-14 BEYAZKÖY İÇİ OFİS DEPO ÖNÜ | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:00:43 | 06.05.2025 16:16:02 | 7.2553 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 43.5317 | 0 | 0 | 0 | 725.5278
7300003369 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:00:45 | 06.05.2025 14:44:24 | 5.7275 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2691.925 | 0 | 0 | 0 | 17.1825
7300003374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 33456/DTR-4 BEYAZKÖY GİRİŞİ DİREK TİPİ | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:05:00 | 06.05.2025 16:08:01 | 7.0503 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 77.5531 | 0 | 0 | 0 | 1029.3406
7300003370 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880737/JANDARMA BY PASS | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:05:00 | 06.05.2025 17:25:00 | 8.3333 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 286 | 0 | 0 | 8.3333 | 66.6667 | 33.3333 | 2383.3333
4008730 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366140/DM1/53 ->>(366140)CANAN SK AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:12:00 | 06.05.2025 10:13:43 | 1.0286 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.8408 | 0 | 0 | 0 | 0
2061214 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740191/21447 NOLU DM/BULGUR ÇIKIŞI(740191) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:16:00 | 06.05.2025 12:00:00 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4
3024112 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336787/43160 TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:25:18 | 06.05.2025 13:58:42 | 4.5567 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1133 | 0 | 0
7300003373 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520657/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:30:00 | 06.05.2025 16:48:45 | 7.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.1875
7300003379 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763370/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:31:01 | 06.05.2025 14:48:07 | 5.285 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685.915 | 0 | 0 | 0 | 0
3024145 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:33:43 | 06.05.2025 10:45:49 | 1.2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 764.26
4008736 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83140/83140-Edr.KAPIKULE GÜMRÜK DM ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:35:27 | 06.05.2025 18:12:49 | 8.6228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.6228 | 0 | 0 | 0 | 60.3594 | 0
7100017807 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631186/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN-ALPEK KONTROLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:46:55 | 06.05.2025 12:32:00 | 2.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5306
13077829 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 711327/15271 DM / AHMEDİKLİ ÇIKIŞI (708895) | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:51:44 | 06.05.2025 09:59:15 | 0.12528 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25056 | 5.1364 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003375 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖY ÇIKIŞI ENH | HARİCİ AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:01:52 | 06.05.2025 13:16:59 | 3.2519 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 310 | 3.2519 | 0 | 0 | 0 | 29.2675 | 1008.1028
4008742 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19904567/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | BOX SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:02:00 | 06.05.2025 16:37:31 | 6.5919 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9194 | 0 | 0 | 0 | 0
4008743 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 15520838/91500 K YAYLA S DM1-TR15 TR AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:05:00 | 06.05.2025 14:38:07 | 4.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5519
4008745 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267976/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:09:00 | 06.05.2025 11:11:59 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8453 | 0 | 0
11372452 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Abone Tesisi | 514351/85065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:25:58 | 06.05.2025 10:53:47 | 0.46361 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7817 | 0 | 0
3024144 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452531/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:30:15 | 06.05.2025 15:40:03 | 5.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.98
13077834 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 104788/GEYİK SOKAK DTT AG ÇIKIŞLARI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:37:03 | 06.05.2025 10:47:10 | 0.16861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67444 | 0 | 0 | 0 | 0
4008748 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:42:44 | 06.05.2025 11:15:19 | 0.54306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 | 0.54306 | 0 | 0 | 0 | 2.1722 | 65.7097
13077824 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894573/73500 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:53:23 | 06.05.2025 11:45:26 | 0.8675 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6775 | 0 | 0
2061213 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13477137/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:55:39 | 06.05.2025 11:34:25 | 0.64611 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
4008750 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782426/IHLAMUR DM>>(782426)AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:00:00 | 06.05.2025 11:25:30 | 0.425 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110.075 | 0 | 0 | 0 | 0.85
4008751 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 29594461/VİZE DM3-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:09:00 | 06.05.2025 14:15:36 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0
11372459 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 122538/YETİŞTİRME YURDU DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:09:37 | 06.05.2025 11:24:16 | 0.24417 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0
4008753 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 791120/İLLER BANKASI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:11:14 | 06.05.2025 11:11:48 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018889 | 0
4008754 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 308277/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:23:00 | 06.05.2025 14:00:00 | 2.6167 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.9 | 0 | 0 | 0 | 0
11372460 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571348/BESKİ DM2-TR9 APAK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:32:49 | 06.05.2025 12:06:17 | 0.55778 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8489 | 0 | 0 | 0 | 0
11372462 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103061/703939 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:37:41 | 06.05.2025 11:41:13 | 0.058889 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4756 | 0 | 0 | 0 | 0
4008756 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142100/25975NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KARŞISI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:38:00 | 06.05.2025 12:24:15 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3125
4008758 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 32706961/41205 DM2/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:48:00 | 06.05.2025 18:14:16 | 6.4378 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
11372461 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:51:37 | 06.05.2025 12:59:36 | 1.1331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 0
4008759 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:57:15 | 06.05.2025 12:27:53 | 0.51056 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0633 | 0 | 0 | 0 | 0.51056 | 0
4008760 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823616/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 12:03:35 | 06.05.2025 12:04:53 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 5.6767
11372448 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363493/ESKİ DTR2/19-1 ->> (363493) AG ŞLTR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 12:48:02 | 06.05.2025 12:59:25 | 0.18972 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0197 | 0 | 0 | 0 | 0
2061207 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 404698/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 12:49:28 | 06.05.2025 12:50:29 | 0.016944 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50833 | 0 | 0 | 0 | 0
11372457 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573786/BMANDIRA ŞAMDANİMAH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:12:17 | 06.05.2025 13:23:54 | 0.19361 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7164 | 0 | 0
11372465 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 133984/KÖY GİRİŞİ TDAĞ TRF ÇKŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:19:40 | 06.05.2025 14:07:20 | 0.79444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
4008774 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104844/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:21:00 | 06.05.2025 14:01:04 | 0.66778 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6978 | 0 | 0 | 0 | 0
4008773 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 381506/DTR-5 TÜRKGÜCÜ>(381506)DİREK-B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:23:00 | 06.05.2025 13:58:49 | 0.59694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5817 | 0 | 0 | 0 | 0
4008776 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON-KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:48:57 | 06.05.2025 13:53:35 | 0.077222 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2356 | 0.077222 | 0 | 0
11372466 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488161/Uzk. B-BOŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:50:53 | 06.05.2025 14:11:38 | 0.34583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0
4008777 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 122687/25925NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:52:00 | 06.05.2025 18:07:09 | 4.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7575
2061216 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204216/21070 DM-83 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:56:55 | 06.05.2025 14:14:35 | 0.29444 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2389 | 0 | 0
4008779 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334454/43316 TR 36 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 14:00:00 | 06.05.2025 16:35:51 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7925 | 0 | 0
4008782 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308277/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2025 14:09:00 | 06.05.2025 20:54:46 | 6.7628 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.57 | 0 | 0 | 0 | 0
13077840 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575579/TERZİLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 14:16:31 | 06.05.2025 14:29:34 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74
13077848 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148550/25910NOLU TRAFO ÇIKIŞ HAYRABOLU KOLU | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2025 14:16:57 | 06.05.2025 16:09:54 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.53
2061217 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102312/15609 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 14:24:38 | 06.05.2025 14:40:38 | 0.26667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
11372470 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 550554/KIRKLARELİ ALÇAK GERİLİM HATLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 14:36:54 | 06.05.2025 14:48:26 | 0.19222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6111
4008791 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:10:33 | 06.05.2025 15:14:10 | 0.060278 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30139 | 0.060278 | 0.060278 | 0 | 0 | 0
4008792 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265244/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:12:00 | 06.05.2025 16:26:55 | 1.2486 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7403 | 0 | 0 | 0 | 0
4008793 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652842/DM06-TR50 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:20:00 | 06.05.2025 16:18:15 | 0.97083 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
4008794 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:24:37 | 06.05.2025 17:31:35 | 2.1161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.1161 | 0 | 2.1161 | 0 | 14.8128 | 0
2061219 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653053/71042 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:27:59 | 06.05.2025 16:55:07 | 1.4522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3567 | 0 | 0 | 0 | 1.4522
4008795 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1826489/44180 KADIKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:28:00 | 06.05.2025 20:13:40 | 4.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7611
4008797 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633964/KÖMÜRKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:34:00 | 06.05.2025 18:39:29 | 3.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.645
4008800 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887067/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:58:00 | 06.05.2025 17:39:54 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1.6983 | 0 | 621.59
4008799 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 26055125/ŞARKÖY DM 14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 16:01:00 | 06.05.2025 17:28:06 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8067 | 0 | 0
4008807 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799376/TAPTIK KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 16:42:30 | 06.05.2025 16:44:37 | 0.035278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0.35278 | 0 | 0 | 0 | 9.2428
11372478 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430924/91250 K TR2/32 Hastne K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 16:48:20 | 06.05.2025 17:09:52 | 0.35889 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6378 | 0 | 0 | 0 | 0
4008812 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13453909/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 16:57:00 | 06.05.2025 17:35:38 | 0.64389 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1656 | 0 | 0 | 0 | 0
2061221 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 553289/6 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 16:57:13 | 06.05.2025 17:44:17 | 0.78444 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3356 | 0 | 0
4008811 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878901/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 16:59:00 | 06.05.2025 18:11:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0
4008809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363667/DTR2/21-3 ->> (363667) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:00:00 | 06.05.2025 19:02:01 | 2.0336 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3528 | 0 | 0 | 0 | 0
4008810 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364291/DTR2/19-2 ->> (364291) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:01:00 | 06.05.2025 17:47:28 | 0.77444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1656 | 0 | 0 | 0 | 0
11372487 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 117635/17600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:05:05 | 06.05.2025 17:15:49 | 0.17889 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3378 | 0 | 0 | 0 | 0
11372494 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 899617/CEVİZKÖY RECLOSER DOĞANCA ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:15:00 | 06.05.2025 17:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.5
11372477 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 565776/50024 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:16:25 | 06.05.2025 17:59:01 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42
11372490 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816821/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:20:47 | 06.05.2025 17:51:01 | 0.50389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 176.3611
2061222 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53600/BESKİ DM2-TR25 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:38:02 | 06.05.2025 17:42:13 | 0.069722 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3789 | 0 | 0 | 0 | 0
4008824 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891529/TR-162 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:42:00 | 06.05.2025 19:24:54 | 1.715 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.505 | 0 | 0 | 0 | 0
11372492 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | SDK Çıkışı | 662607/TRP37 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:42:10 | 06.05.2025 17:57:41 | 0.25861 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0 | 0 | 0
4008829 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {3FF7FEDE-21B3-4852-B283-C12FA6EFD150}/DM1/3 TOROSEVLER>>(38846) TREND ARENA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:48:10 | 06.05.2025 18:27:42 | 0.65889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11372476 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 553079/5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:48:39 | 06.05.2025 18:27:27 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9933 | 0 | 0
4008832 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783610/DM2/01>>(783610)DM2/27 HALK EĞİTİM M. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:53:00 | 06.05.2025 18:27:33 | 0.57583 | 1 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57583 | 169.295 | 0 | 0 | 0 | 0
4008833 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {B6D8F558-FB11-4946-9594-9E760D1627D8}/DM2/01>>(783610)DM2/27 HALK EĞİTİM M. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:55:00 | 06.05.2025 18:32:28 | 0.62444 | 1 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62444 | 184.8356 | 0 | 0 | 0 | 0
4008834 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 18:06:22 | 06.05.2025 19:26:55 | 1.3425 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4.0275 | 0 | 8.055 | 1.3425
11372491 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813011/ORMANİYE ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 18:07:49 | 06.05.2025 19:27:53 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6689 | 0
11372497 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480677/Uzk. D-ÇOCUK PARKI TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 18:29:21 | 06.05.2025 18:57:59 | 0.47722 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.8394 | 0 | 0 | 0 | 0.47722
11372496 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 420313/Uzk. A-ÇAMLIK TARAFI ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 18:29:27 | 06.05.2025 19:00:16 | 0.51361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1089
13077859 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33202/DM TR4 MARMARACIK 8.CAD 28.SK MUHACİR MH | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 18:30:22 | 06.05.2025 18:31:26 | 0.017778 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1022 | 0 | 0 | 0 | 0.017778
4008837 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {7637921D-3FDB-4295-98A4-6B456BCB3341}/24501 DM / KUTLUGÜN GRUP ÇIKIŞ (711187) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 18:31:24 | 06.05.2025 18:43:36 | 0.20333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 964 | 0 | 0.40667 | 0 | 0 | 1.83 | 196.0133
13077862 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33200/DM2/TR06 LİVANE YANGIN SİS. MARMARACIK | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 18:33:36 | 06.05.2025 18:55:06 | 0.35833 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89.225 | 0 | 0 | 0 | 0.35833
11372480 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868655/BESKİ DM4-TR5 AG ÇKŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 19:01:09 | 06.05.2025 19:15:18 | 0.23583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0
2061223 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53630/BESKİ TÜREDİ KABİN TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 19:01:18 | 06.05.2025 19:07:06 | 0.096667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096667 | 0 | 0 | 0 | 0
13077866 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14943071/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT E | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 19:38:29 | 06.05.2025 20:07:29 | 0.48333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4008848 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144489/26105NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞREK KOLU TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 19:40:00 | 06.05.2025 21:33:49 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4847
4008852 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147712/26205NOLU TRAFO ÇIKIŞ ÇİMENDERE KOLU ŞAL | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 19:44:00 | 06.05.2025 21:03:08 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8267
11372479 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 405938/83351 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 19:59:35 | 06.05.2025 20:22:54 | 0.38861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8861
4008853 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822640/HASKÖY GRUP (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 19:59:36 | 06.05.2025 20:00:04 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0
2061225 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441628/94742 İ YAPILDAK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 20:00:56 | 06.05.2025 20:15:32 | 0.24333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7033
11372503 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 441823/92302 K ÇELTİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 20:02:17 | 06.05.2025 20:29:39 | 0.45611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91222
11372485 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 107066/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 20:04:21 | 06.05.2025 20:56:53 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1556 | 0 | 0
4008855 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632535/EVRENLİ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 20:11:00 | 06.05.2025 20:56:49 | 0.76361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0.76361 | 0 | 90.1061
11372484 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633003/AKINCILAR TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 20:19:35 | 06.05.2025 20:30:35 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5333
11372504 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 124894/95001 K SAZLIDERE KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ Ş B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 21:11:08 | 06.05.2025 21:48:03 | 0.61528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0764
11372482 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632013/ÇAKILLI TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 21:27:38 | 06.05.2025 21:31:58 | 0.072222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14444 | 0 | 0
11372483 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632013/ÇAKILLI TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 21:33:06 | 06.05.2025 21:35:16 | 0.036111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072222 | 0 | 0
4008866 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 442538/94462 İ SARICAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 22:25:00 | 06.05.2025 23:29:44 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1578
4008869 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {E12DB15A-543D-47BD-B7BD-522FC06A911C}/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 23:12:26 | 06.05.2025 23:13:26 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833
4008871 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794969/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 00:11:00 | 07.05.2025 01:16:02 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.9656
2061227 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147719/26205NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH KOLU ŞAL | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 00:47:28 | 07.05.2025 01:36:18 | 0.81389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0444
7200001456 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763647/41215 NOLU DM / DM2/17 ÇIKIŞI RİNG | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 02:07:47 | 07.05.2025 05:13:50 | 3.1008 | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8589.3083 | 0 | 0 | 0 | 9.3025
11372514 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 261021/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 03:25:24 | 07.05.2025 04:27:38 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 0 | 0
4008874 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 889616/CEVİZKÖY RECLOSER DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 04:20:21 | 07.05.2025 04:31:51 | 0.19167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0
4008873 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57270/DM1TR8 ÇIK. | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 04:20:28 | 07.05.2025 05:08:24 | 0.79889 | 0 | 2 | 0 | 2276 | 0 | 1 | 0 | 1.5978 | 0 | 1818.2711 | 0 | 0.79889
4008876 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57270/DM1TR8 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 04:45:33 | 07.05.2025 04:48:48 | 0.054167 | 0 | 2 | 0 | 2276 | 0 | 1 | 0 | 0.10833 | 0 | 123.2833 | 0 | 0.054167
4008881 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794533/80155-Edr.(2DM13/TR03)GÖK EVLER DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 06:38:00 | 07.05.2025 07:02:57 | 0.41583 | 4 | 457 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.6633 | 190.0358 | 0 | 0.41583 | 0.41583 | 0
4008883 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816200/TURPÇULAR ENH GÜRSEL ŞİMŞEK BİNA ÖNÜ REC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 07:07:34 | 07.05.2025 07:08:08 | 0.0094444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0094444 | 0 | 0.028333 | 0
4008885 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 07:38:11 | 07.05.2025 07:39:01 | 0.013889 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 0
4008888 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891861/TR/214 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 07:56:00 | 07.05.2025 08:44:43 | 0.81194 | 4 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2478 | 58.46 | 0.81194 | 0 | 0 | 0
4008892 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481344/Uzk. C-BENZİNLİK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 08:29:00 | 07.05.2025 09:39:27 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3542
4008894 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 662202/70760 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 08:33:00 | 07.05.2025 09:55:14 | 1.3706 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6394 | 0 | 0 | 0 | 0
4008895 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15546560/92420 K ERİKLİ S KÖKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 08:50:00 | 07.05.2025 10:01:56 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5967
7300003365 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 33456/DTR-4 BEYAZKÖY GİRİŞİ DİREK TİPİ | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:00:17 | 07.05.2025 13:42:00 | 4.6953 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 51.6481 | 0 | 0 | 0 | 685.5106
7300003363 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 33464/DTR-14 BEYAZKÖY İÇİ OFİS DEPO ÖNÜ | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:00:40 | 07.05.2025 13:45:00 | 4.7389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 28.4333 | 0 | 0 | 0 | 473.8889
7300003366 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788531/BYZKYSAĞLIK OCAĞI DM2>>(788531)SU DEPSU | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:00:50 | 07.05.2025 14:46:25 | 5.7597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 17.2792 | 0 | 0 | 5.7597 | 800.6014
3024140 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 95003/95003 K MECİDİYE S TR 3 TRF GEN BAKIM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:02:09 | 07.05.2025 15:01:06 | 5.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4775
3024139 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 134403/KÖY MEYDANI VE RIZA ÖZTEMEL TAR.134403 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:05:27 | 07.05.2025 14:46:27 | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.35
4008899 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57270/DM1TR8 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:16:02 | 07.05.2025 09:24:23 | 0.13917 | 0 | 2 | 0 | 2276 | 0 | 1 | 0 | 0.27833 | 0 | 316.7433 | 0 | 0.13917
3024113 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765080/43260 NOLU DM / TR 24-25-26 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:18:14 | 07.05.2025 13:45:00 | 4.4461 | 0 | 11 | 2 | 462 | 0 | 0 | 0 | 48.9072 | 8.8922 | 2054.1033 | 0 | 0
3024149 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:37:28 | 07.05.2025 10:47:39 | 1.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 743.9433
4008903 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 127229/15510 TRAFOSU CAMİ ÇIKIŞI ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:42:00 | 07.05.2025 11:38:19 | 1.9386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9386 | 0 | 0 | 0 | 0
4008904 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781264/DM1/TR53>>(781264)Y.ÇORLU LİSE YANI DTR | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:43:00 | 07.05.2025 10:53:01 | 1.1669 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.7408 | 0 | 0 | 0 | 0
4008905 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 300107103/91330 K TR2/41 Zirve K TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:47:00 | 07.05.2025 10:41:26 | 0.90722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003367 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 82490/Edr.E TİPİ CEZAEVİ ENH. | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:47:34 | 07.05.2025 15:39:33 | 5.8664 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1942 | 0 | 0 | 0 | 0
4008906 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174249/174232 - CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:53:00 | 07.05.2025 11:02:56 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6622
4008910 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700188/18968 DM / HASAN AKKAYA ÇIKIŞI (18802) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:05:00 | 07.05.2025 10:58:57 | 0.89917 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8658 | 0 | 0 | 0 | 0
7100017873 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631185/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN-ALPEK KONTROLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:10:07 | 07.05.2025 15:21:39 | 5.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9567
13077725 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 10:10:25 | 07.05.2025 12:18:49 | 2.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0
2061230 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Dağıtım Transformatörü | 70310/TR/163 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:17:16 | 07.05.2025 10:40:58 | 0.395 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 0 | 0 | 0 | 0
4008913 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE2687A2-A95F-4C2E-9AB5-8697CC72FC88}/LİMANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:23:57 | 07.05.2025 10:26:30 | 0.0425 | 0 | 0 | 1 | 298 | 5 | 293 | 0 | 0 | 0.0425 | 12.665 | 0.2125 | 12.4525
2061228 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 554861/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:31:43 | 07.05.2025 13:05:27 | 2.5622 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7289 | 0 | 0 | 0 | 0
11372538 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822344/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:37:11 | 07.05.2025 11:12:22 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0578
3024150 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452541/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 10:53:26 | 07.05.2025 15:15:02 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6
4008922 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 552726/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:56:00 | 07.05.2025 14:17:17 | 3.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0642
11372541 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307563/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:00:00 | 07.05.2025 11:40:36 | 0.67667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4008925 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632452/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:10:00 | 07.05.2025 14:40:51 | 3.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0525
4008923 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 19290/12415 DM / UZLAR TARIM ÇIKIŞI (19290) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:11:00 | 07.05.2025 11:24:14 | 0.22056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4008926 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 101543/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:16:00 | 07.05.2025 13:12:41 | 1.9447 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4472 | 0 | 0 | 0 | 0
11372543 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104788/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:24:13 | 07.05.2025 11:36:30 | 0.20472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81889 | 0 | 0 | 0 | 0
2061233 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 70240/TR-27 GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:25:24 | 07.05.2025 11:51:23 | 0.43306 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0044 | 0 | 0 | 0 | 0
4008931 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810611/BÜYÜKDOĞANCA KÖK ten TARIMSAL SULAMA ÇKŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:43:00 | 07.05.2025 14:11:23 | 2.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8922 | 0
4008929 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 701553/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:48:00 | 07.05.2025 12:19:10 | 0.51944 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1806 | 0 | 0 | 0 | 0
11372542 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763585/41360 DM3/33 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:52:53 | 07.05.2025 12:36:15 | 0.72278 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1889 | 0 | 0 | 0 | 0
4008932 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885113/CEVİZKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:54:00 | 07.05.2025 13:17:58 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5589
3024155 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | {2945CC0A-CC08-4396-AEFF-EE141DFF263A}/44900 NOLU DM / SARAY DM 1 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 12:30:00 | 07.05.2025 12:51:11 | 0.35306 | 0 | 32 | 26 | 1783 | 15 | 1595 | 0 | 11.2978 | 9.1794 | 629.4981 | 5.2958 | 563.1236
4008944 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {826C8BAA-7D3C-489F-8E96-0DABAAF793D5}/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 12:55:37 | 07.05.2025 12:56:07 | 0.0083333 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | 1141 | 0 | 0 | 0.058333 | 0.0083333 | 0.20833 | 9.5083
4008945 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104648/16250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2025 12:56:00 | 07.05.2025 14:03:59 | 1.1331 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.5736 | 0 | 0 | 0 | 0
4008939 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840887/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH.ÇIKIŞ | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 13:05:00 | 07.05.2025 13:36:08 | 0.51889 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1133 | 0 | 1.0378 | 0
4008949 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 101543/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 13:12:00 | 07.05.2025 16:39:24 | 3.4567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
4008953 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601175/56301 TR AG ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 13:22:00 | 07.05.2025 17:54:00 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333
11372555 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828577/Uzk. A-OG ALTI ALTINYAZI TR-1 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 13:44:08 | 07.05.2025 14:02:39 | 0.30861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1578
4008957 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(775170)TRKMNL-ÇŞMLİ(KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 13:49:16 | 07.05.2025 14:25:32 | 0.60444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4008958 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 444975/95032 K TÜRKMEN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 13:52:00 | 07.05.2025 17:17:35 | 3.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7056
2061235 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 70260/70260 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 13:55:18 | 07.05.2025 14:09:02 | 0.22889 | 0 | 357 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.7133 | 0 | 2.06 | 0 | 0
4008960 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881704/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 14:23:00 | 07.05.2025 16:25:14 | 2.0372 | 0 | 0 | 1 | 298 | 5 | 293 | 0 | 0 | 2.0372 | 607.0922 | 10.1861 | 596.9061
11372564 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572276/BMANDIRA SULAMA TR 1 GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 14:30:32 | 07.05.2025 14:54:08 | 0.39333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78667 | 0 | 0
11372561 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660236/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 14:38:56 | 07.05.2025 15:14:30 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8606 | 0 | 0
4008962 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 14:56:59 | 07.05.2025 15:01:43 | 0.078889 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39444 | 0.078889 | 0.078889 | 0 | 0 | 0
4008964 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827241/Uzk. D-ANAYOL KIRCASALİH TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:01:00 | 07.05.2025 17:17:17 | 2.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7967
11372570 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:03:28 | 07.05.2025 15:09:36 | 0.10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71556 | 17.0711
4008966 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 131245/27421 NOLU DM 131224 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:07:00 | 07.05.2025 15:56:14 | 0.82056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2822 | 0 | 0
11372571 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 19874023/ORTA BLOKLAR ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:07:46 | 07.05.2025 15:24:31 | 0.27917 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0708 | 0 | 0
4008967 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577037/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:08:00 | 07.05.2025 19:32:07 | 4.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0097
11372572 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623427/PINARHİSAR DM1-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:20:00 | 07.05.2025 15:48:46 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4928 | 0 | 0
13077909 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 143893/25940NOLU TRAFO ÇIKIŞ KARŞI MAH ŞALTERİ | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:44:36 | 07.05.2025 15:50:02 | 0.090556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63
4008975 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894213/894213_OKANDENİZ UN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:47:09 | 07.05.2025 15:56:36 | 0.1575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11372568 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885113/CEVİZKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:55:51 | 07.05.2025 15:56:40 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072
2061237 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483400/Uzk. B-ÖMERBEY YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:02:43 | 07.05.2025 16:26:24 | 0.39472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8939
4008981 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE2687A2-A95F-4C2E-9AB5-8697CC72FC88}/LİMANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:11:24 | 07.05.2025 16:29:36 | 0.30333 | 0 | 0 | 1 | 298 | 5 | 293 | 0 | 0 | 0.30333 | 90.3933 | 1.5167 | 88.8767
4008983 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:14:00 | 07.05.2025 17:30:09 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 1.2692
4008984 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407440/81110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:18:00 | 07.05.2025 20:16:08 | 3.9689 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.72 | 0 | 0 | 0 | 0
4008988 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:24:13 | 07.05.2025 16:42:04 | 0.2975 | 0 | 0 | 2 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 142.5025 | 0 | 0
4008989 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818545/OVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:29:00 | 07.05.2025 16:53:01 | 0.40028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6011 | 0
4008990 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722656/SAĞLAMTAŞ ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:33:00 | 07.05.2025 17:06:11 | 0.55306 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1115 | 0.55306 | 5.5306 | 0 | 0 | 2.7653 | 616.6569
11372575 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431373/91358 K TR2/17 Döşmci S TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:35:37 | 07.05.2025 16:42:34 | 0.11583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0
11372588 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 114568/ŞARKÖY DM 11 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:43:18 | 07.05.2025 17:04:50 | 0.35889 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2022 | 0 | 0
11372589 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 662851/NEZİR KORKMAZ CADDESİ ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:48:59 | 07.05.2025 17:04:10 | 0.25306 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5428 | 0 | 0 | 0 | 0
4008999 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887087/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:51:00 | 07.05.2025 18:48:50 | 1.9639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1.9639 | 0 | 718.7833
2061241 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410696/82090 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:54:45 | 07.05.2025 18:10:00 | 1.2542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5083 | 0 | 0 | 0 | 0
4008997 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573134/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:56:00 | 07.05.2025 17:48:14 | 0.87056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4567
11372586 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 1539411/74253 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:02:20 | 07.05.2025 17:17:24 | 0.25111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25111
11372579 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305197/41222 TR2/6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:03:51 | 07.05.2025 17:13:25 | 0.15944 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5233 | 0 | 0 | 0 | 0
4009004 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | Abone Tesisi | 500153/Mrç. A.SARHANLI TR-2 B-AHMET GÜNER ÇKŞ. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:09:00 | 07.05.2025 19:01:13 | 1.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4975
4009003 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 836655/ADASARHANLI KOOP HATTI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:09:36 | 07.05.2025 17:10:14 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021111 | 0
4008973 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887067/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:10:00 | 07.05.2025 17:37:54 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 170.19
11372551 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127865/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:15:41 | 07.05.2025 17:34:36 | 0.31528 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
4008993 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841546/85076 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:20:00 | 07.05.2025 17:45:41 | 0.42806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7658
4009010 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | {0DD9B1BD-EDF7-4CD5-84A5-01799C72C3B4}/......... DİREK ÜYÜKLÜTATAR TS. ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:21:00 | 07.05.2025 20:54:24 | 3.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1133 | 0
4009009 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147134/25410NOLU TRAFO ÇIKIŞ ALPEK KOLU ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:23:00 | 07.05.2025 18:36:24 | 1.2233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
4009011 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 9754368/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:30:00 | 07.05.2025 18:57:26 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4572
11372558 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202617/21350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:35:16 | 07.05.2025 17:45:59 | 0.17861 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7156 | 0 | 0
4009000 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794145/KORUCU KÖY (83330 NOLU DTT)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:41:00 | 07.05.2025 18:03:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4333
4009014 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661655/71040 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:48:00 | 07.05.2025 18:38:38 | 0.84389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3756 | 0 | 0 | 0 | 0
11372539 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 836654/ADASARHANLI KOOP HATTI RECLOSER | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:53:08 | 07.05.2025 18:02:52 | 0.16222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16222 | 0
4009016 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:58:00 | 07.05.2025 19:00:40 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1778 | 219.3333
4009018 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409761/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:08:00 | 07.05.2025 19:37:44 | 1.4956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9911 | 0 | 0 | 0 | 0
11372550 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 232884/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:09:01 | 07.05.2025 18:21:48 | 0.21306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 0
4009019 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 406900/83240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:11:00 | 07.05.2025 19:01:11 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2186
11372584 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576911/TAŞAĞIL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:19:16 | 07.05.2025 18:48:31 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85
4009021 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:21:33 | 07.05.2025 18:24:54 | 0.055833 | 0 | 0 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055833 | 29.5917 | 0 | 0
4009022 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780934/DM18-TR22 POLİS P>>(780934)DİREK-A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:24:00 | 07.05.2025 19:17:46 | 0.89611 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
11372524 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885195/SÜTLÜCE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:27:44 | 07.05.2025 19:20:25 | 0.87806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5128
4009023 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780934/DTR6/009-2 ->> (361428) AG ŞLTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:31:00 | 07.05.2025 19:26:47 | 0.92972 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.7439 | 0 | 0 | 0 | 0
11372598 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104145/15470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:31:46 | 07.05.2025 19:18:27 | 0.77806 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 0 | 0
4009024 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 897538/74261 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:34:00 | 07.05.2025 19:24:23 | 0.83972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9164
4009028 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 5509191/56201 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:40:00 | 07.05.2025 20:27:19 | 1.7886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5203 | 0 | 0 | 0 | 0
4009027 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 810670/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:41:00 | 07.05.2025 19:46:55 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4278
2061242 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74072/74072 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:41:36 | 07.05.2025 19:07:56 | 0.43889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0389
4009029 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149390/26370NOLU TRAFO ÇIKIŞ ALPEK ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:45:00 | 07.05.2025 20:21:19 | 1.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8422
4009032 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891763/TR/13 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:55:00 | 07.05.2025 20:00:00 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
11372573 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 423669/Uzk. B-OG ALTI MENDERES SOKAK TR-6 ŞIK H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:57:17 | 07.05.2025 19:08:02 | 0.17917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
4009031 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658349/74251 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:58:00 | 07.05.2025 20:00:05 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2153
4009030 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894213/894213_OKANDENİZ UN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:58:30 | 07.05.2025 19:29:49 | 0.52194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4009033 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | {0A497FFB-187A-4C2F-AFAA-7DE00A86EC16}/KAPIKULE GÜMRÜK VE TURİZM İŞL.DM ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2025 19:01:45 | 07.05.2025 22:58:07 | 3.9394 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 480 | 7.8789 | 7.8789 | 0 | 0 | 55.1522 | 1890.9333
11372585 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125092/41390 DM 4/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 19:16:50 | 07.05.2025 19:47:07 | 0.50472 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6842 | 0 | 0 | 0 | 0
11372583 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655414/74071 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 19:34:07 | 07.05.2025 19:37:03 | 0.048889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39111
11372603 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654530/74063 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 19:51:09 | 07.05.2025 19:57:09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
4009040 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 424287/82420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 20:11:00 | 07.05.2025 22:11:45 | 2.0125 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.425 | 0 | 0 | 0 | 0
4009043 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788537/DTR-17 (788537) OG ALTI AG ŞLTR - B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 20:26:00 | 07.05.2025 23:04:05 | 2.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6944
4009045 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880211/DM3TR12 (TR15A) ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 20:27:00 | 07.05.2025 21:09:16 | 0.70444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7467
4009038 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407342/Edr.II.DM 09-TR-10 TRAFONUN I ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 20:30:00 | 07.05.2025 20:44:50 | 0.24722 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5194 | 0 | 0 | 0 | 0
4009044 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 564709/4 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 20:30:00 | 07.05.2025 21:28:41 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8244 | 0 | 0
4009046 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 564709/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 20:38:00 | 07.05.2025 22:34:25 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7611
11372610 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141011/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 20:43:18 | 07.05.2025 20:50:13 | 0.11528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34583 | 0 | 0 | 0 | 0
4009052 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 507346/Mrç. K.YUSUFLU KÖY TR -2 A-PARK YOL ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 20:59:00 | 07.05.2025 22:22:38 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4228
4009050 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {CFE0982A-F33B-4E2B-B0CB-7653971C1DD4}/DM3TR12 (TR15A) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 20:59:51 | 07.05.2025 21:07:59 | 0.13556 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.8467 | 0 | 4.0667
11372602 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 658349/71041 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 21:00:28 | 07.05.2025 21:53:07 | 0.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7125
4009053 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110914/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 21:06:00 | 07.05.2025 22:58:03 | 1.8675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6025 | 0 | 0 | 0 | 0
13077917 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368791/DTR-1 ESENLER ->> (368795) AG ŞLTR A | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 21:08:37 | 07.05.2025 21:14:05 | 0.091111 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0
4009058 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 420705/Mrç. B-K.DOĞANCAN TARFI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 21:40:00 | 07.05.2025 23:16:17 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0031
11372604 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 420534/Uzk. B-TS DM TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 22:11:42 | 07.05.2025 22:19:39 | 0.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265
11372612 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 170140/C ÇIKIŞI-KAHVELER ÇIKIŞI ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 22:13:16 | 07.05.2025 22:15:53 | 0.043611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95944
4009063 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34262/V.MŞ TM(A)>(34262)NURYILDIZ-2 (H5) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 22:20:00 | 07.05.2025 23:00:09 | 0.66917 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 3.3458 | 0 | 0 | 0 | 23.4208 | 2.6767
4009064 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 22:32:33 | 07.05.2025 22:44:30 | 0.19917 | 11 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4514 | 2.1908 | 2.5892 | 0.19917 | 0.39833 | 14.5392 | 899.0383
4009067 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34264/N.YILDIZ>>(34264)KAYALAR-2/N.YILDIZ-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 22:41:20 | 07.05.2025 23:06:42 | 0.42278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.84556 | 0 | 0 | 0 | 1.6911 | 1.6911
4009066 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784602/N.YILDIZ>>(34265)TEK.AL. DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 22:41:20 | 07.05.2025 23:07:35 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6875 | 0
4009068 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34265/N.YILDIZ>>(39923)N.YILDIZ N.YILDIZ-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 22:41:25 | 07.05.2025 22:45:38 | 0.070278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 | 0
4009072 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880737/SİVRİLER ARA AYIRICISI 889881 CBS | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 00:24:00 | 08.05.2025 01:46:51 | 1.3808 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 286 | 0 | 0 | 1.3808 | 11.0467 | 5.5233 | 394.9183
11372614 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361967/AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A DİREK CBS:780425 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 00:46:57 | 08.05.2025 01:17:10 | 0.50361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 0
4009073 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {CFE0982A-F33B-4E2B-B0CB-7653971C1DD4}/DM3TR12 (TR15A) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 00:51:43 | 08.05.2025 01:08:00 | 0.27139 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.6992 | 0 | 8.1417
4009074 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200871/21415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 01:03:00 | 08.05.2025 02:19:49 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2803
2061249 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367686/DM1/046 ESKİ LİDER KARŞISI RMU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 01:38:34 | 08.05.2025 01:46:58 | 0.14 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.24 | 0 | 0 | 0 | 0
4009076 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | {0A497FFB-187A-4C2F-AFAA-7DE00A86EC16}/83120-KEMALKÖY DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 01:40:06 | 08.05.2025 01:47:00 | 0.115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 480 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 1.61 | 55.2
4009077 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83725/83725-Edr.AÇIKCEZAEVİ DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 01:40:08 | 08.05.2025 01:44:46 | 0.077222 | 9 | 53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.695 | 4.0928 | 0 | 0 | 0.38611 | 0
2061251 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380219/DM1/100 (DM1/TR22) BURC BEST KABİN | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 02:14:48 | 08.05.2025 02:24:41 | 0.16472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16472 | 0 | 0 | 0 | 0
11372616 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83140/83140-Edr.KAPIKULE GÜMRÜK DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 02:33:07 | 08.05.2025 13:53:35 | 11.3411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11.3411 | 0 | 0 | 0 | 79.3878 | 0
11372595 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200871/21465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 03:02:47 | 08.05.2025 03:31:28 | 0.47806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9528
4009080 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74299/TR/104 DM - LAV AVM İNŞAAT A.Ş. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 04:26:00 | 08.05.2025 05:23:11 | 0.95306 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95306 | 48.6058 | 0 | 0 | 0 | 0
4009081 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70961/TR/192 DM04 RMU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 05:21:57 | 08.05.2025 05:36:39 | 0.245 | 2 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.49 | 342.51 | 0 | 0 | 0 | 0.245
4009082 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891663/TR/116 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 05:22:09 | 08.05.2025 05:28:21 | 0.10333 | 2 | 9517 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0.20667 | 983.4233 | 0 | 0 | 0 | 22.5267
11372617 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307369/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 05:50:49 | 08.05.2025 06:16:41 | 0.43111 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8578 | 0 | 0 | 0 | 0
4009084 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 836655/ADASARHANLI KOOP HATTI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 06:00:35 | 08.05.2025 06:01:23 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 0
4009088 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 368974/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (368974) AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 07:43:00 | 08.05.2025 09:08:46 | 1.4294 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
4009089 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577721/SOFUHALİL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 07:53:00 | 08.05.2025 08:44:57 | 0.86583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.5975 | 0 | 26.8408
4009091 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21 >>(782657)DM7/TR13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 08:00:00 | 08.05.2025 08:30:34 | 0.50944 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5283 | 51.4539 | 0 | 0 | 0 | 0
3024152 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 756948/TEGESAN TM - F7 YILDIZKENT DM (756948) | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 08:30:00 | 08.05.2025 08:46:32 | 0.27556 | 21 | 21268 | 8 | 6467 | 1 | 3 | 5.7867 | 5860.5156 | 2.2044 | 1782.0178 | 0.27556 | 0.82667
4009100 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26445/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 08:45:00 | 08.05.2025 10:28:45 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2292
4009101 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/23000 DM/ ESK ŞALGM.AĞILLAR BÖL.(707691) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 08:47:17 | 08.05.2025 08:50:17 | 0.05 | 0 | 0 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 0 | 0
4009104 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102953/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 08:51:00 | 08.05.2025 10:20:28 | 1.4911 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
4009106 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171122/A ÇIKIŞI-SAĞLIK OCAĞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 08:56:00 | 08.05.2025 09:27:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
11372626 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80810/80780 NOLU DM (01-TR/40 KİRİŞHANE )ÇIKIŞ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:00:00 | 08.05.2025 09:05:00 | 0.083333 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 30.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003377 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 33464/DTR-14 BEYAZKÖY İÇİ OFİS DEPO ÖNÜ | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:00:08 | 08.05.2025 15:46:55 | 6.7797 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40.6783 | 0 | 0 | 0 | 677.9722
7300003386 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880737/JANDARMA BY PASS | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:00:10 | 08.05.2025 18:45:00 | 9.7472 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 286 | 0 | 0 | 9.7472 | 77.9778 | 38.9889 | 2787.7056
7300003376 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 33456/DTR-4 BEYAZKÖY GİRİŞİ DİREK TİPİ | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:00:26 | 08.05.2025 15:27:37 | 6.4531 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 70.9836 | 0 | 0 | 0 | 942.1461
3024158 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 14030/ÇEVRE YOLU HURDACI DTT AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:02:09 | 08.05.2025 09:43:30 | 0.68917 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5742 | 0 | 0 | 0 | 0
4009109 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 364769/CBS:782289 NOLU DİREĞE AG ÇKŞ ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:05:00 | 08.05.2025 10:12:22 | 1.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0
3024153 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 756944/TEGESAN TM - F7 YILDIZKENT DM (756948) | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:06:38 | 08.05.2025 19:28:00 | 10.3561 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
4009110 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632509/EVRENLİ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:10:00 | 08.05.2025 11:44:06 | 2.5683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.5683 | 0 | 95.0283
11372624 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105614/13210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:13:30 | 08.05.2025 09:29:55 | 0.27361 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003385 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87040/Uzk. UZUNKÖPRÜ BAYRAMLI DM | HÜCRE DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:13:59 | 08.05.2025 13:00:16 | 3.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7714 | 1444.4419
4009113 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {1C8A1725-FE51-4F8C-8B01-D0C3A0E02F8F}/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:14:25 | 08.05.2025 09:19:51 | 0.090556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 95.355
4009116 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {DCEADCC5-C012-4745-8F36-F5CC270F95E2}/DM8 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:32:29 | 08.05.2025 09:45:23 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.685 | 0 | 0
4009118 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761280/42082 TR1/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:35:00 | 08.05.2025 10:26:40 | 0.86111 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
3024156 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817131/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:36:29 | 08.05.2025 16:34:27 | 6.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.4078
11372223 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854006/853876 NO DİREK KABAAĞAÇ ENH. | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:38:30 | 08.05.2025 10:29:57 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5725 | 0
3024146 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803412/ 92374 NOLU DM MECİDİYE İBRİCELİMAN | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:42:22 | 08.05.2025 13:50:20 | 4.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0622 | 8.2656
2061253 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659841/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:43:24 | 08.05.2025 15:42:38 | 5.9872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 5.9872 | 0 | 0 | 0 | 496.9394
4009124 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788803/DM4/13MTR YR 3.MEV->(788803)MTR YR.4.MEV | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:55:16 | 08.05.2025 10:02:46 | 0.125 | 77 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9.625 | 2.5 | 0 | 0 | 0.125 | 0.375
7300003383 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 624149/EVCİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 10:00:00 | 08.05.2025 16:00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
7300003380 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732385/24402 DM /TATARLI SUSUZMÜSELLİM (710006) | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 10:00:13 | 08.05.2025 16:16:07 | 6.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 0
4009127 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303315/42150 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:07:00 | 08.05.2025 12:26:39 | 2.3275 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7725 | 0 | 0 | 0 | 0
4009128 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {7D966825-7180-4D7A-9FA3-B21E9919EEFA}/24402 DM /TATARLI SUSUZMÜSELLİM (710006) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:12:09 | 08.05.2025 10:17:46 | 0.093611 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 684 | 0 | 0 | 0.18722 | 0.093611 | 1.0297 | 64.03
11372634 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 316350/43314 TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:15:33 | 08.05.2025 10:34:29 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31556 | 0 | 0
4009129 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {91A621A4-6E1B-475D-8548-BBD798109FA4}/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:16:41 | 08.05.2025 10:17:11 | 0.0083333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
2061252 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200864/21415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:31:39 | 08.05.2025 10:46:27 | 0.24667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44
4009130 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 835723/Mrç.AKÇADAM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:43:01 | 08.05.2025 10:51:05 | 0.13444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8544
2061257 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657264/74221 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:43:18 | 08.05.2025 10:47:27 | 0.069167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069167
2061256 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53490/B.ESKİ DM2-TR14 TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:54:58 | 08.05.2025 13:37:41 | 2.7119 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5153 | 0 | 0 | 0 | 0
4009133 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {2C05138F-4AEE-4002-B17A-7844C4E5E808}/15750 DM / FABRİKALAR ÇIKIŞI (702359) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:03:41 | 08.05.2025 11:04:11 | 0.0083333 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0
4009134 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {C7CAD7E4-BCA0-42B0-B81C-F03323168CB0}/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:11:03 | 08.05.2025 11:12:02 | 0.016389 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 403 | 0.032778 | 0.016389 | 0.032778 | 0.016389 | 0.049167 | 6.6047
11372544 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 424287/82420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:22:33 | 08.05.2025 11:33:29 | 0.18222 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1956 | 0 | 0 | 0 | 0
4009136 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:30:12 | 08.05.2025 11:46:22 | 0.26944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.26944 | 0 | 0 | 0 | 4.0417 | 0
13077820 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309085/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 11:47:19 | 08.05.2025 16:25:45 | 4.6406 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0922 | 0 | 0 | 0 | 0
4009139 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:54:40 | 08.05.2025 11:58:13 | 0.059167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1775 | 0 | 0.11833 | 0
4009140 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658092/74253 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:57:00 | 08.05.2025 13:49:30 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75
4009142 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 12:04:48 | 08.05.2025 12:17:37 | 0.21361 | 0 | 0 | 11 | 752 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.3497 | 160.6356 | 0 | 1.9225
4009143 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761280/42082 TR1/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 12:07:00 | 08.05.2025 14:50:40 | 2.7278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1889 | 0 | 0 | 0 | 0
4009145 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 28884265/ŞARKÖY DM 12 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 12:26:00 | 08.05.2025 12:40:40 | 0.24444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24444 | 0 | 0
4009146 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864071/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 12:27:00 | 08.05.2025 14:19:46 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5828
4009147 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 12:37:14 | 08.05.2025 12:38:38 | 0.023333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1040 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 24.2667
4009148 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {1C8A1725-FE51-4F8C-8B01-D0C3A0E02F8F}/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 12:45:25 | 08.05.2025 12:52:14 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79528 | 119.6325
7300003387 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 16485/16485 NOLU DM OG HATLARI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 13:00:03 | 08.05.2025 13:41:03 | 0.68333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3024157 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809573/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 13:00:46 | 08.05.2025 15:48:17 | 2.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1678 | 901.7981
4009151 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {6461E272-8C9D-4018-B274-91737F7485ED}/15100 DM / YAYOBA TARAFI (747332) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 13:03:51 | 08.05.2025 13:04:22 | 0.0086111 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12056 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0
3024161 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 775316/KARATEPE DM>>(775316)KARATEPE ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 13:29:15 | 08.05.2025 14:24:28 | 0.92028 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13077923 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 863622/DM 8 ÇIKIŞI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 13:46:49 | 08.05.2025 15:30:16 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.6683 | 0 | 0
4009159 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 124011/25400NOLU TRAFO C ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 13:52:00 | 08.05.2025 15:03:53 | 1.1981 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9708 | 0 | 0 | 0 | 0
11372648 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772567/43314 TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:00:33 | 08.05.2025 14:23:43 | 0.38611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8306
11372635 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 135891/DOĞA SİTESİ ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:10:45 | 08.05.2025 14:45:39 | 0.58167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0
4009162 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660338/73350 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:18:00 | 08.05.2025 17:09:24 | 2.8567 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.83 | 0 | 0
4009163 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | TM Fideri | {AAB84EA7-BE7F-4CC6-8738-53F1ADEB72BC}/FİDER 1 TM- CHEMPLAST DM ARASI (714037) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:39:06 | 08.05.2025 15:18:59 | 0.66472 | 14 | 5861 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9.3061 | 3895.9369 | 0 | 4.6531 | 0 | 1.9942
4009164 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {3813141F-EA5C-4F99-8CDF-3D4F308CEB37}/12600 DM / MERMER DM ÇIKIŞI (705645) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:39:21 | 08.05.2025 14:39:55 | 0.0094444 | 18 | 700 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.17 | 6.6111 | 0 | 0 | 0.0094444 | 0.018889
11372647 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 797488/Uzk.B-HIZIRREİS CAD. ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:43:26 | 08.05.2025 14:53:23 | 0.16583 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
2061260 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 107486/11450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:45:28 | 08.05.2025 15:32:23 | 0.78194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
4009166 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | {20ACFDB4-F4AB-480C-8711-DA44187B43E5}/83600 - ÜYÜKLÜTATAR TS KÖK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:48:24 | 08.05.2025 14:48:53 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 0
11372643 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561227/BESKİ DM3-TR16 AG ÇKŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:49:33 | 08.05.2025 14:52:57 | 0.056667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
11372638 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 127790/27001 NOLU DM 709463 NOLU DİREK ÇK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:50:40 | 08.05.2025 15:31:30 | 0.68056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
4009168 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:52:29 | 08.05.2025 14:54:58 | 0.041389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 241 | 0 | 0 | 0.041389 | 0 | 0.33111 | 9.9747
4009169 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800921/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:54:00 | 08.05.2025 15:26:17 | 0.53806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 0
11372642 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 662902/BESKİ DM3-TR16 AG ÇKŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:56:37 | 08.05.2025 15:14:19 | 0.295 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.505 | 0 | 0 | 0 | 0
4009171 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829792/Uzk. A-OG ALTI ÇAKMAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:04:00 | 08.05.2025 16:02:09 | 0.96917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.335
2061263 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896535/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:08:50 | 08.05.2025 15:41:44 | 0.54833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 341.0633
4009173 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15508603/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:10:00 | 08.05.2025 17:50:29 | 2.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6747
13077944 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 559463/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:14:10 | 08.05.2025 15:26:33 | 0.20639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0811
4009176 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {1DFC55F9-7FB4-4C5A-B5FC-7640674B624B}/17405 DM / DM 8-11 ÇIKIŞI (17407) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:27:57 | 08.05.2025 15:41:57 | 0.23333 | 1 | 6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 1552.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
4009180 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {8A216985-D77B-4270-A697-542E79093848}/Mrç.2 NOLU DAİRE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:05:54 | 08.05.2025 16:09:36 | 0.061667 | 0 | 1 | 6 | 1017 | 1 | 7 | 0 | 0.061667 | 0.37 | 62.715 | 0.061667 | 0.43167
11372659 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 14112473/3 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:10:44 | 08.05.2025 16:22:00 | 0.18778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0
4009185 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820903/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:30:00 | 08.05.2025 17:57:19 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7317 | 1.4553
4009186 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 68180482/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:30:00 | 08.05.2025 17:19:06 | 0.81833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5533 | 0 | 0 | 0 | 0
11372660 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 14112653/2 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:32:13 | 08.05.2025 16:51:00 | 0.31306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31306 | 0 | 0 | 0 | 0
11372665 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515255/Uzk. C-TR-19 TARAFI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:40:00 | 08.05.2025 17:10:00 | 0.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
4009190 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 564681/5 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:46:00 | 08.05.2025 17:36:46 | 0.84611 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0767 | 0 | 0
2061265 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100568/12100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:48:15 | 08.05.2025 17:29:08 | 0.68139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3975 | 0 | 0 | 0 | 0
11372666 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571866/BESKİ DM2-TR10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:50:15 | 08.05.2025 17:08:13 | 0.29944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0906 | 0 | 0 | 0 | 0
11372639 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120130/27290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:53:36 | 08.05.2025 17:18:31 | 0.41528 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1194 | 0 | 0
11372668 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145580/25705NOLU TRAFO ÇIKIŞ LASKERİ LOJMANKOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:01:37 | 08.05.2025 17:23:24 | 0.36306 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6878 | 0 | 0 | 0 | 0
4009191 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 16535723/564804 NO' LU BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:03:00 | 08.05.2025 17:13:39 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0
4009194 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 315232/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:13:00 | 08.05.2025 19:05:01 | 1.8669 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6778 | 0 | 0 | 0 | 0
11372669 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173696/BD ÇIKIŞI-AŞAĞI TARAF VE KUYU TARAFI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:20:21 | 08.05.2025 17:26:33 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65
11372663 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33572/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (368974) AG ŞLTR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:31:40 | 08.05.2025 18:09:23 | 0.62861 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4086 | 0 | 0 | 0 | 0
11372661 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 858305/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:36:02 | 08.05.2025 18:04:33 | 0.47528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7033
11372667 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 816843/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:37:02 | 08.05.2025 18:19:31 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5269
11372670 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 119479/C ÇIKIŞI-SUBAŞI YOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:37:50 | 08.05.2025 18:08:05 | 0.50417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7292
4009202 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 819953/94152 İ TR30 ÖZPETEK K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:41:00 | 08.05.2025 20:12:37 | 2.5269 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5928 | 0 | 0
4009199 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | DAHİLİ İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:43:37 | 08.05.2025 19:44:10 | 2.0092 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 32.1467 | 0 | 0 | 0 | 54.2475 | 464.1175
2061266 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794832/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:47:41 | 08.05.2025 18:44:43 | 0.95056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 19.0111
11372678 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 123882/ŞARKÖY DM 3/24 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:54:24 | 08.05.2025 18:11:27 | 0.28417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4208 | 0 | 0
11372680 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 418767/Uzk.ANA YOL YUKARI SOL BAKS | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:58:56 | 08.05.2025 18:29:43 | 0.51306 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0875 | 0 | 0
11372681 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432866/90590 K TR1/48 Santral TRF AG ÇKŞ ŞLT H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:07:41 | 08.05.2025 18:43:32 | 0.5975 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.265 | 0 | 0 | 0 | 0
4009206 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {D07CAC94-9B59-4FF8-BFCA-EE2581622746}/DM6/1>>(778558) DM5/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:15:00 | 08.05.2025 19:29:45 | 1.2458 | 7 | 3358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.7208 | 4183.5083 | 0 | 0 | 0 | 1.2458
11372671 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410746/82300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:22:27 | 08.05.2025 18:32:00 | 0.15917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 0
4009208 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:30:13 | 08.05.2025 18:33:25 | 0.053333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 12.3733
11372674 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573805/BMANDIRA ŞAMDANİMAH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:47:05 | 08.05.2025 19:15:11 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9733 | 0 | 0
4009211 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:52:10 | 08.05.2025 19:06:46 | 0.24333 | 11 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4514 | 2.6767 | 3.1633 | 0.24333 | 0.48667 | 17.7633 | 1098.4067
4009212 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661603/DM06-TR50 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:53:00 | 08.05.2025 21:08:20 | 2.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
4009215 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503222/Mrç. MERİÇ TR-11 C-ÖĞRT-K.DOĞANCA ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:56:00 | 08.05.2025 19:27:59 | 0.53306 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7933 | 0 | 0
11372683 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660338/73350 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 19:03:44 | 08.05.2025 19:23:41 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9525 | 0 | 0
3024154 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27002/TEGESAN TM - F8 ANPA ÇIKIŞI (756948) | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 19:28:00 | 08.05.2025 20:00:00 | 0.53333 | 5 | 5457 | 5 | 27 | 1 | 0 | 2.6667 | 2910.4 | 2.6667 | 14.4 | 0.53333 | 0
4009217 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 19:29:37 | 08.05.2025 19:33:44 | 0.068611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6175 | 11.7325
13077940 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572311/BMANDIRA SULAM 572311 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 19:30:17 | 08.05.2025 20:03:45 | 0.55778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55778 | 0 | 0
11372673 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514330/85051 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 19:32:39 | 08.05.2025 19:47:26 | 0.24639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73917 | 0 | 0
4009224 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 442837/92398 İ SARICAALİ TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 19:51:00 | 08.05.2025 20:58:37 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7617
11372690 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658762/73150 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 20:08:31 | 08.05.2025 20:14:34 | 0.10083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10083
11372685 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489377/Uzk. G-ATALAR CAD ŞEKERBANK ARASI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 20:13:01 | 08.05.2025 20:21:32 | 0.14194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85167 | 0 | 0 | 0 | 0
4009226 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/SARICAALİ KURUTMA ÇIKIŞI (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 20:19:43 | 08.05.2025 20:20:13 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0
11372691 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770982/43180 TR 42 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 20:20:11 | 08.05.2025 20:33:09 | 0.21611 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8822 | 0 | 0
4009216 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 853781/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 20:49:00 | 08.05.2025 20:58:00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 16.65
4009232 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 14965357/81505 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 21:10:00 | 08.05.2025 22:59:17 | 1.8214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8214 | 0 | 0 | 0 | 0
4009234 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 564017/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 21:26:00 | 08.05.2025 22:34:23 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5589
4009235 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111897/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 21:41:00 | 09.05.2025 01:58:28 | 4.2911 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6822 | 0 | 0 | 0 | 0
4009236 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 21:44:37 | 08.05.2025 21:49:25 | 0.08 | 11 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4514 | 0.88 | 1.04 | 0.08 | 0.16 | 5.84 | 361.12
4009239 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 22:22:46 | 08.05.2025 22:31:32 | 0.14611 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.29222 | 0.14611 | 0 | 0 | 1.4611 | 0
4009242 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572220/BESKİ DM2-TR5 MİGROS TR AG ÇKŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 22:56:00 | 08.05.2025 23:44:49 | 0.81361 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5506 | 0 | 0 | 0 | 0
4009243 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {7869D204-B509-4939-BDCD-84E44B7278FC}/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 23:35:58 | 08.05.2025 23:37:42 | 0.028889 | 0 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
4009244 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {7869D204-B509-4939-BDCD-84E44B7278FC}/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 23:37:44 | 09.05.2025 00:09:10 | 0.52389 | 0 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.4139 | 0 | 0 | 0 | 0
4009248 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {AFE91CE7-EF16-47A8-91EC-47F8D9726D90}/Uzk. UZUNKÖPRÜ TR -19 DM | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 00:02:00 | 09.05.2025 01:07:02 | 1.0839 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.3611 | 0 | 0 | 0 | 0
4009249 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 01:12:07 | 09.05.2025 01:15:26 | 0.055278 | 11 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4514 | 0.60806 | 0.71861 | 0.055278 | 0.11056 | 4.0353 | 249.5239
4009250 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779173/DM2/TR13 ÖNRL->>(779173)DM04/TR01 ÖNRLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 01:39:16 | 09.05.2025 02:05:07 | 0.43083 | 15 | 1828 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6.4625 | 787.5633 | 0 | 0 | 0.86167 | 2.1542
11372701 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779173/DM2/TR13 ÖNRL->>(779173)DM04/TR01 ÖNRLR | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 01:41:30 | 09.05.2025 02:05:35 | 0.40139 | 15 | 1828 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6.0208 | 733.7389 | 0 | 0 | 0.80278 | 2.0069
4009252 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831225/Uzk. SALARLI TS RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 01:59:47 | 09.05.2025 02:00:26 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0
4009251 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 01:59:48 | 09.05.2025 02:00:27 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 3.315
4009253 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {40D2AC0D-A030-468B-A2F7-39B6FF9C8D21}/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 01:59:49 | 09.05.2025 02:00:18 | 0.0080556 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 306 | 0.0725 | 0 | 0 | 0 | 0.20139 | 2.465
4009254 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785158/DM1/008>>(785158)DM1/010 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 02:12:07 | 09.05.2025 02:26:13 | 0.235 | 0 | 2794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 656.59 | 0 | 0 | 0 | 0.235
3024160 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765131/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 02:21:34 | 09.05.2025 04:28:11 | 2.1103 | 1 | 5914 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.1103 | 12480.1828 | 0 | 2.1103 | 0 | 6.3308
4009256 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 02:24:01 | 09.05.2025 02:25:01 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 122 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.11667 | 2.0333
11372700 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80810/80810(01-TR/44)NO DM GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 03:14:36 | 09.05.2025 03:25:16 | 0.17778 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17778 | 65.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
4009260 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | {6D451B58-5B27-4D9B-B172-F1F72C939320}/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 05:32:18 | 09.05.2025 05:56:39 | 0.40583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1360 | 0 | 0.40583 | 0 | 0 | 6.0875 | 551.9333
4009259 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825316/Uzk.G-JANDARMA ÖNÜ HAVAİ HAT ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 05:35:00 | 09.05.2025 06:25:59 | 0.84972 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0483 | 0 | 0 | 0 | 0
4009262 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE2687A2-A95F-4C2E-9AB5-8697CC72FC88}/LİMANKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 06:47:00 | 09.05.2025 11:21:25 | 4.5736 | 0 | 0 | 1 | 298 | 5 | 293 | 0 | 0 | 4.5736 | 1362.9361 | 22.8681 | 1340.0681
4009263 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785158/DM1/008>>(785158)DM1/010 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 07:05:40 | 09.05.2025 07:28:40 | 0.38333 | 0 | 2794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1071.0333 | 0 | 0 | 0 | 0.38333
4009265 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 07:57:41 | 09.05.2025 08:00:35 | 0.048333 | 10 | 337 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.48333 | 16.2883 | 0.145 | 0.48333 | 0.048333 | 0
4009266 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 08:07:20 | 09.05.2025 09:43:26 | 1.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6017 | 288.3
4009267 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 791120/İLLER BANKASI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 08:12:16 | 09.05.2025 08:12:53 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020556 | 0
4009270 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {487A29AD-C081-4548-BAAA-AB1260412795}/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 08:22:02 | 09.05.2025 08:24:57 | 0.048611 | 0 | 0 | 2 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097222 | 18.5208 | 0 | 0
4009271 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867921/B.MANDIRA DM1-TR1 HÜRRİYET MAH ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 08:29:00 | 09.05.2025 08:38:55 | 0.16528 | 0 | 0 | 1 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16528 | 179.3264 | 0 | 0
4009272 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571833/BESKİ DM2-TR5 MİGROS TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 08:43:00 | 09.05.2025 09:05:38 | 0.37722 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003389 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863629/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:00:05 | 09.05.2025 10:00:00 | 0.99861 | 0 | 0 | 17 | 4052 | 18 | 676 | 0 | 0 | 16.9764 | 4046.3722 | 17.975 | 675.0611
3024151 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92856/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:00:06 | 09.05.2025 15:07:16 | 6.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.6194
7300003381 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33531/DM1/075 DOBRUCALI SİTSİ 'YENGEÇ SK' | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:00:21 | 09.05.2025 14:48:49 | 5.8078 | 1 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8078 | 9054.3256 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003388 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 521907/Uzk. E-ÇOLAKOĞLU SAĞ TARAF 1.BAKS | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:02:12 | 09.05.2025 14:39:48 | 5.6267 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
4009274 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:03:36 | 09.05.2025 09:50:08 | 0.77556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.4867
4009275 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:04:06 | 09.05.2025 09:05:19 | 0.020278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12167 | 15.1475
7200001457 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756072/27752 DM / TOKİ DM ÇIKIŞI (756072) | KUŞKONMAZ-İZOLASYON -İZOLASYON ÇEMBERİ B | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:05:50 | 09.05.2025 12:17:31 | 3.1947 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312.9269 | 0 | 0
4009279 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868478/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:17:00 | 09.05.2025 10:23:15 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.9375
11372712 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840524/TARIMSAL SULAMA ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:27:38 | 09.05.2025 10:37:32 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0
3024163 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809179/KILIÇKÖY DM DEN ÇELTİK KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:30:24 | 09.05.2025 11:50:54 | 2.3417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 8003 | 0 | 14.05 | 0 | 0 | 126.45 | 18740.3583
3024162 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817131/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:36:13 | 09.05.2025 15:57:43 | 6.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3417
4009285 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336040/TR2/9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:38:00 | 09.05.2025 10:35:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
11372702 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 116745/18105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:42:52 | 09.05.2025 10:57:46 | 1.2483 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.075 | 0 | 0 | 0 | 0
4009287 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:42:55 | 09.05.2025 09:47:43 | 0.08 | 1 | 369 | 9 | 0 | 12 | 1134 | 0.08 | 29.52 | 0.72 | 0 | 0.96 | 90.72
4009288 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:43:29 | 09.05.2025 11:14:47 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | 273.9
11372714 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 124789/16858 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:50:52 | 09.05.2025 09:56:31 | 0.094167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37667 | 0 | 0 | 0 | 0
4009290 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D187D335-8770-41BF-A5D1-14B9AD7FAC32}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:52:26 | 09.05.2025 09:53:25 | 0.016389 | 0 | 3 | 5 | 2281 | 27 | 1543 | 0 | 0.049167 | 0.081944 | 37.3831 | 0.4425 | 25.2881
4009291 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732074/24402 DM / ATAKÖY AYDINLAR GRUP (731958) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:58:00 | 09.05.2025 12:40:02 | 2.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6433
7300003384 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620910/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:00:00 | 09.05.2025 13:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996
7300003390 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:00:03 | 09.05.2025 17:00:00 | 6.9992 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 122 | 0 | 0 | 20.9975 | 6.9992 | 55.9933 | 853.8983
4009292 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | {D2990786-8A9C-4FD9-9389-2E45781FD80D}/FD-2 85001 NOLU DM (ÖZTÜRKLER UN)ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 10:00:47 | 09.05.2025 11:45:38 | 1.7475 | 0 | 10 | 4 | 2724 | 1 | 3 | 0 | 17.475 | 6.99 | 4760.19 | 1.7475 | 5.2425
7300003382 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730793/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:00:48 | 09.05.2025 14:25:29 | 4.4114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8228 | 0 | 4.4114 | 0
7100017962 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 631178/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN-ALPEK KONTROLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 10:05:59 | 09.05.2025 16:15:21 | 6.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.1178
4009295 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 10:16:36 | 09.05.2025 10:22:39 | 0.10083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 75.3225
4009302 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311891/ORHAN ÖNDER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2025 10:49:00 | 09.05.2025 12:42:46 | 1.8961 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
4009305 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706922/15320 DM / ERMER DM RİNG ÇIKIŞ (701650) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:08:00 | 09.05.2025 11:22:25 | 0.24028 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1681 | 0 | 0 | 0 | 0
4009306 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {78E5212E-1DC0-454A-99A8-5D6909914E32}/AKHAYAT TEKSTİL ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:09:43 | 09.05.2025 11:48:16 | 0.6425 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57 | 0.6425 | 0
13077989 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571833/BESKİ DM2-TR5 MİGROS TR GENEL BAKIMLARI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:10:56 | 09.05.2025 11:14:57 | 0.066944 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2217 | 0 | 0 | 0 | 0
4009308 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31240/Y.SANAYİ [DM7/TR21] 2017 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:18:13 | 09.05.2025 11:18:57 | 0.012222 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 0
4009310 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/24300 DM / KANDAMIŞ GRUP ÇIKIŞ (731202) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:19:31 | 09.05.2025 11:19:59 | 0.0077778 | 1 | 369 | 1 | 0 | 2 | 181 | 0.0077778 | 2.87 | 0.0077778 | 0 | 0.015556 | 1.4078
4009309 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/25952 KÖK / SARIYAR DM ÇIKIŞI (743232) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:20:17 | 09.05.2025 11:45:46 | 0.42472 | 8 | 219 | 0 | 0 | 10 | 1451 | 3.3978 | 93.0142 | 0 | 0 | 4.2472 | 616.2719
4009313 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110709/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:24:00 | 09.05.2025 13:10:19 | 1.7719 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9475 | 0 | 0 | 0 | 0
2061274 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1102445/HOŞKÖY DM 9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:26:09 | 09.05.2025 12:04:08 | 0.63306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4314
4009316 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 107340/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:33:00 | 09.05.2025 12:34:43 | 1.0286 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1717 | 0 | 0 | 0 | 0
4009319 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG/OG Transformatörü | 51477/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:46:00 | 09.05.2025 12:18:46 | 0.54611 | 22 | 1082 | 5 | 887 | 15 | 1 | 12.0144 | 590.8922 | 2.7306 | 484.4006 | 8.1917 | 0.54611
4009322 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805901/KARAHİSAR TS RECLOSER | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:51:00 | 09.05.2025 12:21:41 | 0.51139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51139 | 0
11372730 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145872/25115NOLU TRAFO BORSA TARAFI ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:53:16 | 09.05.2025 12:25:02 | 0.52944 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5917 | 0 | 0 | 0 | 0
4009324 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:57:41 | 09.05.2025 11:58:41 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 3
2061272 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 421951/84017 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 13:16:21 | 09.05.2025 13:55:11 | 0.64722 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0722 | 0 | 0 | 0 | 0
11372735 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309656/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 13:19:16 | 09.05.2025 13:37:27 | 0.30306 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5839 | 0 | 0 | 0 | 0
4009337 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 117408/13740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 13:28:00 | 09.05.2025 15:13:15 | 1.7542 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
4009338 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 13:29:29 | 09.05.2025 13:30:29 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 3
11372740 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 553605/52032 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:06:16 | 09.05.2025 14:39:37 | 0.55583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.01
7200001459 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764536/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 14:08:20 | 09.05.2025 15:46:50 | 1.6417 | 7 | 315 | 0 | 0 | 2 | 321 | 11.4917 | 517.125 | 0 | 0 | 3.2833 | 526.975
11372737 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650086/TR/193 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:20:58 | 09.05.2025 15:02:28 | 0.69167 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
11372742 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25555/25555 NOLU ÖZLEM YAPI TRAFO İSTASYONU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:35:14 | 09.05.2025 15:19:51 | 0.74361 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5697 | 0 | 0 | 0 | 0
11372662 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123493/27201TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:39:47 | 09.05.2025 14:59:20 | 0.32583 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 0 | 0
11372728 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532150/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:44:02 | 09.05.2025 14:56:42 | 0.21111 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
2061278 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867565/ALPULLU DM1-TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:48:55 | 09.05.2025 14:53:42 | 0.079722 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 0 | 0.079722
11372739 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794832/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:50:12 | 09.05.2025 18:05:17 | 3.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2625 | 65.0278
4009352 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264268/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:09:00 | 09.05.2025 18:03:33 | 2.9092 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8192 | 0 | 0 | 0 | 0
4009353 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20180/20250 DM / DM3 RİNG ÇIKIŞI (712046) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:16:08 | 09.05.2025 15:20:49 | 0.078056 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0292 | 0 | 0 | 0 | 0
4009354 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446337/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:28:00 | 09.05.2025 17:07:17 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3094 | 0 | 0
4009355 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881503/DTT4 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:32:00 | 09.05.2025 16:50:00 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 495.3 | 0 | 0
4009359 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810933/TURPÇULAR ENH GÜRSEL ŞİMŞEK BİNA ÖNÜ REC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:48:57 | 09.05.2025 15:49:38 | 0.011389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0.056944 | 0
4009360 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809160/CİMRA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:49:00 | 09.05.2025 17:51:36 | 2.0433 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.78 | 0 | 2.0433 | 0
4009363 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 95964/95964 CBS MECİDİYE SAHİL TR 6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:55:00 | 09.05.2025 16:21:28 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3144
4009364 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:59:23 | 09.05.2025 16:01:02 | 0.0275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 694 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0.3575 | 19.085
4009368 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 113854/12125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:24:00 | 09.05.2025 17:29:43 | 1.0953 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0978 | 0 | 0 | 0 | 0
4009369 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513116/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:34:00 | 09.05.2025 17:38:24 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1467
4009375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33755/BAYERSAN-DM>>(33755)DEMİRGURUP-DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:40:00 | 09.05.2025 17:29:20 | 0.82222 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11372719 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307485/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:40:52 | 09.05.2025 17:20:00 | 0.65222 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.5089 | 0 | 0 | 0 | 0
4009370 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 106879/17480 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİN G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:41:00 | 09.05.2025 19:27:29 | 2.7747 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1592 | 0 | 0 | 0 | 0
4009371 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 147814/26210NOLU TRAFO ÇIKIŞ BOŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:43:00 | 09.05.2025 17:37:15 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3292
4009372 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 424338/86052 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:45:00 | 09.05.2025 20:30:00 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
4009376 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 721098/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:52:00 | 09.05.2025 18:05:00 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
4009377 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5513674/TRP/28 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:57:00 | 09.05.2025 19:21:15 | 2.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4042
11372758 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 116042/18965 YENİCE DM01-TR19 A ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:58:29 | 09.05.2025 17:38:44 | 0.67083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6958 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003391 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863629/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 17:00:00 | 09.05.2025 18:00:00 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4052 | 18 | 676 | 0 | 0 | 17 | 4052 | 18 | 676
4009378 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/24300 DM / KANDAMIŞ GRUP ÇIKIŞ (731202) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:11:33 | 09.05.2025 18:45:00 | 1.5575 | 1 | 369 | 1 | 0 | 2 | 181 | 1.5575 | 574.7175 | 1.5575 | 0 | 3.115 | 281.9075
4009379 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {799E0CEC-B969-4670-985D-1FBB65ECE9D0}/Uzk.BUZALIK MEVKİ TS ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:16:00 | 09.05.2025 18:26:00 | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1.1667
4009385 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880202/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:23:00 | 09.05.2025 23:16:00 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.4333
11372756 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650807/TR26 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:23:47 | 09.05.2025 18:35:57 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6083 | 0 | 0
4009382 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 441010/92404 K ERİKLİ KÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:28:00 | 09.05.2025 18:23:49 | 0.93028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1633
11372765 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432499/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:34:34 | 09.05.2025 17:46:54 | 0.20556 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2061280 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 489467/Uzk. B-UMUT EKMEK FIRINI ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:38:37 | 09.05.2025 18:07:24 | 0.47972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9931 | 0 | 0 | 0 | 0
2061277 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571833/BESKİ DM2-TR5 MİGROS TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:51:25 | 09.05.2025 22:41:39 | 4.8372 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.3033 | 0 | 0 | 0 | 0
4009362 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 797536/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:00:00 | 09.05.2025 18:21:00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0
4009350 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513116/85107 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:00:00 | 09.05.2025 18:14:37 | 0.24361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48722
11372763 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102324/15450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:02:51 | 09.05.2025 18:12:55 | 0.16778 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3822 | 0 | 0 | 0 | 0
4009396 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 9871096/B ÇIKIŞI-KÖY ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:08:00 | 09.05.2025 19:44:38 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6106
4009397 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {FF04F11A-C4DA-418D-A81B-921D7F6C0475}/DTT10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:09:06 | 09.05.2025 18:18:39 | 0.15917 | 14 | 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.2283 | 15.4392 | 0.15917 | 0 | 0 | 0.15917
2061283 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807058/GÜNDÜZLER GİRİŞ ÖZEL MÜŞTERİ RECLOSER | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:20:54 | 09.05.2025 19:08:02 | 0.78556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78556 | 0
11372752 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 448966/91979 K YAYLA TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:45:22 | 09.05.2025 19:27:54 | 0.70889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70889
4009402 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 19:00:54 | 09.05.2025 19:01:54 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 3
11372753 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485327/Uzk. B-KADIGEBREN YOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 19:03:40 | 09.05.2025 19:53:17 | 0.82694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8664
4009403 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 19:03:48 | 09.05.2025 19:36:21 | 0.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 97.65
4009406 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40855/DM TR 5/31 (40855) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 19:28:20 | 09.05.2025 19:30:29 | 0.035833 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
4009408 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334249/43130 TR 1/7 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 19:31:00 | 09.05.2025 19:51:54 | 0.34833 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8767 | 0 | 0
4009409 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 19:37:09 | 09.05.2025 19:46:39 | 0.15833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15833 | 28.5
4009410 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {487A29AD-C081-4548-BAAA-AB1260412795}/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 19:37:17 | 09.05.2025 19:41:44 | 0.074167 | 0 | 0 | 2 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14833 | 28.2575 | 0 | 0
11372770 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 147814/25910NOLU TR2GNL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 19:42:49 | 09.05.2025 19:47:39 | 0.080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56389
4009401 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Abone Tesisi | 621078/KURUDERE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 19:46:00 | 09.05.2025 19:59:22 | 0.22278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6783
4009412 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 22882996/TR-25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 19:52:00 | 09.05.2025 20:44:58 | 0.88278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5311 | 0 | 0 | 0 | 0
4009411 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {47A25E85-9130-4150-A6C6-69C69847E290}/TRP DM01 TR01 DEN 95740 TRP 9 ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 19:52:39 | 09.05.2025 20:09:39 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.4833 | 0 | 0.85
4009415 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {846112FE-BD17-482C-AA74-CAE7090D6356}/92640 NOLU DM YAYLA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 20:12:12 | 09.05.2025 20:22:39 | 0.17417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0.17417 | 0 | 0 | 0 | 0.34833 | 24.7317
4009417 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771985/43850 NOLU DM/ SU KUYUSU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 20:15:00 | 09.05.2025 21:34:31 | 1.3253 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6506 | 25.1803 | 0 | 0
4009416 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827643/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 20:18:00 | 09.05.2025 21:11:02 | 0.88389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88389 | 331.4583
11372779 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267856/27091 KİREMİTLİK TARAFI ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 20:30:51 | 09.05.2025 20:44:04 | 0.22028 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6083 | 0 | 0
4009419 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438466/91500 K YAYLA S DM1-TR15 TR AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 20:32:00 | 09.05.2025 22:49:19 | 2.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7317
4009421 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262424/27176 TRAFOSU KABİN KARŞISI AG ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 20:48:00 | 09.05.2025 23:01:56 | 2.2322 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6256 | 0 | 0
4009423 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 21:00:26 | 09.05.2025 21:04:41 | 0.070833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 52.8417
11372750 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262993/27796 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 21:17:18 | 09.05.2025 21:30:37 | 0.22194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0
4009427 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE2687A2-A95F-4C2E-9AB5-8697CC72FC88}/LİMANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 21:19:53 | 09.05.2025 21:40:35 | 0.345 | 0 | 0 | 1 | 298 | 5 | 293 | 0 | 0 | 0.345 | 102.81 | 1.725 | 101.085
4009431 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 22882996/TR-132 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 21:20:00 | 09.05.2025 22:15:05 | 0.91806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6722 | 0 | 0 | 0 | 0
4009429 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611116/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 21:22:00 | 10.05.2025 00:55:31 | 3.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5861
4009432 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 471070/95104 E BEVREN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 21:40:00 | 09.05.2025 22:21:42 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695
4009445 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {F341965D-8AEA-4AF7-8A2F-99AB6DC182E6}/Uzk.YENİKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 00:10:37 | 10.05.2025 00:23:36 | 0.21639 | 11 | 615 | 10 | 1679 | 10 | 404 | 2.3803 | 133.0792 | 2.1639 | 363.3169 | 2.1639 | 87.4211
4009448 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262702/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 00:26:00 | 10.05.2025 01:56:24 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0933 | 0 | 0
4009449 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364127/DTR1/11-2 ->>(364127)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 00:30:00 | 10.05.2025 00:54:01 | 0.40028 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4683 | 0 | 0 | 0 | 0
4009450 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103448/17105 TRAFOSU AG 103386 BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 00:45:00 | 10.05.2025 02:13:32 | 1.4756 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7911 | 0 | 0 | 0 | 0
4009451 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 00:47:05 | 10.05.2025 00:48:05 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.13333 | 2.0333
4009452 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {487A29AD-C081-4548-BAAA-AB1260412795}/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 00:47:13 | 10.05.2025 00:52:38 | 0.090278 | 0 | 0 | 2 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18056 | 34.3958 | 0 | 0
2061286 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431639/90810 K TR1/53 San 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 00:57:45 | 10.05.2025 01:33:18 | 0.5925 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5175 | 0 | 0 | 0 | 0
3024168 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {5728FE4E-241A-4A5A-8CCD-ED307DE9B042}/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 01:00:20 | 10.05.2025 02:35:17 | 1.5825 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.32 | 132.93 | 0 | 0 | 0 | 0
4009455 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {61A49734-C0D0-489A-B4AE-424A8F271D7E}/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 01:08:52 | 10.05.2025 01:14:17 | 0.090278 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0486 | 0 | 0 | 0 | 0
4009457 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 730039/730038 VALİ AYHAN ÇEVİK AŞAĞI TARAF | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 01:16:00 | 10.05.2025 01:48:19 | 0.53861 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5464 | 0 | 0
4009459 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {487A29AD-C081-4548-BAAA-AB1260412795}/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 01:29:55 | 10.05.2025 01:42:05 | 0.20278 | 0 | 0 | 2 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40556 | 77.2583 | 0 | 0
11372788 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 131767/16854 DM 131767 TREDAŞ GNL MDRLK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 01:40:34 | 10.05.2025 01:48:57 | 0.13972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13972 | 0 | 0 | 0 | 0
11372789 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40855/40850 NOLU DM /DM 5/31 ÇIKIŞI (40855) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 01:45:00 | 10.05.2025 01:55:18 | 0.17167 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
11372786 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308294/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 01:45:44 | 10.05.2025 01:52:21 | 0.11028 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4014 | 0 | 0 | 0 | 0
11372783 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411601/81960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 01:48:11 | 10.05.2025 01:51:00 | 0.046944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32861 | 0 | 0 | 0 | 0
3024169 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801999/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 02:00:00 | 10.05.2025 02:40:27 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8092 | 306.7458
11372790 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701987/15609 DM / GENÇLİK SPOR ÇIKIŞ (701987) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 02:29:29 | 10.05.2025 03:18:14 | 0.8125 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
4009468 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 86510/Uzk. ÇOBANPINAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 02:44:58 | 10.05.2025 02:52:48 | 0.13056 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1806
7200001460 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762364/41575 NOLU DM /KARAAĞAÇ TR 25 Ç.(762364) | KUŞKONMAZ-İZOLASYON -İZOLASYON ÇEMBERİ B | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 03:01:32 | 10.05.2025 03:40:48 | 0.65444 | 3 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 219.2389 | 0 | 0 | 0 | 0
4009471 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 711909/20605 DM / BALABANLI ÇEVRİMKAYA (711909) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 03:21:37 | 10.05.2025 03:36:33 | 0.24889 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74667 | 110.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
4009472 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700669/12100 DM / GÖÇMEN EVLERİ ÇIKIŞI (700684) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 03:30:23 | 10.05.2025 03:42:13 | 0.19722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11372787 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700675/12100 DM / GÖÇMEN EVLERİ ÇIKIŞI (700684) | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 03:34:11 | 10.05.2025 03:44:31 | 0.17222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4009473 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782022/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 03:38:41 | 10.05.2025 04:27:14 | 0.80917 | 77 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 62.3058 | 16.1833 | 0 | 0 | 0.80917 | 2.4275
4009474 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 711942/20605 DM / BALABANLI ÇEVRİMKAYA (711909) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2025 03:42:00 | 10.05.2025 04:43:26 | 1.0239 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.6717 | 0 | 0 | 0 | 0
11372657 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117904/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 03:42:45 | 10.05.2025 04:01:58 | 0.32028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8433 | 0 | 0 | 0 | 0
4009476 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Abone Tesisi | 404365/80500 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 03:54:00 | 10.05.2025 05:02:11 | 1.1364 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2281 | 0 | 0 | 0 | 0
4009477 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {60620905-39A1-4402-B3FA-3E7E0BFB4ED0}/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 03:59:46 | 10.05.2025 04:01:11 | 0.023611 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0139 | 0 | 0 | 0 | 0
4009478 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 711909/20605 DM / BALABANLI ÇEVRİMKAYA (711909) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 04:01:37 | 10.05.2025 04:41:01 | 0.65667 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 291.56 | 0 | 0 | 0 | 0
11372658 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117904/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 04:12:08 | 10.05.2025 04:33:24 | 0.35444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
11372791 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 714037/12107 DM / FİDER 1 ÇIKIŞI (714037) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 04:24:26 | 10.05.2025 04:29:04 | 0.077222 | 14 | 5861 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1.0811 | 452.5994 | 0 | 0.54056 | 0 | 0.23167
4009482 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 04:46:53 | 10.05.2025 04:48:51 | 0.032778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39333 | 12.1933
4009483 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897671/TÜRKGELDİ-ERGENE HAYVANCILIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 04:47:52 | 10.05.2025 04:48:51 | 0.016389 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.049167 | 0 | 0 | 0 | 0.016389 | 0
4009484 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894037/MURATLI YOLU AKSU - METAL ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 04:52:55 | 10.05.2025 04:56:18 | 0.056389 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28194 | 0 | 0.056389 | 0 | 0 | 0
4009486 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DMTR08 ENH ÇIKIŞI (RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 04:58:49 | 10.05.2025 06:25:18 | 1.4414 | 3 | 6 | 15 | 1767 | 7 | 235 | 4.3242 | 8.6483 | 21.6208 | 2546.9342 | 10.0897 | 338.7264
4009487 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 05:04:31 | 10.05.2025 05:43:57 | 0.65722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9433 | 238.5717
4009494 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331440/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 05:42:00 | 10.05.2025 06:28:31 | 0.77528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8314
4009497 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 850023/850024 NOLU DİREK ORTAKÇI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 06:24:27 | 10.05.2025 06:25:27 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167
4009500 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 06:41:19 | 10.05.2025 06:50:16 | 0.14917 | 11 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4514 | 1.6408 | 1.9392 | 0.14917 | 0.29833 | 10.8892 | 673.3383
4009505 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 06:47:00 | 10.05.2025 09:06:54 | 2.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.3983
4009506 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888268/İLK YAZ KON.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 06:55:00 | 10.05.2025 09:48:09 | 2.8858 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8858 | 98.1183 | 0 | 0
4009508 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:11:11 | 10.05.2025 07:11:42 | 0.0086111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2188 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0.24972 | 18.8411
4009509 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:13:40 | 10.05.2025 07:14:40 | 0.016667 | 22 | 1082 | 5 | 887 | 15 | 1 | 0.36667 | 18.0333 | 0.083333 | 14.7833 | 0.25 | 0.016667
4009510 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:13:40 | 10.05.2025 07:17:07 | 0.0575 | 11 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4514 | 0.6325 | 0.7475 | 0.0575 | 0.115 | 4.1975 | 259.555
4009511 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:17:49 | 10.05.2025 07:19:46 | 0.0325 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.8775 | 7.5075
4009512 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 856902/DEMİRYOLU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:17:51 | 10.05.2025 10:47:44 | 3.4981 | 22 | 1082 | 5 | 887 | 15 | 1 | 76.9572 | 3784.8961 | 17.4903 | 3102.7753 | 52.4708 | 3.4981
4009513 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:18:52 | 10.05.2025 07:20:10 | 0.021667 | 11 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4514 | 0.23833 | 0.28167 | 0.021667 | 0.043333 | 1.5817 | 97.8033
4009514 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:19:05 | 10.05.2025 07:40:31 | 0.35722 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.71444 | 0.35722 | 0 | 0 | 3.5722 | 0
4009515 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:23:22 | 10.05.2025 08:27:34 | 1.07 | 11 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4514 | 11.77 | 13.91 | 1.07 | 2.14 | 78.11 | 4829.98
4009517 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {E0B21238-0E5E-4146-A96C-86D09E379A45}/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:24:01 | 10.05.2025 07:24:31 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 0
4009520 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:38:23 | 10.05.2025 07:39:23 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.13333 | 2.0333
4009548 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | TM Fideri | {8EDCD567-F988-468F-B283-78E0D1949FC4}/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:41:10 | 10.05.2025 07:56:58 | 0.26333 | 80 | 9379 | 31 | 2086 | 238 | 10945 | 21.0667 | 2469.8033 | 8.1633 | 549.3133 | 62.6733 | 2882.1833
4009521 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:41:54 | 10.05.2025 08:37:25 | 0.92528 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.8506 | 0.92528 | 0 | 0 | 9.2528 | 0
4009526 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831485/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:04:00 | 10.05.2025 09:36:42 | 1.545 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4009528 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866650/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:06:34 | 10.05.2025 08:07:06 | 0.0088889 | 4 | 19 | 0 | 0 | 23 | 925 | 0.035556 | 0.16889 | 0 | 0 | 0.20444 | 8.2222
4009527 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | {7752C0C5-8AEB-4332-85EC-006E17737828}/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:06:34 | 10.05.2025 08:21:41 | 0.25194 | 1 | 1 | 4 | 1401 | 41 | 2808 | 0.25194 | 0.25194 | 1.0078 | 352.9742 | 10.3297 | 707.46
4009529 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53410/B.ESKİ DM2-TR1 DM2-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:06:46 | 10.05.2025 08:22:27 | 0.26139 | 0 | 2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 723.2631 | 0 | 0.26139 | 0 | 0
4009538 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882194/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:07:00 | 10.05.2025 12:02:39 | 3.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9275 | 0
4009530 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 855497/KİMTAŞ KİREÇ SAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:07:43 | 10.05.2025 08:17:45 | 0.16722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16722 | 0 | 0 | 0
4009534 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 405762/83340 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:08:00 | 10.05.2025 09:37:38 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4083
4009535 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880980/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:17:00 | 10.05.2025 11:59:35 | 3.7097 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7097 | 0 | 0 | 0
4009544 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862581/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:36:00 | 10.05.2025 11:28:07 | 2.8686 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 45.8978 | 0 | 0 | 0 | 77.4525 | 662.6492
4009549 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:47:15 | 10.05.2025 11:03:15 | 2.2667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4.5333 | 2.2667 | 0 | 0 | 22.6667 | 0
4009550 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {BCBA3B79-873B-4077-B678-102C5ECC217E}/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:48:10 | 10.05.2025 08:55:43 | 0.12583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8875 | 88.4608
4009552 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800375/91430 K TR2/05 Kuaför C TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:49:00 | 10.05.2025 14:03:13 | 5.2369 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3975 | 0 | 0 | 0 | 0
4009553 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868374/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:50:00 | 10.05.2025 10:09:02 | 1.3172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 481 | 0 | 1.3172 | 0 | 0 | 1.3172 | 633.5839
13077853 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 899416/AHMETBEY KÖK DM ENH ÇIKIŞI-(RING) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:00:01 | 10.05.2025 17:48:26 | 8.8069 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2625 | 0 | 0 | 0
3024164 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730190/23421 DM / TR-8-10-11 MEZBHA ÇIK(730190) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:03:19 | 10.05.2025 10:25:47 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 0 | 0
7200001458 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756454/27600 DM / BAYDOĞAN ÇIKIŞI (756454) | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:04:17 | 10.05.2025 13:09:51 | 4.0928 | 0 | 1713 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7010.9283 | 0 | 12.2783 | 0 | 0
3024170 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740715/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:06:42 | 10.05.2025 10:55:23 | 1.8114 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.815 | 0 | 0
4009557 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 571180/DM9-TR9 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:07:00 | 10.05.2025 13:37:20 | 4.5056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 22.5278 | 0 | 0 | 0 | 2559.1556
7300003393 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480207/Uzk. B-DEĞİRMEN YOLU | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:07:31 | 10.05.2025 11:48:37 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.905 | 0 | 0
7200001462 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331018/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:10:10 | 10.05.2025 13:00:00 | 3.8306 | 0 | 17 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65.1194 | 0 | 248.9861 | 0 | 0
7300003392 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:11:04 | 10.05.2025 17:46:21 | 8.5881 | 0 | 4297 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36902.8747 | 0 | 85.8806 | 0 | 0
4009559 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:13:00 | 10.05.2025 09:56:07 | 0.71861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6964
13077852 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895018/AHMETBEY İÇME SUYU ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:19:01 | 10.05.2025 13:32:04 | 4.2175 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.435 | 0 | 0 | 0
4009564 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {BCBA3B79-873B-4077-B678-102C5ECC217E}/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:25:42 | 10.05.2025 09:51:25 | 0.42861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4292 | 301.3136
4009565 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | TM Fideri | {8EDCD567-F988-468F-B283-78E0D1949FC4}/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:26:42 | 10.05.2025 09:38:57 | 0.20417 | 80 | 9379 | 31 | 2086 | 238 | 10945 | 16.3333 | 1914.8792 | 6.3292 | 425.8917 | 48.5917 | 2234.6042
11372795 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 591334/DM3 TR4 ÇKŞ ŞALTERİ B DİREK ÇKŞ 591334 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:29:54 | 10.05.2025 09:38:33 | 0.14417 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0275 | 0 | 0 | 0 | 0
3024165 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:30:00 | 10.05.2025 15:43:01 | 6.2169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 6.2169 | 0 | 0 | 0 | 3953.9767
11372803 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 130519/16486 DM 130518 BOX ÇIKIŞI AG | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:35:15 | 10.05.2025 09:54:13 | 0.31611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0 | 0 | 0 | 0
4009570 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:41:26 | 10.05.2025 09:47:45 | 0.10528 | 0 | 0 | 17 | 4052 | 18 | 676 | 0 | 0 | 1.7897 | 426.5856 | 1.895 | 71.1678
11372800 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 126414/12710 NOLU DTT 126400 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:44:59 | 10.05.2025 10:09:41 | 0.41167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5867 | 0 | 0 | 0 | 0
11372796 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 591302/DM3 TR4 ÇKŞ ŞALTERİ D DİREK ÇKŞ 591302 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:46:43 | 10.05.2025 09:55:50 | 0.15194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30389
4009572 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798491/Uzk.RES-2 GÜNEY (Sipahi Dm Çık.) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:47:40 | 10.05.2025 09:51:26 | 0.062778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2748 | 0.12556 | 0 | 0 | 0 | 0.94167 | 172.5133
3024171 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 859373/DEREKÖY DM ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:00:00 | 10.05.2025 11:39:34 | 1.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3189 | 219.0467
7200001461 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25895/25895NOLUELMALI GENEL BAKIMLARI | AG SEHİM BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:00:07 | 10.05.2025 14:00:00 | 3.9981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 3.9981 | 0 | 0 | 0 | 683.6675
4009582 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:03:19 | 10.05.2025 10:04:19 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 3
4009581 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {487A29AD-C081-4548-BAAA-AB1260412795}/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:03:27 | 10.05.2025 10:05:12 | 0.029167 | 0 | 0 | 2 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 11.1125 | 0 | 0
3024172 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20190/20190 - KÜLTÜR MERKEZİ DM GİRİŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:05:19 | 10.05.2025 11:50:30 | 1.7531 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
4009584 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 825164/Uzk.TR-1-17 DTT ÇIKIŞI SOSYAL KON. ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:08:00 | 10.05.2025 11:01:59 | 0.89972 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
11372794 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570253/BESKİ YENİ KURTULUŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:14:47 | 10.05.2025 10:25:44 | 0.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1825 | 0 | 0 | 0 | 0
4009586 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707588/24300 DM / KANDAMIŞ GRUP ÇIKIŞ (731202) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:15:00 | 10.05.2025 11:50:18 | 1.5883 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128.655 | 0 | 0 | 0 | 1.5883
4009590 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:33:00 | 10.05.2025 13:55:29 | 3.3747 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9889 | 145.1131 | 0 | 0 | 0 | 0
4009592 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174123/174093-ÇUKURDAKİ KAHVE(KÖR OSMAN) TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:51:00 | 10.05.2025 12:21:33 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5092
4009591 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764537/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:51:00 | 10.05.2025 12:45:05 | 1.9014 | 3 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.7042 | 1616.1806 | 0 | 0 | 0 | 1.9014
4009593 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:51:59 | 10.05.2025 10:56:03 | 0.067778 | 0 | 0 | 17 | 4052 | 18 | 676 | 0 | 0 | 1.1522 | 274.6356 | 1.22 | 45.8178
4009598 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 11:05:31 | 10.05.2025 11:10:37 | 0.085 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 19.635
4009606 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {23E98322-4548-4DAD-88F6-FD45C6AF1A95}/AHMETLER GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 11:33:00 | 10.05.2025 12:50:30 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1.2917 | 6.4583 | 492.125
4009607 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 402062/83441 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 11:38:00 | 10.05.2025 11:53:18 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75
4009612 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | SDK Çıkışı | 408136/80940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 11:42:00 | 10.05.2025 12:35:14 | 0.88722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8572 | 0 | 0 | 0 | 0
4009609 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E4EA8ABB-C588-4CC3-89BB-E87D01DB775B}/HAMİTABAT DMTR01(YENİ DM) ÇIKIŞI-74381 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 11:45:28 | 10.05.2025 11:49:07 | 0.060833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 129 | 0.060833 | 0 | 0 | 0 | 1.3383 | 7.8475
4009611 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 861510/KARAABALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 11:47:00 | 10.05.2025 12:59:23 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3833
4009616 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40844/40843 NOLU DM /TR 6 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 11:48:00 | 10.05.2025 15:00:32 | 3.2089 | 0 | 360 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1155.2 | 0 | 35.2978 | 0 | 0
4009618 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634115/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 11:55:00 | 10.05.2025 13:14:48 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.26
11372808 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 120706/18580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 12:03:56 | 10.05.2025 12:10:53 | 0.11583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11583 | 0 | 0 | 0 | 0
4009621 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇKŞ KIRSAL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 12:05:00 | 10.05.2025 13:00:00 | 0.91667 | 0 | 18 | 11 | 545 | 4 | 234 | 0 | 16.5 | 10.0833 | 499.5833 | 3.6667 | 214.5
4009625 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6641727/21095 DM-35 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 12:25:00 | 10.05.2025 14:52:06 | 2.4517 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6783 | 0 | 0
4009626 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 12:27:05 | 10.05.2025 12:37:48 | 0.17861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 | 27.5061
4009630 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 18806/18806 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 12:31:00 | 10.05.2025 14:25:35 | 1.9097 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.9444 | 0 | 0 | 0 | 0
4009635 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {25E75AEC-F971-46AC-95CA-34DE5ED35A57}/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇKŞ KIRSAL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 12:50:25 | 10.05.2025 13:02:00 | 0.19306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230 | 0 | 0 | 0.38611 | 0 | 0.77222 | 44.4028
4009637 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363365/TR2/20 HVZLR BHÇLİ KNT YN AG ÇKŞ ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 12:51:00 | 10.05.2025 14:57:24 | 2.1067 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.12 | 0 | 0 | 0 | 0
4009636 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 665299/56332 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (665299 DİREK) | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 12:53:00 | 10.05.2025 13:41:21 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1458
4009638 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721467/25974 DM / SARIYER ÇIKIŞI (721430) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 12:57:17 | 10.05.2025 13:29:46 | 0.54139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54139 | 0 | 0 | 0 | 0.54139 | 0
2061293 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95744/95744 E ENEZ S TRPZ TR9BTRF AG ÇKŞ ŞLT B | Dahili Onarım İşleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 13:00:27 | 10.05.2025 13:15:27 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
3024174 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203892/21155 C ÇIKIŞ ALPEK SAHİL | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 13:00:53 | 10.05.2025 16:08:34 | 3.1281 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.4156 | 0 | 0
4009641 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 766548/40114 NOLU DM / TR 41 ÇAYLAK 4/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 13:14:00 | 10.05.2025 14:13:14 | 0.98722 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.5217 | 0 | 0 | 0 | 0
4009645 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53002/B.MANDIRA DM2-TR2 SULAMALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 13:45:00 | 10.05.2025 14:55:07 | 1.1686 | 2 | 3 | 4 | 212 | 0 | 0 | 2.3372 | 3.5058 | 4.6744 | 247.7456 | 0 | 0
4009633 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514797/85061 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 13:50:00 | 10.05.2025 14:05:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
13078030 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840406/AKHAYAT TEKSTİL ENH ÇIKIŞI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:01:00 | 10.05.2025 16:41:00 | 2.6667 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 10.6667 | 2.6667 | 0
4009649 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 40844/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:01:50 | 10.05.2025 14:29:48 | 0.46611 | 0 | 360 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 167.8 | 0 | 5.1272 | 0 | 0
11372805 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174123/A ÇIKIŞI-TEKİRDAĞ CAD.ESKİ MANDIRA ÇIK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:03:39 | 10.05.2025 14:22:35 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31556
11372815 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 129935/124781 NOLU BOX B ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:16:46 | 10.05.2025 14:31:48 | 0.25056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25056 | 0 | 0 | 0 | 0
4009654 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455738/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:21:00 | 10.05.2025 16:50:16 | 2.4878 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3411 | 0 | 0
4009656 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:28:13 | 10.05.2025 14:31:42 | 0.058056 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.34833 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0
4009657 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:28:16 | 10.05.2025 14:35:49 | 0.12583 | 11 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4514 | 1.3842 | 1.6358 | 0.12583 | 0.25167 | 9.1858 | 568.0117
4009659 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:37:13 | 10.05.2025 14:53:04 | 0.26417 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 4.2267 | 0 | 0 | 0 | 7.1325 | 61.0225
4009660 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {BDA2F3DF-35E1-4575-A13E-689011CC942E}/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:38:13 | 10.05.2025 14:39:37 | 0.023333 | 13 | 39 | 14 | 614 | 86 | 3742 | 0.30333 | 0.91 | 0.32667 | 14.3267 | 2.0067 | 87.3133
4009661 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {BDA2F3DF-35E1-4575-A13E-689011CC942E}/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:41:46 | 10.05.2025 14:45:47 | 0.066944 | 13 | 39 | 14 | 614 | 86 | 3742 | 0.87028 | 2.6108 | 0.93722 | 41.1039 | 5.7572 | 250.5061
4009672 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261495/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:12:00 | 10.05.2025 17:12:27 | 2.0075 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0225 | 0 | 0
4009668 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481427/Uzk. D-ANAYOL KIRCASALİH TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:14:00 | 10.05.2025 17:00:28 | 1.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.88
4009669 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {BDA2F3DF-35E1-4575-A13E-689011CC942E}/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:20:25 | 10.05.2025 15:31:13 | 0.18 | 13 | 39 | 14 | 614 | 86 | 3742 | 2.34 | 7.02 | 2.52 | 110.52 | 15.48 | 673.56
11372806 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 113124/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:43:05 | 10.05.2025 15:49:19 | 0.10389 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8956 | 0 | 0 | 0 | 0
4009677 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301253/40844 TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:55:00 | 10.05.2025 16:23:16 | 0.47111 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0711 | 0 | 0 | 0 | 0
4009678 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794145/KORUCU KÖY (83330 NOLU DTT)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:56:00 | 10.05.2025 17:47:37 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.2114
4009682 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620555/TOZAKLI TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:01:00 | 10.05.2025 17:27:12 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5233
4009683 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 1094362/18808 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:02:00 | 10.05.2025 16:58:39 | 0.94417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94417 | 0 | 0 | 0 | 0
4009686 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268506/27235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:22:00 | 10.05.2025 17:36:53 | 1.2481 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9922 | 0 | 0
4009687 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14562194/40112 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:24:00 | 10.05.2025 18:56:51 | 2.5475 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 0 | 0 | 0 | 0
4009692 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | TM Fideri | {61E7EE93-FD92-48A0-98BD-8ED3DF1C8043}/FİDER-10 TEKBOY ENERJİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:29:00 | 10.05.2025 17:08:59 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9958 | 0
4009689 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {4FDD0967-4738-4885-A3D7-ACB2653802E9}/FİDER-7 PINARHİSAR ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:29:00 | 10.05.2025 17:08:51 | 0.66417 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 4166 | 1.3283 | 1.3283 | 0 | 0 | 59.1108 | 2766.9183
4009694 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {8890901B-6EFB-422E-A22C-127166787C58}/FİDER-9 BABAESKİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:29:00 | 10.05.2025 17:08:55 | 0.66528 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 355 | 1.9958 | 0 | 0 | 0.66528 | 6.6528 | 236.1736
4009691 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {3D102D34-A075-4A54-8C7F-AC3A32EF0411}/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:29:00 | 10.05.2025 17:09:07 | 0.66861 | 12 | 3 | 1 | 0 | 67 | 1838 | 8.0233 | 2.0058 | 0.66861 | 0 | 44.7969 | 1228.9072
4009690 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {B773DF1F-E51C-412B-8B16-432257BBD6AE}/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:29:00 | 10.05.2025 17:09:03 | 0.6675 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0
4009693 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {4AE598CA-833D-4C37-AB63-8D14AA03A752}/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:29:00 | 10.05.2025 17:09:11 | 0.66972 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1113 | 4.0183 | 0.66972 | 0 | 0 | 18.7522 | 745.4008
4009993 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {B7EE794A-69DF-44B8-83A7-548F1F835A80}/FİDER-14 EDİP ENERJİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:29:00 | 10.05.2025 17:09:00 | 0.66667 | 95 | 22114 | 0 | 2 | 77 | 2087 | 63.3333 | 14742.6667 | 0 | 1.3333 | 51.3333 | 1391.3333
4009994 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {12593C08-896E-4993-B9ED-9E527092352D}/FİDER-15 AKIN ENERJİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:29:00 | 10.05.2025 17:09:00 | 0.66667 | 8 | 3053 | 16 | 1 | 11 | 37 | 5.3333 | 2035.3333 | 10.6667 | 0.66667 | 7.3333 | 24.6667
11372822 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 5528607/KÖMÜRKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:47:37 | 10.05.2025 16:52:43 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
11372821 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 113124/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:58:29 | 10.05.2025 17:01:28 | 0.049722 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7789 | 0 | 0 | 0 | 0
3024187 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784664/TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 17:00:31 | 10.05.2025 18:24:36 | 1.4014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5.6056 | 0 | 0 | 0 | 15.4153 | 0
4009701 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {23E98322-4548-4DAD-88F6-FD45C6AF1A95}/AHMETLER GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:18:00 | 10.05.2025 20:01:15 | 2.7208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 381 | 0 | 0 | 0 | 2.7208 | 13.6042 | 1036.6375
11372831 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365581/DM1/TR53 >>(365581) BENGÜSU AP. - A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:23:22 | 10.05.2025 17:28:59 | 0.093611 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8575 | 0 | 0 | 0 | 0
11372818 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455738/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:26:32 | 10.05.2025 17:42:23 | 0.26417 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4342 | 0 | 0
4009704 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 123002/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:33:00 | 10.05.2025 18:17:42 | 0.745 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0
4009705 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 200864/21415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:34:00 | 10.05.2025 19:03:07 | 1.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.735
4009708 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {E0B21238-0E5E-4146-A96C-86D09E379A45}/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:43:00 | 10.05.2025 22:29:12 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.01 | 0
4009711 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455481/94060 İ TR56 BELEDİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:48:00 | 10.05.2025 18:56:09 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3842 | 0 | 0
11372823 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103012/14051 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:53:18 | 10.05.2025 18:15:19 | 0.36694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9356 | 0 | 0 | 0 | 0
11372829 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410893/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 18:03:20 | 10.05.2025 18:12:31 | 0.15306 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9692 | 0 | 0 | 0 | 0
3024173 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 18:04:55 | 10.05.2025 20:47:34 | 2.7108 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3975 | 0 | 0 | 0
4009721 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 1094362/18808 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 18:09:00 | 10.05.2025 19:28:55 | 1.3319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 0
11372751 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128733/27141 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 18:14:17 | 10.05.2025 18:44:07 | 0.49722 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
4009725 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764537/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 18:24:00 | 10.05.2025 20:37:24 | 2.2233 | 3 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 1889.8333 | 0 | 0 | 0 | 2.2233
11372824 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104353/10600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 18:34:43 | 10.05.2025 19:10:47 | 0.60111 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
13078037 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 50460/TRAFO-AG PANO ARASI KABLO | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 18:45:26 | 10.05.2025 19:33:08 | 0.795 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.055 | 0 | 0 | 0 | 0
4009732 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {7D1F5965-0406-4957-BC30-1EDB81258048}/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 19:08:51 | 10.05.2025 19:09:47 | 0.015556 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 736 | 0.031111 | 0.031111 | 0 | 0 | 0.093333 | 11.4489
4009733 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32012/DM19/TR12 MEZBA DM>>(782380)KORE D.TİPLR | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 19:16:00 | 10.05.2025 20:02:34 | 0.77611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7461 | 0 | 0 | 0 | 0
4009734 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779352/DM2/TR9 KALE VÇ ->>(779352)DM2/TR6 LİVNE | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 19:16:00 | 10.05.2025 21:40:25 | 2.4069 | 13 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2903 | 146.8236 | 0 | 0 | 0 | 0
4009744 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263085/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 20:26:00 | 10.05.2025 21:07:02 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7356 | 0 | 0
4009745 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 836655/ADASARHANLI KOOP HATTI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 20:28:21 | 10.05.2025 20:29:16 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 0
4009747 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 20:53:38 | 10.05.2025 20:56:17 | 0.044167 | 11 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4514 | 0.48583 | 0.57417 | 0.044167 | 0.088333 | 3.2242 | 199.3683
4009748 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 127360/12697 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 20:56:00 | 10.05.2025 23:52:55 | 2.9486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
4009751 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3237660/Uzk. A-AKŞEMSETTİN SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 21:14:00 | 10.05.2025 22:26:58 | 1.2161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2161 | 0 | 0 | 0 | 0
4009752 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 867117/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 21:23:00 | 10.05.2025 22:08:58 | 0.76611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8544
4009753 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {E0B21238-0E5E-4146-A96C-86D09E379A45}/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 21:42:51 | 10.05.2025 22:26:54 | 0.73417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5442 | 0
4009760 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 22:35:39 | 10.05.2025 22:38:24 | 0.045833 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.091667 | 0.045833 | 0 | 0 | 0.45833 | 0
3024166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {30AA3B61-0026-46D9-BE4D-96AC73591077}/Ç.TM(A)>>(31001)S.OĞLU DM[TERMOTKNK-F19] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 23:00:35 | 10.05.2025 23:59:00 | 0.97361 | 28 | 87 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27.2611 | 84.7042 | 0 | 0 | 1.9472 | 2.9208
4009767 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1083824/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 23:03:00 | 10.05.2025 23:52:46 | 0.82944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 0
4009770 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825392/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 23:28:00 | 11.05.2025 01:46:47 | 2.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3131 | 0
4009769 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 23:28:53 | 10.05.2025 23:32:56 | 0.0675 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.135 | 0.0675 | 0 | 0 | 0.675 | 0
4009771 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 23:40:00 | 11.05.2025 00:23:55 | 0.73194 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.4639 | 0.73194 | 0 | 0 | 7.3194 | 0
4009772 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 23:47:08 | 10.05.2025 23:49:26 | 0.038333 | 11 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4514 | 0.42167 | 0.49833 | 0.038333 | 0.076667 | 2.7983 | 173.0367
4009774 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 9410412/MONDİ DM >>(38525)TEKNİK FLAMENT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 00:29:00 | 11.05.2025 01:06:05 | 0.61806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11372834 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763370/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 00:48:45 | 11.05.2025 01:02:15 | 0.225 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4009775 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 01:12:31 | 11.05.2025 01:45:32 | 0.55028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0056 | 410.5072
11372837 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840067/MUTEKS TEKSTİL ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 01:21:56 | 11.05.2025 02:34:00 | 1.2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 0 | 1.2011 | 0
11372839 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307042/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 01:26:01 | 11.05.2025 01:44:28 | 0.3075 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4009783 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {64ADC2AB-7251-46FF-97C1-233A364EFAAD}/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 02:16:05 | 11.05.2025 02:56:31 | 0.67389 | 6 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0433 | 477.7872 | 0 | 0 | 0 | 0
11372836 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761691/42149 DM6/21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 02:32:09 | 11.05.2025 02:56:41 | 0.40889 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5422 | 0 | 0 | 0 | 0
2061296 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473240/95828 E ENEZ S VLLR TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Dahili Onarım İşleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 03:20:52 | 11.05.2025 03:52:08 | 0.52111 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.6589 | 0 | 0.52111
11372840 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762289/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 03:21:51 | 11.05.2025 03:42:48 | 0.34917 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.66 | 0 | 0 | 0 | 0
13077891 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897357/897357 CEBELLİ - İLDEŞ DM ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 07:00:04 | 11.05.2025 10:05:52 | 3.0967 | 3 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.29 | 120.77 | 0 | 0 | 3.0967 | 0
4009788 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803010/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 08:05:00 | 11.05.2025 09:43:49 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9408 | 0
4009791 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802280/KADIKÖY BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 08:17:08 | 11.05.2025 08:17:37 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 0
4009794 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 446958/91516 K KORUKLU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 08:59:00 | 11.05.2025 12:34:27 | 3.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5908
7300003401 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:00:02 | 11.05.2025 14:00:00 | 4.9994 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9989 | 0 | 9.9989 | 0
7300003394 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:00:41 | 11.05.2025 12:24:26 | 3.3958 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7917 | 0 | 0 | 0 | 3.3958 | 0
4009795 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:06:33 | 11.05.2025 09:17:17 | 0.17889 | 0 | 0 | 17 | 4053 | 18 | 676 | 0 | 0 | 3.0411 | 725.0367 | 3.22 | 120.9289
4009798 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 314814/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:11:00 | 11.05.2025 11:48:09 | 2.6192 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6217 | 0 | 0 | 0 | 0
3024185 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90800/90800 K TR1/52 San 1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:11:40 | 11.05.2025 15:28:41 | 6.2836 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.1383 | 0 | 0 | 0 | 0
13077969 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:12:28 | 11.05.2025 15:31:04 | 6.31 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.4 | 271.33 | 0 | 0 | 0 | 0
2061297 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 421663/Uzk. D-OG ALTI KÖPRÜ TARAFI SALARLI TR2 | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:13:51 | 11.05.2025 09:16:21 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
4009797 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798089/Uzk.KUM OÇAKLARI RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:14:46 | 11.05.2025 12:22:23 | 3.1269 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.2539 | 0 | 0 | 0 | 9.3808 | 0
4009806 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:21:00 | 11.05.2025 10:10:05 | 0.81806 | 0 | 4297 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3515.1847 | 0 | 8.1806 | 0 | 0
11372848 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 404404/80500 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:27:13 | 11.05.2025 09:36:07 | 0.14833 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1733 | 0 | 0 | 0 | 0
4009804 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600994/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:28:00 | 11.05.2025 10:36:24 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.52
3024183 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27036/BOTAŞ TM - FİDER 4 ANPA ÇIKIŞI (27036) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:30:40 | 11.05.2025 10:05:02 | 0.57278 | 5 | 48 | 46 | 9329 | 0 | 15 | 2.8639 | 27.4933 | 26.3478 | 5343.4439 | 0 | 8.5917
3024181 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27575/BOTAŞ TM - FİDER 3 (OPET) I/O (27575) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:30:48 | 11.05.2025 10:08:02 | 0.62056 | 1 | 12 | 39 | 3525 | 0 | 0 | 0.62056 | 7.4467 | 24.2017 | 2187.4583 | 0 | 0
4009807 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 410728/82180 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:42:00 | 11.05.2025 10:44:22 | 1.0394 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.775 | 0 | 0 | 0 | 0
2061300 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145722/25430NOLU TRAFO ÇIKIŞ SU DEPO KOLU | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:48:05 | 11.05.2025 10:25:22 | 0.62139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9422 | 0 | 0 | 0 | 0
11372846 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780467/DM2/TR13 BENEK>>(780467) AG ŞLTR D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:56:29 | 11.05.2025 10:05:59 | 0.15833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
3024175 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781667/TAYEKS>(781667)KRKGZ-ESNLR/ALTN (UNLVR2) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 10:00:05 | 11.05.2025 12:29:12 | 2.4853 | 7 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.3969 | 2848.1283 | 0 | 0 | 0 | 2.4853
4009812 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 662202/70760 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:04:00 | 11.05.2025 11:33:02 | 1.4839 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.355 | 0 | 0 | 0 | 0
4009813 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 563368/BOZTAŞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:09:00 | 11.05.2025 14:08:11 | 3.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6461
11372849 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 559805/DM9-TR20 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:10:30 | 11.05.2025 10:54:10 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1
4009814 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705290/12000 DM/ KINIKLAR ÇIKIŞI (705290) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:11:18 | 11.05.2025 10:43:18 | 0.53333 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 48.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
4009816 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:29:07 | 11.05.2025 10:30:06 | 0.016389 | 3 | 6 | 0 | 226 | 5 | 234 | 0.049167 | 0.098333 | 0 | 3.7039 | 0.081944 | 3.835
4009817 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794423/Edr.MODAVIZYON TEKS.SANAYI ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:39:50 | 11.05.2025 10:42:53 | 0.050833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4009823 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783802/DTR2/21-1 ->> (783802) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:52:00 | 11.05.2025 12:14:52 | 1.3811 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.0111 | 0 | 0 | 0 | 0
4009820 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830984/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:52:49 | 11.05.2025 11:09:30 | 0.27806 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8992 | 0 | 0
4009819 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:53:03 | 11.05.2025 10:55:03 | 0.033333 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.7
4009822 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:53:06 | 11.05.2025 10:54:03 | 0.015833 | 22 | 1081 | 5 | 887 | 15 | 1 | 0.34833 | 17.1158 | 0.079167 | 14.0442 | 0.2375 | 0.015833
4009821 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:53:12 | 11.05.2025 10:54:32 | 0.022222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1040 | 0.044444 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 23.1111
4009826 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794423/Edr.MODAVIZYON TEKS.SANAYI ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:59:41 | 11.05.2025 11:07:30 | 0.13028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2061299 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372699/V.MEŞE DTR5->>(372699)AG ŞLR B | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 11:19:00 | 11.05.2025 12:37:25 | 1.3069 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5861 | 0 | 0 | 0 | 0
4009831 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267410/27291 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 11:20:00 | 11.05.2025 12:40:06 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0
4009829 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794423/Edr.MODAVIZYON TEKS.SANAYI ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 11:24:47 | 11.05.2025 11:45:10 | 0.33972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4009830 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660402/73350 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 11:30:00 | 11.05.2025 11:51:24 | 0.35667 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2467 | 0 | 0
2061302 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 550904/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 11:44:16 | 11.05.2025 14:15:33 | 2.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5642
11372842 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632112/ÇAKILLI TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 11:50:18 | 11.05.2025 11:57:07 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8628 | 0 | 0
11372574 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 15524440/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 11:53:33 | 11.05.2025 12:19:30 | 0.4325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0
2061298 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 123014/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 12:03:16 | 11.05.2025 12:55:23 | 0.86861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 0
4009833 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576340/KARACAOĞLAN TR AG ÇIKŞ ŞLT B ORUÇLU YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 12:14:00 | 11.05.2025 12:55:29 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9522
4009836 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794423/Edr.MODAVIZYON TEKS.SANAYI ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 12:25:14 | 11.05.2025 12:27:19 | 0.034722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4009838 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794423/Edr.MODAVIZYON TEKS.SANAYI ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 12:42:52 | 11.05.2025 14:37:00 | 1.9022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4009842 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263474/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 12:51:00 | 11.05.2025 17:24:32 | 4.5589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
4009840 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 12:57:37 | 11.05.2025 13:06:19 | 0.145 | 0 | 0 | 17 | 4053 | 18 | 676 | 0 | 0 | 2.465 | 587.685 | 2.61 | 98.02
4009841 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 709741/12707 DM/KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI (709741) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:00:04 | 11.05.2025 13:01:43 | 0.0275 | 6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 0
2061306 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 20072171/70760 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:15:55 | 11.05.2025 14:36:57 | 1.3506 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.155 | 0 | 0 | 0 | 0
4009846 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {28268382-A185-4A91-9AC6-795324B55713}/VELİKÖY DM 5/1 - ARZULAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:16:05 | 11.05.2025 13:46:05 | 0.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11372853 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620601/TOZAKLI TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:27:35 | 11.05.2025 13:31:08 | 0.059167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167
4009847 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818587/OVA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:31:00 | 11.05.2025 15:15:20 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9111 | 0
2061307 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372608/V.MEŞE DTR25 (372608) AG ŞALTERİ A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:45:24 | 11.05.2025 14:13:00 | 0.46 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4009849 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 725525/25415NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU 725524 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:54:00 | 11.05.2025 14:45:03 | 0.85083 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2158 | 0 | 0 | 0 | 0
4009857 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/24547 DM / PARMAKSIZ ÇIKIŞI (710111) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:58:00 | 11.05.2025 15:03:37 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0936 | 109.3611
4009851 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {D563CA1E-CBBB-428C-B615-BDCD8F75AB38}/24930 DM / ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 (733744) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 14:04:59 | 11.05.2025 14:24:51 | 0.33111 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33111 | 49.6667 | 0 | 0
4009852 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3056315/92391 E GULCAVUS S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 14:07:00 | 11.05.2025 18:36:16 | 4.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4878
3024182 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27575/BOTAŞ TM - FİDER 3 (OPET) I/O (27575) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 14:17:25 | 11.05.2025 14:50:51 | 0.55722 | 1 | 12 | 39 | 3525 | 0 | 0 | 0.55722 | 6.6867 | 21.7317 | 1964.2083 | 0 | 0
3024184 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27036/BOTAŞ TM - FİDER 4 ANPA ÇIKIŞI (27036) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 14:17:25 | 11.05.2025 14:50:51 | 0.55722 | 5 | 48 | 46 | 9329 | 0 | 15 | 2.7861 | 26.7467 | 25.6322 | 5198.3261 | 0 | 8.3583
4009854 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610348/BOZTAŞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 14:20:00 | 11.05.2025 14:29:32 | 0.15889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47667
11372854 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410042/81570 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 14:41:31 | 11.05.2025 15:04:58 | 0.39083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0
4009878 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300642/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2025 14:55:00 | 11.05.2025 18:15:33 | 3.3425 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
4009879 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778273/BOYNER DM >>(778273)IŞIL/ÖRKUM/SEPA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 14:57:51 | 11.05.2025 15:01:38 | 0.063056 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4009883 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 15:49:39 | 11.05.2025 15:50:19 | 0.011111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 385 | 0 | 0 | 0.011111 | 0 | 0.16667 | 4.2778
4009885 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 836655/ADASARHANLI KOOP HATTI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 16:25:48 | 11.05.2025 16:27:06 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086667 | 0
7200001463 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 16:42:05 | 11.05.2025 18:31:00 | 1.8153 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6306 | 210.5722 | 0 | 0 | 0 | 0
11372855 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 725525/25415NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU 725524 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 17:08:15 | 11.05.2025 17:10:28 | 0.036944 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9186 | 0 | 0 | 0 | 0
2061312 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53790/BESKİ DM3-TR10 TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 17:26:42 | 11.05.2025 19:25:52 | 1.9861 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 430.9861 | 0 | 0 | 0 | 3.9722
4009890 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131026/27506 NOLU DM 131030 BOX ÇKŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 17:29:00 | 11.05.2025 20:48:16 | 3.3211 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3767 | 0 | 0 | 0 | 0
4009891 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794423/Edr.MODAVIZYON TEKS.SANAYI ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 17:33:00 | 11.05.2025 18:22:34 | 0.82611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2061315 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375017/DTR1 (ESKİ)TRKMNL->>(375017)AG ŞLR D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 17:47:27 | 11.05.2025 20:18:18 | 2.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8542
4009892 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 14045/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 17:50:00 | 11.05.2025 19:17:21 | 1.4558 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0817 | 0 | 0 | 0 | 0
4009898 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 18:42:00 | 11.05.2025 21:41:57 | 2.9992 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9983 | 347.9033 | 0 | 0 | 0 | 0
4009904 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 19:10:47 | 11.05.2025 19:34:55 | 0.40222 | 1 | 663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.40222 | 266.6733 | 0 | 0.40222 | 0 | 0
2061317 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657401/74201 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 19:29:47 | 11.05.2025 19:35:48 | 0.10028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7047
2061313 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53800/BESKİ DM3-TR11 TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 19:37:02 | 11.05.2025 19:41:49 | 0.079722 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6878 | 0 | 0 | 0 | 0
4009918 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302505/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 20:17:00 | 11.05.2025 21:40:46 | 1.3961 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.3267 | 0 | 0 | 0 | 0
4009919 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 315067/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 20:42:00 | 11.05.2025 22:23:40 | 1.6944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
4009923 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798088/Uzk.BAŞAĞIL TS RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 21:06:00 | 11.05.2025 21:31:50 | 0.43056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 1.2917 | 0
4009927 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854000/853876 NO DİREK KABAAĞAÇ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 21:44:00 | 11.05.2025 23:11:49 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3908 | 0
13078006 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764443/42400 NOLU DM/DEMİR DİREK ÇIKIŞI(764443) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 22:12:54 | 11.05.2025 22:48:53 | 0.59972 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4009937 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 721821/25881 DM / KARACAHALİL ELMALI (721820) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 23:22:00 | 11.05.2025 23:36:01 | 0.23361 | 1 | 267 | 0 | 0 | 3 | 171 | 0.23361 | 62.3742 | 0 | 0 | 0.70083 | 39.9475
4009939 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112025/15385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 00:27:00 | 12.05.2025 01:34:06 | 1.1183 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1417 | 0 | 0 | 0 | 0
3024178 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784999/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 01:07:18 | 12.05.2025 03:02:52 | 1.9261 | 22 | 5901 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.3744 | 11365.9817 | 0 | 0 | 0 | 5.7783
3024196 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41305/41305 NOLU DM İLE DM 3/1-A ARASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 01:41:54 | 12.05.2025 05:18:20 | 3.6072 | 0 | 3409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12297.0206 | 0 | 0 | 0 | 3.6072
7300003408 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 17740/TRAFO POSTASI | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 02:01:32 | 12.05.2025 02:55:47 | 0.90417 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7958 | 0 | 0 | 0 | 0
11372864 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 02:09:46 | 12.05.2025 02:32:14 | 0.37444 | 0 | 4297 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1608.9878 | 0 | 3.7444 | 0 | 0
11372865 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302505/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 03:18:53 | 12.05.2025 03:31:31 | 0.21056 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1133 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003409 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 14241/TRAFO POSTASI | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 04:02:10 | 12.05.2025 04:46:00 | 0.73056 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73056 | 268.1139 | 0 | 0 | 0 | 0
4009955 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)SU Ky/CEPHANELİK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 06:38:26 | 12.05.2025 07:29:22 | 0.84889 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4009956 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 07:04:13 | 12.05.2025 07:06:21 | 0.035556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42667 | 13.2267
4009957 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 08:11:34 | 12.05.2025 08:23:16 | 0.195 | 11 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4514 | 2.145 | 2.535 | 0.195 | 0.39 | 14.235 | 880.23
4009961 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 08:21:33 | 12.05.2025 08:22:33 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.9167
4009963 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | {7752C0C5-8AEB-4332-85EC-006E17737828}/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 08:28:56 | 12.05.2025 08:41:26 | 0.20833 | 1 | 1 | 4 | 1401 | 41 | 2808 | 0.20833 | 0.20833 | 0.83333 | 291.875 | 8.5417 | 585
4009962 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53410/B.ESKİ DM2-TR1 DM2-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 08:29:03 | 12.05.2025 08:43:44 | 0.24472 | 0 | 2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 677.1464 | 0 | 0.24472 | 0 | 0
4009967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:04:19 | 12.05.2025 10:35:42 | 1.5231 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 314 | 3.0461 | 0 | 0 | 1.5231 | 4.5692 | 478.2394
4009969 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 843540/853876 NO DİREK KABAAĞAÇ ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:08:00 | 12.05.2025 10:54:40 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0
3024188 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:19:21 | 12.05.2025 15:12:58 | 5.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.9561
4009972 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | {7752C0C5-8AEB-4332-85EC-006E17737828}/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:20:34 | 12.05.2025 09:41:40 | 0.35167 | 1 | 1 | 4 | 1401 | 41 | 2809 | 0.35167 | 0.35167 | 1.4067 | 492.685 | 14.4183 | 987.8317
7300003410 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335269/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:21:38 | 12.05.2025 15:00:00 | 5.6394 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.6039 | 0 | 0
4009973 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 850023/850024 NOLU DİREK ORTAKÇI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:23:36 | 12.05.2025 09:24:36 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167
4009976 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40710/40714 NOLU DM / 8/A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:39:00 | 12.05.2025 10:17:59 | 0.64972 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1606 | 0 | 0 | 0 | 0
11372863 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 50201/50201 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:39:51 | 12.05.2025 09:40:22 | 0.0086111 | 0 | 907 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 7.8103 | 0 | 0.034444 | 0 | 0.086111
4009977 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 54928956/99682 NOLU ATATÜRK ORTA OKULU ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:47:00 | 12.05.2025 22:30:21 | 12.7225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7225 | 0 | 0 | 0
7300003395 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 405423/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:50:00 | 12.05.2025 17:05:00 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319
7300003402 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 174870/AB ÇIKIŞI-HALI SAHA VE ARKA SOK. | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:52:20 | 12.05.2025 12:03:47 | 2.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6408
3024197 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:52:48 | 12.05.2025 13:10:27 | 3.2942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 3.2942 | 0 | 0 | 0 | 2095.09
3024179 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 565359/DM4-TR29 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:58:55 | 12.05.2025 13:34:08 | 3.5869 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2825 | 0 | 0 | 0 | 0
4009984 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600436/56261 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:40:00 | 12.05.2025 12:13:43 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4114
4009985 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87040/Uzk. UZUNKÖPRÜ BAYRAMLI DM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:44:00 | 12.05.2025 11:33:56 | 0.83222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83222 | 318.7411
11372887 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660310/73350 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:51:13 | 12.05.2025 11:28:54 | 0.62806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62806 | 0 | 0
2061324 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 408806/80880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:55:00 | 12.05.2025 11:25:00 | 0.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4009986 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571833/BESKİ DM2-TR5 MİGROS TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 11:00:00 | 12.05.2025 12:43:04 | 1.7178 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
7100018089 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631180/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN-ALPEK KONTROLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 11:39:30 | 12.05.2025 16:09:53 | 4.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7875
4009998 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 11:46:44 | 12.05.2025 11:59:41 | 0.21583 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21583 | 12.5183 | 0 | 0 | 0 | 0.21583
11372868 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 315067/40110 NOLU DM 315066 NOLU BOX ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 11:53:57 | 12.05.2025 13:41:24 | 1.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 0
2061301 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84037/84037 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 11:56:08 | 12.05.2025 12:22:16 | 0.43556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9111
4010002 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307106/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2025 11:59:00 | 12.05.2025 13:12:13 | 1.2203 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.2547 | 0 | 0 | 0 | 0
4010004 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409288/80830 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:14:00 | 12.05.2025 13:11:50 | 0.96389 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
13078087 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/ÇEŞMELİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAH. | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:19:20 | 12.05.2025 15:22:52 | 3.0589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 326 | 0 | 9.1767 | 0 | 0 | 12.2356 | 997.1978
3024198 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817123/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 12:30:09 | 12.05.2025 17:48:37 | 5.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3122
11372908 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334940/43622 B.YON. TR 5 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:33:44 | 12.05.2025 12:56:07 | 0.37306 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4456 | 0 | 0
4010011 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {1193A557-A5F4-413C-AE71-D35411C35983}/AHMETBEY İÇME SUYU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:43:47 | 12.05.2025 12:46:08 | 0.039167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3525 | 0 | 0 | 0
13078089 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {12930DD0-9A49-4287-9F47-2FCC2DC1BBE0}/897839_KERİM PETROL TRP17 ÇIKIŞI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:54:15 | 12.05.2025 13:44:08 | 0.83139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6628 | 0 | 0 | 0 | 0.83139
4010014 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 9767599/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:59:00 | 12.05.2025 14:31:35 | 1.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0861
4010015 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:07:55 | 12.05.2025 13:12:49 | 0.081667 | 11 | 13 | 1 | 2 | 72 | 4514 | 0.89833 | 1.0617 | 0.081667 | 0.16333 | 5.88 | 368.6433
4010009 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 791863/83481 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:30:00 | 12.05.2025 13:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.25
11372912 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33216/MRMRCK GÖLET ÜSTÜ>>(362350) AG -A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:30:20 | 12.05.2025 13:39:24 | 0.15111 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47.7511 | 0 | 0 | 0 | 0.60444
4010019 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472643/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:32:00 | 12.05.2025 14:31:44 | 0.99556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99556 | 0 | 0
4010020 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:33:20 | 12.05.2025 13:33:50 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 4.2417
4010024 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 711856/27701 DM / LİKİT KİMYA ÇIKIŞI (711856) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:58:00 | 12.05.2025 15:12:02 | 1.2339 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9356 | 0 | 0 | 0
2061327 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 9200154/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:15:00 | 12.05.2025 14:49:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0
13078091 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 404304/80210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:18:00 | 12.05.2025 14:46:00 | 0.46667 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
4010032 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 899661/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI (899661) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:28:55 | 12.05.2025 14:40:37 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 66.495
11372904 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148866/26130NOLU TRAFO ÇIKIŞ TRSOLTARAF ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:38:20 | 12.05.2025 14:57:04 | 0.31222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5611
11372924 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33048/TR24 BELED.KRŞSI İSTSYN AG ÇKŞ ŞLTRİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:39:46 | 12.05.2025 15:39:31 | 0.99583 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.6708 | 0 | 0 | 0 | 0
2061328 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894611/TR/209 DM ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:40:36 | 12.05.2025 16:20:31 | 1.6653 | 6 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9917 | 208.1597 | 0 | 0 | 0 | 0
11372917 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370621/DTR4 BEYAZKÖY GRŞ->>(370621)AG ŞLR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:46:13 | 12.05.2025 14:53:16 | 0.1175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 10.4575
4010036 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 44950065/95744 E ENEZ S TRPZ TR9BTRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:48:00 | 12.05.2025 17:44:19 | 2.9386 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7544 | 0 | 0
4010037 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654447/74062 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:49:00 | 12.05.2025 17:34:33 | 2.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.4508
2061321 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742925/HOŞKÖY DM 9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:53:55 | 12.05.2025 15:06:32 | 0.21028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9156
11372914 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 106473/18260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:00:12 | 12.05.2025 15:05:04 | 0.081111 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0
11372920 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480016/Uzk. A-OG ALTI ALTINYAZI TÜRKOBASI TR-1 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:02:53 | 12.05.2025 15:20:45 | 0.29778 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7644 | 0 | 0
4010042 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782022/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:16:26 | 12.05.2025 15:23:56 | 0.125 | 77 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9.625 | 2.5 | 0 | 0 | 0.125 | 0.375
13078082 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 400082/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:17:15 | 12.05.2025 16:01:10 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4528
4010043 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782022/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:24:29 | 12.05.2025 16:13:19 | 0.81389 | 77 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 62.6694 | 16.2778 | 0 | 0 | 0.81389 | 2.4417
4010046 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762364/41575 DM18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:53:00 | 12.05.2025 16:34:13 | 0.68694 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6233 | 0 | 0 | 0 | 0
4010048 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {090BCBB7-80B5-421D-832C-7FD0AD376633}/DİZAYN DM->>(39396)FOR-MAK TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:56:47 | 12.05.2025 16:03:12 | 0.10694 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4010051 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780863/DM6/4 YEŞİLTEPE>>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:18:00 | 12.05.2025 17:32:19 | 1.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9544 | 0
11372930 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 204424/21020 TR-26 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:24:33 | 12.05.2025 16:43:53 | 0.32222 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
4010053 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852167/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:25:00 | 12.05.2025 17:30:26 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7878
11372939 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 443900/95027 K K DOĞANCA TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:26:42 | 12.05.2025 16:58:21 | 0.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33
4010054 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102313/15609 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:29:00 | 12.05.2025 19:22:41 | 2.8947 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4208 | 0 | 0 | 0 | 0
4010070 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 412623/DM-12/TR-07 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:35:00 | 12.05.2025 18:40:00 | 2.0833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
4010056 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233240/20150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:37:00 | 12.05.2025 17:26:39 | 0.8275 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4010057 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {01DAC47E-A5C1-468C-94E9-24B321E0BDBE}/25952 KÖK / SARIYAR DM ÇIKIŞI (743232) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:37:38 | 12.05.2025 17:06:26 | 0.48 | 8 | 219 | 0 | 0 | 10 | 1451 | 3.84 | 105.12 | 0 | 0 | 4.8 | 696.48
11372931 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123607/27311 NOLU DM 123643 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:37:40 | 12.05.2025 17:14:47 | 0.61861 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6094 | 0 | 0
4010059 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503602/Mrç. MERİÇ TR-8 C-PAZAR YERİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:48:00 | 12.05.2025 17:37:54 | 0.83167 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.91 | 0 | 2.495
13078100 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32928/ŞEBEKEYE (?) ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:10:39 | 12.05.2025 17:13:30 | 0.0475 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0
4010064 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:21:13 | 12.05.2025 17:29:04 | 0.13083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 97.6017
4010065 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815280/94428 NOLU DT İBRİKTEPE TR6 -7-8ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:29:37 | 12.05.2025 17:48:56 | 0.32194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9236
11372955 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376990/DM13/TR11 ->> 376990 BOX AG ÇIKIŞI - E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:30:17 | 12.05.2025 17:35:25 | 0.085556 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
4010067 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:31:00 | 12.05.2025 17:31:34 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
4010068 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709854/20610 DM / 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞ (709854) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:33:56 | 12.05.2025 17:34:27 | 0.0086111 | 0 | 533 | 0 | 7 | 2 | 503 | 0 | 4.5897 | 0 | 0.060278 | 0.017222 | 4.3314
11372940 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435925/92902 K SEYDİKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:35:03 | 12.05.2025 18:01:02 | 0.43306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8975
4010082 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | {2DADB711-E111-4E2F-B771-F1B08A72014C}/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:44:53 | 12.05.2025 22:17:53 | 4.55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.2 | 4.55 | 0 | 0 | 18.2 | 0
4010072 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {162FC753-9C81-4FB8-B20E-E83EEDF95EBE}/15000 DM / KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI (704239) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:47:47 | 12.05.2025 17:48:25 | 0.010556 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16889 | 0.88667 | 0 | 0 | 0 | 0
4010073 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:49:00 | 12.05.2025 19:15:37 | 1.4436 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.6617 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 0
4010074 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500153/Mrç. A.SARHANLI TR-2 B-AHMET GÜNER ÇKŞ. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:51:00 | 12.05.2025 18:57:15 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8125
4010075 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1068746/BAŞARAN KENT ÇIKIŞI BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:52:00 | 12.05.2025 20:17:01 | 2.4169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6678 | 0 | 0
4010077 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374688/DTR2 SEYMENİÇİ ->> (374688) AG ŞTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:55:00 | 12.05.2025 20:19:16 | 2.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6844
4010080 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 25616321/94015 K YAYLA S DM1-TR14 TR AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:57:00 | 12.05.2025 20:56:23 | 2.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9897
11372957 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763444/41210 DM2/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:58:02 | 12.05.2025 18:28:19 | 0.50472 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7892 | 0 | 0 | 0 | 0
11372903 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431167/91360 K TR2/18 Kuyu TRF AG ÇKŞ ŞLT E | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 18:03:33 | 12.05.2025 18:18:03 | 0.24167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5917 | 0 | 0 | 0 | 0
11372950 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634223/KIŞLACIK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 18:03:33 | 12.05.2025 18:26:16 | 0.37861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6503
11372951 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487027/Uzk. C-BEYKONAK YOLU | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 18:03:44 | 12.05.2025 18:13:45 | 0.16694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8747
4010085 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | {02534797-9EEE-46A8-AFFE-DD76D24E8FBD}/793617 DİREK ADALI-AKHAYAT ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 18:17:51 | 12.05.2025 18:25:44 | 0.13139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.13139 | 0 | 0 | 0 | 0.26278 | 0.26278
11372963 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650207/70670 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 18:20:23 | 12.05.2025 18:42:22 | 0.36639 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6994 | 0 | 0 | 0 | 0
4010087 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 15368014/Uzk. D-MUHTARIN EV TARFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 18:27:00 | 12.05.2025 20:15:49 | 1.8136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2544 | 0 | 0 | 0 | 0
11372938 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 443594/93292 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 18:57:10 | 12.05.2025 19:51:25 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1792
4010096 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 442837/92398 İ SARICAALİ TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 19:25:00 | 13.05.2025 01:08:55 | 5.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3917
11372967 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887613/DEMİRKÖY ENH. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 19:27:20 | 12.05.2025 20:17:51 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84194 | 0
4010099 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 19:34:59 | 12.05.2025 19:56:38 | 0.36083 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.72167 | 0.36083 | 0 | 0 | 3.6083 | 0
4010100 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265254/27697 NOLU DM 120425 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 19:50:00 | 12.05.2025 21:34:47 | 1.7464 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9422 | 0 | 0 | 0 | 0
4010101 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 15368014/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 19:53:00 | 12.05.2025 21:46:32 | 1.8922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8922 | 0 | 1.8922 | 0 | 0 | 0
4010103 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868353/DOĞANCA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 20:17:08 | 12.05.2025 21:18:45 | 1.0269 | 0 | 1 | 4 | 1401 | 40 | 2809 | 0 | 1.0269 | 4.1078 | 1438.7492 | 41.0778 | 2884.6869
4010104 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 791863/83481 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 21:06:00 | 12.05.2025 21:23:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4833
4010106 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 21:33:07 | 12.05.2025 21:40:11 | 0.11778 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58889 | 0.11778 | 0.11778 | 0 | 0 | 0
4010109 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/SARICAALİ KURUTMA ÇIKIŞI (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 21:54:58 | 12.05.2025 21:55:28 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0
4010112 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 18805/18805 DM / DOKTORLAR SU POMPASI (18867) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 22:39:00 | 12.05.2025 23:12:28 | 0.55778 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
11372929 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455676/94170 İ TR33 ÖZIŞIK Y TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 22:45:53 | 12.05.2025 23:05:39 | 0.32944 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6472 | 0 | 0
4010114 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 23:23:28 | 12.05.2025 23:25:03 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 9.8167
4010115 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 5522962/892602_ZEYTEKS ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 23:23:39 | 12.05.2025 23:46:53 | 0.38722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38722 | 0
4010093 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808090/94002 İpsala Eski DM (TURPÇULAR ÇIKIŞI) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 23:36:00 | 12.05.2025 23:52:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6667
4010118 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 23:36:57 | 12.05.2025 23:52:42 | 0.2625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 385 | 0 | 0 | 0.2625 | 0 | 3.9375 | 101.0625
4010119 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 897661/ALACAOĞLU KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 23:39:00 | 13.05.2025 01:13:56 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9867 | 588.5867
4010121 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 899672/DOĞANCA DM KUŞTEPE ÇIKIŞI (899672) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 23:57:00 | 13.05.2025 01:57:44 | 2.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.8967
4010126 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 382216/ÜNV. TOKİ DM1>>(382216-17)SDK AG-E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 01:02:00 | 13.05.2025 01:42:36 | 0.67667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
4010124 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {AE9C4620-CE3F-4904-A56F-C4B5CB2E6A1F}/ 95870 NOLU DM TR4 BELEDİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 01:05:12 | 13.05.2025 01:19:44 | 0.24222 | 0 | 0 | 2 | 691 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.48444 | 167.3756 | 0 | 3.1489
11372944 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132347/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 01:22:57 | 13.05.2025 01:49:12 | 0.4375 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003411 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 18910/TRAFO POSTASI | BAŞLIK YENİLEME BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 02:00:06 | 13.05.2025 03:00:00 | 0.99833 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6733 | 0 | 0 | 0 | 0
13078008 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764631/40625 NOLU DM / DM 6/10 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 02:15:30 | 13.05.2025 02:51:48 | 0.605 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 128.865 | 0 | 0 | 0 | 0
11372933 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263676/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 02:15:55 | 13.05.2025 02:41:10 | 0.42083 | 0 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137.1917 | 0 | 0.42083 | 0 | 0
4010130 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {AE9C4620-CE3F-4904-A56F-C4B5CB2E6A1F}/ 95870 NOLU DM TR4 BELEDİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 02:41:00 | 13.05.2025 02:48:20 | 0.12222 | 0 | 0 | 2 | 691 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.24444 | 84.4556 | 0 | 1.5889
4010131 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 104913/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 02:42:00 | 13.05.2025 03:30:06 | 0.80167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0
4010134 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756198/27701 DM / KALE İPLİK ÇIKIŞ (756198) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 02:55:00 | 13.05.2025 03:58:33 | 1.0592 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1183 | 0 | 0 | 0
4010135 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {AE9C4620-CE3F-4904-A56F-C4B5CB2E6A1F}/ 95870 NOLU DM TR4 BELEDİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 03:24:30 | 13.05.2025 07:41:56 | 4.2906 | 0 | 0 | 2 | 691 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8.5811 | 2964.7739 | 0 | 55.7772
11372975 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104108/15475 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 03:45:02 | 13.05.2025 03:57:27 | 0.20694 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
11372942 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120008/27291 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 04:16:57 | 13.05.2025 04:38:35 | 0.36056 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8844 | 0 | 0
4010138 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798088/Uzk.BAŞAĞIL TS RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 07:12:00 | 13.05.2025 07:43:08 | 0.51889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 1.5567 | 0
4010139 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 07:23:01 | 13.05.2025 07:24:00 | 0.016389 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0.049167 | 0.016389 | 0.13111 | 1.9994
4010141 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756226/27702 DM / OKYANUS ÇIKIŞI (756214) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 07:40:00 | 13.05.2025 09:26:01 | 1.7669 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3686 | 0 | 0 | 0
4010142 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {AE9C4620-CE3F-4904-A56F-C4B5CB2E6A1F}/ 95870 NOLU DM TR4 BELEDİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 07:44:43 | 13.05.2025 07:46:03 | 0.022222 | 0 | 0 | 2 | 691 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.044444 | 15.3556 | 0 | 0.28889
4010146 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864071/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 08:00:00 | 13.05.2025 10:03:23 | 2.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8081
4010147 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880211/DM3TR12 (TR15A) ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 08:07:00 | 13.05.2025 11:14:36 | 3.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.68
4010148 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 08:12:06 | 13.05.2025 08:24:40 | 0.20944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7267
13078011 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/23000 DM/ ESK ŞALGM.AĞILLAR BÖL.(707691) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 08:30:53 | 13.05.2025 09:20:15 | 0.82278 | 0 | 0 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8733 | 37.8478 | 0 | 0
11372977 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 310387/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 08:41:43 | 13.05.2025 09:15:57 | 0.57056 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6817 | 0 | 0 | 0 | 0
4010151 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881563/DTT4 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 08:47:00 | 13.05.2025 09:04:54 | 0.29833 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.955 | 0 | 0
4010149 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {487A29AD-C081-4548-BAAA-AB1260412795}/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 08:48:14 | 13.05.2025 09:02:08 | 0.23167 | 0 | 0 | 2 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46333 | 88.265 | 0 | 0
7200001464 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770509/43600 NOLU DM/KÜÇÜK YONCALI ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:00:00 | 13.05.2025 15:00:00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 744 | 0 | 0
3024189 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92370/92370 K MECİDİYE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:00:02 | 13.05.2025 15:20:15 | 6.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.8689
7300003404 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | TRAFO DEĞİŞİMİ (KAPASİTE ARTIŞI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:00:04 | 13.05.2025 11:44:22 | 2.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4767 | 1276.0633
7300003431 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786149/VMEŞE DM19->>(786149)DTR20/DTR21/DTR-22 | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:00:06 | 13.05.2025 16:29:49 | 7.4953 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.6536 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003407 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 855189/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:06:42 | 13.05.2025 13:24:33 | 4.2975 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.785 | 0 | 0 | 0 | 0
4010156 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {487A29AD-C081-4548-BAAA-AB1260412795}/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:14:30 | 13.05.2025 09:22:48 | 0.13833 | 0 | 0 | 2 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27667 | 52.705 | 0 | 0
4010157 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103480/13000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:15:00 | 13.05.2025 10:37:04 | 1.3678 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.1178 | 0 | 0 | 0 | 0
4010160 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756198/27701 DM / KALE İPLİK ÇIKIŞ (756198) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:29:00 | 13.05.2025 09:49:49 | 0.34694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69389 | 0 | 0 | 0
3024200 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452447/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:30:00 | 13.05.2025 11:50:31 | 2.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1033
7300003403 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85063/85063-85064 NO(CAMİ ARK) DTT ENH ÇIKIŞI | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:33:48 | 13.05.2025 16:27:50 | 6.9006 | 0 | 0 | 1 | 237 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.9006 | 1635.4317 | 0 | 20.7017
4010162 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364156/DTR1/11-3 ->> (364156) AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:35:00 | 13.05.2025 12:23:23 | 2.8064 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.1878 | 0 | 0 | 0 | 0
11372960 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511974/85095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:50:46 | 13.05.2025 10:10:00 | 0.32056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5539
4010166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 303395/42130 TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:56:00 | 13.05.2025 12:02:39 | 2.1108 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3075 | 0 | 0 | 0 | 0
13077897 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722656/26100 KÖK / BALLI KÖK ÇIKIŞI (722656) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:00:04 | 13.05.2025 11:43:01 | 1.7158 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1115 | 1.7158 | 17.1583 | 0 | 0 | 8.5792 | 1913.1542
13078012 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/24300 DM / KANDAMIŞ GRUP ÇIKIŞ (731202) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:00:06 | 13.05.2025 12:01:04 | 2.0161 | 1 | 369 | 1 | 0 | 2 | 181 | 2.0161 | 743.945 | 2.0161 | 0 | 4.0322 | 364.9161
4010167 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431444/91422 K TR2/04 Bağkur TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:13:00 | 13.05.2025 10:34:58 | 0.36611 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3433 | 0 | 0 | 0 | 0
4010173 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6640835/ŞARKÖY DM 11 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:20:00 | 13.05.2025 13:52:19 | 3.5386 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0019 | 0 | 0
4010168 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {CFE0982A-F33B-4E2B-B0CB-7653971C1DD4}/DM3TR12 (TR15A) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:29:20 | 13.05.2025 10:46:45 | 0.29028 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.0958 | 0 | 8.7083
2061334 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 122894/YENİKÖY TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:43:18 | 13.05.2025 10:55:08 | 0.19722 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.4806 | 0 | 0 | 0 | 0.19722
2061335 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 107557/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:45:40 | 13.05.2025 11:10:52 | 0.42 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.72 | 0 | 0 | 0 | 0
4010175 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864071/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:50:00 | 13.05.2025 14:48:25 | 3.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.2819
11372997 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631605/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:52:52 | 13.05.2025 11:07:28 | 0.24333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167
4010180 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:59:35 | 13.05.2025 11:00:09 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
13077898 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722686/26100 KÖK / BALLI KÖK ÇIKIŞI (722656) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 11:00:00 | 13.05.2025 12:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
7300003405 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828454/Uzk.KARAPINAR KÖY ÇIKIŞI ENH | TRAFO DEĞİŞİMİ (KAPASİTE ARTIŞI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 11:00:00 | 13.05.2025 12:08:53 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.98
4010183 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {6AF22C53-D579-4DAE-AC22-B442C65D3C3E}/42090 NOLU DM / ÖZER DM ÇIKIŞI (762403) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 11:03:00 | 13.05.2025 11:35:30 | 0.54167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4010185 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 11:11:44 | 13.05.2025 11:17:52 | 0.10222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0.10222 | 0.40889 | 49.0667
4010169 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 400328/83520 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 11:20:00 | 13.05.2025 11:40:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
11372996 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308171/41306 DM3/1A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 11:25:33 | 13.05.2025 11:45:13 | 0.32778 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
3024201 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452529/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 12:00:00 | 13.05.2025 15:31:22 | 3.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6378
13078004 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DMTR08 ENH ÇIKIŞI (RING) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 12:00:29 | 13.05.2025 13:03:42 | 1.0536 | 3 | 6 | 15 | 1768 | 7 | 235 | 3.1608 | 6.3217 | 15.8042 | 1862.7844 | 7.3753 | 247.5986
4010200 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 12:20:00 | 13.05.2025 14:06:00 | 1.7667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0
4010202 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790965/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 12:26:00 | 13.05.2025 12:42:19 | 0.27194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 106 | 0.27194 | 0.27194 | 0 | 0 | 0.81583 | 28.8261
2061342 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26200/26200 NOLU TRAFO TR-1 GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 13:00:56 | 13.05.2025 13:03:54 | 0.049444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0.049444 | 0 | 0 | 0 | 2.4228
11373009 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 118597/17480 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 13:03:15 | 13.05.2025 13:45:26 | 0.70306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0611 | 0 | 0 | 0 | 0
4010206 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661821/TR/194 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2025 13:09:00 | 13.05.2025 14:42:25 | 1.5569 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
4010209 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3245364/Uzk. D-MENDERES SOKAK VE CIKMAZLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 13:33:00 | 13.05.2025 15:01:00 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
4010208 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87040/Uzk. BAYRAMLI KÖY ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 13:33:00 | 13.05.2025 15:17:48 | 1.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7467 | 668.9733
11373011 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205593/21250 D ÇIKIŞ TERZİKÖY YOLU CAD TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:04:44 | 13.05.2025 14:20:27 | 0.26194 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4597 | 0 | 0
4010216 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 100098824/KARAAĞAÇ TR 18 B TRAFO AG ÇIKIŞ ŞAL A | BOX SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:21:00 | 13.05.2025 16:45:02 | 2.4006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8011 | 0 | 0 | 0 | 0
4010215 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307028/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:25:00 | 13.05.2025 16:11:46 | 1.7794 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.1117 | 0 | 0 | 0 | 0
11373013 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 135603/ÇUKURTARLA TR 1 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:32:32 | 13.05.2025 14:52:37 | 0.33472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33472
11372993 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148251/26060NOLU TRAFO ÇIKIŞ GELİŞ MÜŞTEREK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:35:53 | 13.05.2025 14:51:13 | 0.25556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8556
4010224 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM/DM 5/25 5/24ÇIKIŞI(760546) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:38:46 | 13.05.2025 14:54:29 | 0.26194 | 0 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.7725 | 0 | 0 | 0 | 0
4010225 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891050/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:39:00 | 13.05.2025 17:06:28 | 2.4578 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8178 | 0 | 0 | 0 | 0
4010226 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 832951/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:39:00 | 13.05.2025 15:58:47 | 1.3297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 0 | 0 | 0
11373012 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574044/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:42:04 | 13.05.2025 15:18:56 | 0.61444 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8311 | 0 | 0
4010236 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891050/TR-31 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:06:00 | 13.05.2025 16:00:57 | 0.91583 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6433 | 0 | 0 | 0 | 0
4010253 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {91A621A4-6E1B-475D-8548-BBD798109FA4}/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:46:19 | 13.05.2025 15:57:10 | 0.18083 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.90417 | 0 | 0.18083 | 0 | 0.90417 | 0
4010259 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143308/25950NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 16:24:00 | 13.05.2025 16:58:59 | 0.58306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4136 | 0 | 0 | 0 | 0
11373022 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120404/27682 MUHACIR MAHDM2 TR11 ÇIKIŞ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 16:33:23 | 13.05.2025 17:00:09 | 0.44611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6767 | 0 | 0 | 0 | 0
11373030 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 204134/21135 C ÇIKIŞ KISA ALPEK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 16:37:25 | 13.05.2025 16:53:22 | 0.26583 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1808 | 0 | 0
11373001 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431174/91202 K TR2/13 E.M.Lise AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 16:38:15 | 13.05.2025 16:54:49 | 0.27611 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0589 | 0 | 0 | 0 | 0
11373015 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308171/41306 DM3/1A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:01:13 | 13.05.2025 17:34:24 | 0.55306 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4856 | 0 | 0 | 0 | 0
4010263 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 446556/95007 İ Y KARPUZLU TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:03:00 | 13.05.2025 18:27:07 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9497 | 0 | 0
11373036 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480061/Uzk. B-CAMİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:05:05 | 13.05.2025 17:23:39 | 0.30944 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.42 | 0 | 0
11373017 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743251/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:08:40 | 13.05.2025 17:42:04 | 0.55667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 0
13078148 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 559894/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:09:59 | 13.05.2025 17:35:00 | 0.41694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0
11373038 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867733/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:10:28 | 13.05.2025 17:36:56 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.61
13078137 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867117/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:10:36 | 13.05.2025 17:37:50 | 0.45389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9856
4010255 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513350/85080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:15:00 | 13.05.2025 17:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11373027 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432493/90440 K TR1/14 Karatepe TRF GENEL BKM | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:17:38 | 13.05.2025 17:34:38 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
11373025 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303393/42130 TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:18:36 | 13.05.2025 17:49:33 | 0.51583 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5058 | 0 | 0 | 0 | 0
11372965 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410795/82280 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:19:54 | 13.05.2025 17:39:27 | 0.32583 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4933 | 0 | 0 | 0 | 0
11373028 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896850/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:39:11 | 13.05.2025 18:17:16 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63472 | 87.5917
4010265 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831260/Uzk. SALARLI TS RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:42:00 | 13.05.2025 18:24:41 | 0.71139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0936 | 0
11372999 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335520/43704 B.YON. TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:44:38 | 13.05.2025 17:59:34 | 0.24889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49778 | 0 | 0
11373023 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265133/27626 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:52:13 | 13.05.2025 18:13:29 | 0.35444 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0767 | 0 | 0 | 0 | 0
4010268 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783771/DM2/022 HVZLR>>(783771)YNGN-MHTRN - C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:59:00 | 13.05.2025 19:16:08 | 1.2856 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4189 | 0 | 0 | 0 | 0
11373051 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483400/Uzk. B-ÖMERBEY YOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 18:00:00 | 13.05.2025 18:25:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1667
11373044 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661471/73530 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 18:01:36 | 13.05.2025 18:26:49 | 0.42028 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2731 | 0 | 0
4010267 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742181/21555 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 18:30:00 | 13.05.2025 19:03:08 | 0.55222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2378
4010272 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265152/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 18:40:00 | 13.05.2025 21:24:07 | 2.7353 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
4010271 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 701825/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 18:40:00 | 13.05.2025 20:08:17 | 1.4714 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2997 | 0 | 0 | 0 | 0
4010274 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 564682/5 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 19:01:00 | 13.05.2025 19:26:34 | 0.42611 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5567 | 0 | 0
4010276 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 106411/18230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 19:17:00 | 13.05.2025 20:48:29 | 1.5247 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5136 | 0 | 0 | 0 | 0
11373060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786290/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ4-F18] | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 19:26:07 | 13.05.2025 19:27:02 | 0.015278 | 26 | 47 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0.39722 | 0.71806 | 0 | 0 | 0.29028 | 0.38194
11373029 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743290/21249 B ÇIKIŞI GÜZEL-SELANİK CAD.TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 20:00:49 | 13.05.2025 20:15:12 | 0.23972 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8217 | 0 | 0
4010282 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 709369/15412 DM / BARBAROS YILDIZ EVLER(709369) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 20:09:00 | 13.05.2025 20:23:55 | 0.24861 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.6889 | 0 | 0.24861 | 0 | 0
4010285 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 114811/123766 EGEMEN MARKET ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 20:51:00 | 13.05.2025 21:58:23 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.8586 | 0 | 0
11373062 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34046/YULAFLI DM->>(34046)YILDIZ KAZAN DM | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 22:09:09 | 13.05.2025 22:10:34 | 0.023611 | 57 | 519 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.3458 | 12.2542 | 0 | 0 | 0.28333 | 0
4010292 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 22:31:44 | 13.05.2025 22:32:43 | 0.016389 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0.049167 | 0.016389 | 0.13111 | 1.9994
4010293 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201953/A ÇIKIŞI GAZİKÖY SAĞLIK OCAĞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 22:46:00 | 14.05.2025 01:24:51 | 2.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1225
11373063 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875904/DOĞANCA KÖK ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 22:53:20 | 13.05.2025 22:54:30 | 0.019444 | 0 | 0 | 4 | 1400 | 20 | 889 | 0 | 0 | 0.077778 | 27.2222 | 0.38889 | 17.2861
11373065 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 117118/27421 NOLU DM 131224 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 23:09:21 | 13.05.2025 23:18:03 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.875 | 0 | 0
11373064 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105304/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 23:12:36 | 13.05.2025 23:22:02 | 0.15722 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3767 | 0 | 0 | 0 | 0
11373046 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446283/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 01:20:41 | 14.05.2025 01:43:16 | 0.37639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37639 | 0 | 0 | 0 | 0
2061345 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201953/A ÇIKIŞI GAZİKÖY SAĞLIK OCAĞI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 01:35:21 | 14.05.2025 01:39:12 | 0.064167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70583
4010301 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19879216/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 02:31:00 | 14.05.2025 03:06:44 | 0.59556 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4178 | 0 | 0 | 0 | 0
11373052 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 135431/GÖLCÜK TR 3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 02:43:47 | 14.05.2025 03:01:03 | 0.28778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8567
4010303 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 51755/12 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | TRAFO HATASI,ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 02:53:00 | 14.05.2025 12:36:01 | 9.7169 | 0 | 278 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2701.3106 | 0 | 126.3203 | 0 | 0
4010302 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 799774/KORUCU KÖY (83330 NOLU DTT)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 03:33:00 | 14.05.2025 04:34:55 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6097
2061344 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 701816/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 03:56:16 | 14.05.2025 04:16:31 | 0.3375 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.4125 | 0 | 0.3375 | 0 | 0
4010304 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882156/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 04:49:00 | 14.05.2025 10:41:56 | 5.8822 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7644 | 0 | 11.7644 | 0
4010305 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7B43A588-B25E-4995-A83D-3FE8927F49BE}/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 05:00:10 | 14.05.2025 05:00:43 | 0.0091667 | 1 | 19 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0.0091667 | 0.17417 | 0 | 0 | 0.12833 | 0.14667
4010306 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807562/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 05:27:47 | 14.05.2025 05:28:19 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071111 | 0.96
4010307 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885697/KURUDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 06:00:49 | 14.05.2025 06:01:50 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23722 | 5.0325
4010308 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794145/KORUCU KÖY (83330 NOLU DTT)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 06:18:00 | 14.05.2025 08:58:14 | 2.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.7728
4010309 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 06:57:25 | 14.05.2025 06:58:26 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10167 | 4.9986
4010311 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85215/842046 NO DİREK NAİPYUSUF KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 07:32:00 | 14.05.2025 08:48:15 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4375 | 186.8125
4010313 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761143/42070 NOLU DM / TR11-TR12 ÇIKIŞI(761143) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 07:57:15 | 14.05.2025 08:22:15 | 0.41667 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
4010315 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 148291/26065NOLU TRAFO ÇIKIŞ KOZYÖRÜK TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 08:06:00 | 14.05.2025 10:18:49 | 2.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3497
13078013 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/23000 DM/ ESK ŞALGM.AĞILLAR BÖL.(707691) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 08:30:02 | 14.05.2025 09:00:00 | 0.49944 | 0 | 0 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9933 | 22.9744 | 0 | 0
11373042 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128641/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 08:49:40 | 14.05.2025 09:29:25 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.975 | 0 | 0
13078159 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {5169C28C-67B8-4DD0-9D9D-7D7965168B09}/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 08:54:17 | 14.05.2025 09:28:38 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0075 | 305.1425
3024203 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858550/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:00:05 | 14.05.2025 12:22:47 | 3.3783 | 23 | 377 | 19 | 623 | 89 | 3743 | 77.7017 | 1273.6317 | 64.1883 | 2104.7017 | 300.6717 | 12645.1017
7300003412 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {4CEBBEA6-B39B-4AE6-B1A8-29363F3251FB}/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:00:08 | 14.05.2025 14:03:00 | 5.0478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 5.0478 | 0 | 0 | 0 | 35.3344 | 181.72
7300003413 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330823/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER E | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:00:08 | 14.05.2025 16:00:00 | 6.9978 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.7356 | 0 | 0
3024190 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:00:13 | 14.05.2025 11:57:58 | 2.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.775 | 1516.8
7300003400 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887701/F2 SERGEN GRB. | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:00:20 | 14.05.2025 17:00:00 | 7.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.25
4010326 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887648/PAZARLI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:06:37 | 14.05.2025 09:12:01 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.03
4010327 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 1039588/15396 ARAS DM 710210 AG ÇKŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:11:00 | 14.05.2025 10:02:55 | 0.86528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4611 | 0 | 0 | 0 | 0
4010332 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:26:59 | 14.05.2025 09:27:43 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
11373072 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230543/20490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:28:11 | 14.05.2025 09:32:31 | 0.072222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14444 | 0 | 0 | 0 | 0
3024191 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90730/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:30:09 | 14.05.2025 11:58:58 | 2.4803 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4803 | 57.0464 | 0 | 0 | 0 | 0
3024202 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:30:20 | 14.05.2025 16:55:13 | 7.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 7.4147 | 0 | 0 | 0 | 4708.3486
11373053 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Abone Tesisi | 3005470/81000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:57:41 | 14.05.2025 10:11:14 | 0.22583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22583 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003406 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852564/Uzk. SİPAHİ KÖY ÇIKIŞI ENH | TRAFO DEĞİŞİMİ (KAPASİTE ARTIŞI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 10:00:07 | 14.05.2025 11:40:24 | 1.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.6489
4010342 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307106/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:07:00 | 14.05.2025 12:00:57 | 1.8992 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.8758 | 0 | 0 | 0 | 0
4010340 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:16:11 | 14.05.2025 10:39:46 | 0.39306 | 0 | 0 | 17 | 4053 | 18 | 676 | 0 | 0 | 6.6819 | 1593.0542 | 7.075 | 265.7056
4010343 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3212038/92396 E DM 1 TR 6/A TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:24:00 | 14.05.2025 10:58:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
7300003414 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24380/24380 NOLU KEMALLER TR GENEL BAKIM | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 10:30:00 | 14.05.2025 13:59:56 | 3.4989 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.39 | 0 | 0 | 0 | 0
11373024 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 127666/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:33:14 | 14.05.2025 10:45:08 | 0.19833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 0
4010344 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | {8CB11C17-175C-4397-971C-35082260F782}/27000 DM / EMLAK ÇIKIŞI (27626) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:35:54 | 14.05.2025 11:15:35 | 0.66139 | 1 | 4881 | 0 | 3384 | 0 | 0 | 0.66139 | 3228.2392 | 0 | 2238.14 | 0 | 0
2061349 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53360/BESKİ DM2-TR1 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:40:00 | 14.05.2025 10:45:15 | 0.0875 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
2061347 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 15250/15250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:41:46 | 14.05.2025 10:46:25 | 0.0775 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 0.0775
4010348 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 406379/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:42:00 | 14.05.2025 10:55:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167
4010349 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307028/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:50:00 | 14.05.2025 12:20:55 | 1.5153 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.5792 | 0 | 0 | 0 | 0
4010350 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 101359/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:58:00 | 14.05.2025 12:52:19 | 1.9053 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0528 | 0 | 0 | 0 | 0
11373081 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 127580/20600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 11:08:03 | 14.05.2025 11:12:55 | 0.081111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0
4010352 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 15569942/92442 K ERİKLİ SHL TR4A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 11:10:00 | 14.05.2025 14:12:12 | 3.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0733
4010353 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 38425/MİRBEY DM >>(38425) FERİT UĞUZLUOĞLU | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 11:19:26 | 14.05.2025 12:55:05 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 0
2061352 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764689/BHÇ 41716 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 11:21:29 | 14.05.2025 12:30:00 | 1.1419 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2647 | 0 | 0 | 0 | 0
3024194 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805103/KÜÇÜKDOĞANCA RECLOSER | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 12:30:10 | 14.05.2025 15:16:31 | 2.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7725 | 615.495
11373091 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231057/20470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 12:48:01 | 14.05.2025 13:01:42 | 0.22806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3683 | 0 | 0 | 0 | 0
4010365 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 558776/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 12:53:00 | 14.05.2025 14:47:47 | 1.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6089
4010366 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700645/12100 DM / GÖÇMEN EVLERİ ÇIKIŞI (700684) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 12:53:55 | 14.05.2025 13:03:55 | 0.16667 | 7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
2061248 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488489/Uzk. C-BARAJ YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 13:05:12 | 14.05.2025 13:54:06 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.455
4010368 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263979/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 13:08:00 | 14.05.2025 13:51:39 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0025 | 0 | 0
4010371 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704692/15235 DM / FERHADANLI DM ÇIKIŞI (704625) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 13:16:00 | 14.05.2025 14:50:20 | 1.5722 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9444 | 0 | 0 | 0 | 0
11373092 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 117712/20375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 13:18:06 | 14.05.2025 13:42:04 | 0.39944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1956 | 0 | 0 | 0 | 0
11373086 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 113194/15345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 13:25:53 | 14.05.2025 13:32:51 | 0.11611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 0 | 0 | 0
4010374 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 13:44:39 | 14.05.2025 13:48:45 | 0.068333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 28.8367
4010379 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 798663/81150 NOLU DM(K-17 KAVKAS)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 13:47:00 | 14.05.2025 14:21:00 | 0.56667 | 1 | 5914 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.56667 | 3351.2667 | 0 | 0.56667 | 0 | 1.1333
4010375 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | {4BD5D26A-A9E9-44E0-B2C4-BCD6CDD8824A}/80530 NOLU DM(K-20/A İNCİ RECİDANS)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 13:49:01 | 14.05.2025 13:58:00 | 0.14972 | 1 | 6018 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.14972 | 901.0283 | 0 | 0.14972 | 0 | 0.29944
4010377 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100542/12350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 13:56:00 | 14.05.2025 15:46:21 | 1.8392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5175 | 0 | 0 | 0 | 0
4010378 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763509/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 13:58:00 | 14.05.2025 15:35:15 | 1.6208 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2792 | 0 | 0 | 0 | 0
11373096 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 117550/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 14:20:35 | 14.05.2025 14:25:46 | 0.086389 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3536 | 0 | 0 | 0 | 0
4010381 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 14:22:50 | 14.05.2025 15:00:53 | 0.63417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 592 | 0 | 0 | 0 | 1.9025 | 2.5367 | 375.4267
11373101 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 14:23:49 | 14.05.2025 15:04:08 | 0.67194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 592 | 0 | 0 | 0 | 2.0158 | 2.6878 | 397.7911
7300003418 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 408445/81680 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ H | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 14:30:00 | 14.05.2025 15:49:11 | 1.3197 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4353 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003419 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 408446/81680 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 14:30:06 | 14.05.2025 15:50:37 | 1.3419 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3678 | 0 | 0 | 0 | 0
11373095 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128410/27697 NOLU DM 128360 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 14:34:55 | 14.05.2025 14:58:56 | 0.40028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 0
2061356 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 15873825/DM-12/TR-07 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 14:36:00 | 14.05.2025 14:50:00 | 0.23333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4010382 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755569/27025 DM / BP ÇIKIŞI (755569) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 14:42:00 | 14.05.2025 15:57:05 | 1.2514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2514 | 0 | 0 | 0
4010390 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266151/27627 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:17:00 | 14.05.2025 16:52:32 | 1.5922 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
4010392 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20025707/B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:23:00 | 14.05.2025 16:08:13 | 0.75361 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7825 | 0 | 0
4010394 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887648/PAZARLI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:28:33 | 14.05.2025 15:38:45 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.39
4010395 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:34:22 | 14.05.2025 15:44:24 | 0.16722 | 4 | 10 | 0 | 1 | 13 | 936 | 0.66889 | 1.6722 | 0 | 0.16722 | 2.1739 | 156.52
2061360 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 135180/17445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:43:13 | 14.05.2025 18:03:12 | 2.3331 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
4010396 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28229517/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:45:00 | 14.05.2025 21:07:48 | 5.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0
11373108 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828022/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:46:22 | 14.05.2025 15:55:24 | 0.15056 | 4 | 10 | 0 | 1 | 6 | 936 | 0.60222 | 1.5056 | 0 | 0.15056 | 0.90333 | 140.92
4010397 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309051/40855 DM5/31 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:47:00 | 14.05.2025 19:28:55 | 3.6986 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7931 | 0 | 0 | 0 | 0
4010399 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:56:57 | 14.05.2025 15:57:35 | 0.010556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.010556 | 0 | 0.33778 | 0.010556
3024206 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730715/23650 DM /TR-24-26LEYLEKÇŞME ÇIK(730715) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 16:00:09 | 14.05.2025 17:14:56 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.3872 | 0 | 0
11373124 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473959/95902 E ÇATALTEPE M TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:13:06 | 14.05.2025 17:02:56 | 0.83056 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0
4010403 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202804/B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:14:00 | 14.05.2025 16:24:05 | 0.16806 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4861 | 0 | 0
4010407 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621212/ÇAYIRDERE TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:34:00 | 14.05.2025 18:18:33 | 1.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3825
11373129 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 133370/A ÇKŞ CAMİ TRF ÇIKIŞ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:38:47 | 14.05.2025 17:12:36 | 0.56361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 0 | 0 | 0 | 0
11373126 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 855173/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:41:30 | 14.05.2025 17:19:00 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 81.25
11373135 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 315895/43263 TR 101 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:43:13 | 14.05.2025 16:52:39 | 0.15722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31444 | 0 | 0
11373118 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {589E30E5-CE39-4E9C-9372-24177E64E14D}/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:45:28 | 14.05.2025 16:51:50 | 0.10611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 229 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 24.2994
2061355 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 551623/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:46:06 | 14.05.2025 17:34:47 | 0.81139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3808
11373120 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 894507/B.KARIŞTIRAN DMTR06 ÇIKIŞI RING | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:46:37 | 14.05.2025 17:24:46 | 0.63583 | 0 | 11 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 415.1992 | 0 | 0
4010409 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57270/DM1TR8 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:47:00 | 14.05.2025 16:53:34 | 0.10944 | 0 | 2 | 0 | 2272 | 0 | 1 | 0 | 0.21889 | 0 | 248.6578 | 0 | 0.10944
4010410 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881759/İĞNEADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:49:00 | 14.05.2025 18:14:01 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8372 | 0 | 1.4169
4010411 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57270/DM1TR8 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:53:41 | 14.05.2025 17:13:29 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 2272 | 0 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 749.76 | 0 | 0.33
2061269 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 449138/94991 K ORHANİYE DM2TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:54:01 | 14.05.2025 17:06:32 | 0.20861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7981
4010412 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57030/DM1TR6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:01:17 | 14.05.2025 17:13:29 | 0.20333 | 0 | 2 | 1 | 3173 | 0 | 1 | 0 | 0.40667 | 0.20333 | 645.1767 | 0 | 0.20333
4010413 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 145760/25430NOLU TRAFO ÇIKIŞ SU DEPO KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:05:00 | 14.05.2025 18:11:53 | 1.1147 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0325 | 0 | 0 | 0 | 0
11373134 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 662832/KADİR ALBAYRAK VE 376 SOKAK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:06:23 | 14.05.2025 17:38:35 | 0.53667 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1567 | 0 | 0 | 0 | 0
11373121 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 70900/70900 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:10:23 | 14.05.2025 17:32:22 | 0.36639 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4586 | 0 | 0 | 0 | 0
2061362 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 553683/52031 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:11:44 | 14.05.2025 18:03:34 | 0.86389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7333
4010415 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM >>(788780) BYZKÖY DM3 (1 NOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:21:34 | 14.05.2025 17:38:47 | 0.28694 | 0 | 74 | 0 | 0 | 17 | 1442 | 0 | 21.2339 | 0 | 0 | 4.8781 | 413.7739
11373136 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313582/44190 KADIKÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:21:36 | 14.05.2025 17:27:42 | 0.10167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0333
2061357 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433391/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:42:28 | 14.05.2025 18:03:46 | 0.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0
11373139 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201597/21500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:52:53 | 14.05.2025 18:33:30 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3861
11373122 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 898835/TRP08 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 18:07:09 | 14.05.2025 18:31:39 | 0.40833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0.40833 | 0 | 0 | 0 | 11.8417
11373146 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334111/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 18:15:11 | 14.05.2025 18:30:08 | 0.24917 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.455 | 0 | 0
11373142 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 808405/94512 İ KUMDERE TR1 TRF GENEL BKM | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 18:17:44 | 14.05.2025 18:25:46 | 0.13389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2761
2061353 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53710/B.ESKİ DM3-TR1 DM3-TR8 ÇIKIŞI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 18:21:25 | 14.05.2025 18:38:33 | 0.28556 | 5 | 4668 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1.4278 | 1332.9733 | 0 | 2.2844 | 0.57111 | 0.85667
11373116 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 576062/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 18:43:04 | 14.05.2025 19:06:42 | 0.39389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9356
4010424 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 18:44:04 | 14.05.2025 18:44:49 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0
11373115 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571330/BESKİ DM3-TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 18:55:27 | 14.05.2025 19:11:42 | 0.27083 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
4010425 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261803/27421 NOLU DM 131236 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:00:00 | 14.05.2025 20:20:08 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3489 | 0 | 0
11373154 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 135180/17445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:00:52 | 14.05.2025 19:30:00 | 0.48556 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
4010428 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 623702/PINARHİSAR DM4-TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:20:00 | 14.05.2025 20:48:02 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4756 | 0 | 0
11373140 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885189/SÜTLÜCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:20:25 | 14.05.2025 19:58:31 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.955
4010432 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 113406/18890 NOLU DM 113405 NOLU BOX ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:27:00 | 14.05.2025 20:44:58 | 1.2994 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
4010430 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:28:15 | 14.05.2025 19:28:46 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.034444 | 0 | 0.051667 | 0.0086111
11373155 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 446223/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:34:13 | 14.05.2025 20:00:10 | 0.4325 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0275 | 0 | 0
13078203 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102264/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:36:14 | 14.05.2025 19:38:17 | 0.034167 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3142 | 0 | 0 | 0 | 0
4010433 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 50390482/95962 MECİDİYE S TR1Y-DM TRF AG Ç ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:38:00 | 14.05.2025 21:33:58 | 1.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9328
11373149 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 117428/117438 NOLU BOX A ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:53:00 | 14.05.2025 19:57:35 | 0.076389 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9722 | 0 | 0 | 0 | 0
11373141 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472522/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:55:00 | 14.05.2025 20:35:04 | 0.66778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0867
4010439 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821307/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 20:17:27 | 14.05.2025 20:32:51 | 0.25667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25667 | 71.8667
4010443 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 109836/10500 NOLU DM 109593 NOLU DİREK ÇK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 20:49:00 | 14.05.2025 21:33:15 | 0.7375 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4010442 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 554860/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 20:51:00 | 14.05.2025 21:33:46 | 0.71278 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4478 | 0 | 0 | 0 | 0
4010444 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 10214658/95010 K AKHOCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 21:43:00 | 14.05.2025 22:35:54 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88167
11373157 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 117428/117438 NOLU BOX A ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 21:46:14 | 14.05.2025 21:47:10 | 0.015556 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80889 | 0 | 0 | 0 | 0
11373159 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661930/TR/30 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 21:47:06 | 14.05.2025 21:49:56 | 0.047222 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2111 | 0 | 0 | 0 | 0
4010446 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 310893/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 22:20:00 | 14.05.2025 23:14:48 | 0.91333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
4010445 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233843/20210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 22:20:00 | 14.05.2025 22:47:55 | 0.46528 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
3024205 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34008/Ç.TM(C)->(34008)METEM1[ÇRKZ1-F3] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 23:04:23 | 14.05.2025 23:56:39 | 0.87111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 5.2267 | 0
4010448 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 104419/117221 NOLU BOX F ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 23:05:00 | 15.05.2025 01:09:49 | 2.0803 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.4658 | 0 | 0 | 0 | 0
13078205 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104838/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 23:10:48 | 14.05.2025 23:15:15 | 0.074167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1892 | 0 | 0 | 0 | 0
4010450 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {4D3BC9A7-2D5B-48C7-9510-6DCD78AB2C23}/15380 DM / ARAS DM ÇIKIŞ (701547) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 01:10:24 | 15.05.2025 01:14:09 | 0.0625 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.75 | 0 | 0 | 0 | 0
11373164 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112923/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 01:13:53 | 15.05.2025 01:22:16 | 0.13972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69861 | 0 | 0 | 0 | 0
11373166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309791/40710 TR8/A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 01:50:50 | 15.05.2025 01:58:46 | 0.13222 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
11373138 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 106715/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 01:59:16 | 15.05.2025 02:20:40 | 0.35667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
11373163 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33723/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 02:01:38 | 15.05.2025 02:19:57 | 0.30528 | 13 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9686 | 18.6219 | 0 | 0 | 0 | 0
3024208 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | DM | 18733/TRAFO POSTASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 02:03:09 | 15.05.2025 02:54:19 | 0.85278 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
4010452 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 02:18:49 | 15.05.2025 02:20:05 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38
2061365 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 378189/DM10/TR40>>(378189-190)AG ŞLR B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 02:22:36 | 15.05.2025 02:32:25 | 0.16361 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3258 | 0 | 0 | 0 | 0
11373168 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 714033/12107 DM / PEPSİ DEPO ÇIKIŞI (713960) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 02:46:09 | 15.05.2025 03:19:51 | 0.56167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11373169 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 308977/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 03:20:00 | 15.05.2025 03:50:00 | 0.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
3024207 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | DM | 12700/12700 DAĞITIM MERKEZİ BARASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 03:33:07 | 15.05.2025 04:28:05 | 0.91611 | 11 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0772 | 266.5883 | 0 | 0 | 0 | 0
4010464 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 06:41:37 | 15.05.2025 07:39:38 | 0.96694 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8347 | 0.96694 | 0.96694 | 0 | 0 | 0
4010465 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819418/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 07:16:32 | 15.05.2025 07:17:01 | 0.0080556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 0 | 0.080556 | 0
4010466 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {E12DB15A-543D-47BD-B7BD-522FC06A911C}/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 07:21:22 | 15.05.2025 07:22:22 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833
4010469 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12951323/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 08:03:00 | 15.05.2025 11:41:05 | 3.6347 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0236 | 0 | 0 | 0 | 0
4010473 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654346/74052 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 08:15:00 | 15.05.2025 09:37:56 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1467
4010472 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745697/AŞAĞISEVİNDİKLİ RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 08:24:15 | 15.05.2025 08:36:52 | 0.21028 | 2 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42056 | 127.4283 | 0 | 0 | 0 | 0
11373173 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431151/91356 K TR2/16 EskiTR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 08:56:12 | 15.05.2025 09:05:39 | 0.1575 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003421 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856905/KAVAKLI DM1 ÇIK. | HÜCRE DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:00:00 | 15.05.2025 12:32:10 | 3.5361 | 22 | 1081 | 5 | 887 | 15 | 1 | 77.7944 | 3822.5361 | 17.6806 | 3136.5306 | 53.0417 | 3.5361
7300003423 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761702/42135 NOLU DM / DM 4 ÇIKIŞ\GİRİŞ(761720) | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:00:01 | 15.05.2025 17:38:44 | 8.6453 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014.3497 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003416 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863629/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:00:02 | 15.05.2025 10:00:00 | 0.99944 | 0 | 0 | 17 | 4052 | 18 | 676 | 0 | 0 | 16.9906 | 4049.7489 | 17.99 | 675.6244
4010478 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:02:36 | 15.05.2025 09:12:52 | 0.17111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 | 79.7378
2061366 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 554860/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:06:10 | 15.05.2025 11:36:00 | 2.4972 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7722 | 0 | 0 | 0 | 0
4010479 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {7637921D-3FDB-4295-98A4-6B456BCB3341}/24501 DM / KUTLUGÜN GRUP ÇIKIŞ (711187) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:08:24 | 15.05.2025 09:15:01 | 0.11028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 964 | 0 | 0.22056 | 0 | 0 | 0.9925 | 106.3078
11373181 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 135184/17445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:12:22 | 15.05.2025 09:20:04 | 0.12833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003422 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621366/HACIFAKLI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:16:22 | 15.05.2025 15:36:23 | 6.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.6831
3024192 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810172/BÜYÜKDOĞANCA KÖK ten TARIMSAL SULAMA ÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:18:51 | 15.05.2025 14:52:20 | 5.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3483 | 0
4010481 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/24300 DM / DAMBASLAR GRUP ÇIKIŞ (730966) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:23:00 | 15.05.2025 10:02:17 | 0.65472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 953 | 0 | 0 | 1.3094 | 0 | 4.5831 | 623.9503
3024204 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:30:00 | 15.05.2025 16:56:06 | 7.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 7.435 | 0 | 0 | 0 | 4721.225
3024193 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:30:00 | 15.05.2025 10:54:58 | 1.4161 | 1 | 19 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1.4161 | 26.9061 | 0 | 0 | 19.8256 | 22.6578
7300003420 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 791675/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | HÜCRE DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:30:00 | 15.05.2025 17:10:29 | 7.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4703 | 7168.1906
13078106 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:32:50 | 15.05.2025 11:31:38 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0
4010486 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 784132/DM1/22->>(784132)MAE ANDL AG ŞLR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:37:00 | 15.05.2025 12:38:15 | 3.0208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1458 | 0 | 0 | 0 | 0
11373174 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104617/15470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:44:02 | 15.05.2025 10:02:54 | 0.31444 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
11373183 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205332/D ÇIKIŞI 205332 VİŞNE SOKAK ÇIKIŞI | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:45:50 | 15.05.2025 09:54:04 | 0.13722 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1922 | 0 | 0
7300003415 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 10:00:00 | 15.05.2025 17:00:00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 122 | 0 | 0 | 21 | 7 | 56 | 854
4010491 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 315297/43420 TR 43 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:00:00 | 15.05.2025 10:38:28 | 0.64111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9233 | 0 | 0
4010494 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:21:08 | 15.05.2025 10:21:39 | 0.0086111 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1627 | 0.017222 | 0 | 0.0086111 | 0.017222 | 0.21528 | 14.0103
4010497 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 29572978/70871 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:30:00 | 15.05.2025 11:09:30 | 0.65833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
2061374 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 15470/15470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:55:37 | 15.05.2025 11:04:39 | 0.15056 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4756 | 0 | 0 | 0 | 0
11373186 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 55346967/40245 DM5/70 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:57:21 | 15.05.2025 11:07:30 | 0.16917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16917 | 0 | 0 | 0 | 0
11373188 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 117069/27661 NOLU AG DAĞITIM PANOSU A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 11:00:57 | 15.05.2025 11:21:58 | 0.35028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 0
11373189 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 413572/81880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 11:01:21 | 15.05.2025 11:40:24 | 0.65083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 0
4010502 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/24200 KÖK/LAHANA RECLOSER(708273) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 11:16:55 | 15.05.2025 11:31:28 | 0.2425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0.2425 | 0 | 0 | 0 | 122.705
4010503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367643/DM1/48.1TÜRBE->>(367643)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 11:18:00 | 15.05.2025 12:05:52 | 0.79778 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2867 | 0 | 0 | 0 | 0
11373190 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 121165/18760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 11:27:46 | 15.05.2025 11:59:27 | 0.52806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0892 | 0 | 0 | 0 | 0
4010506 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708298/27026 DM / ÇARŞI DM ÇIKIŞI (708298) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 11:35:00 | 15.05.2025 12:27:55 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244.2986 | 0 | 0.88194
4010511 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145722/25430NOLU TRAFO ÇIKIŞ DERE KOLU ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 11:56:00 | 15.05.2025 13:00:21 | 1.0725 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0
4010510 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 11:58:28 | 15.05.2025 12:01:53 | 0.056944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11389 | 26.5361
3024210 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780169/GOLF DM>(780169)SANAL/SÜRTAŞ/ÜSTÜN | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 12:00:05 | 15.05.2025 13:00:00 | 0.99861 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.9931 | 0 | 0 | 0 | 2.9958 | 0
3024209 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784992/VOSB1B.KŞK3>>(784992)ÖZAK DEPO/AKBEN/HFE | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 12:00:06 | 15.05.2025 13:00:00 | 0.99833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0
11373179 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486834/Uzk. B-ALPEK ÇIKIŞLARI YOLUN KARŞISI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 12:04:57 | 15.05.2025 13:06:32 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3694
4010516 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 29166/27595 DM / ÇINARALTI ÇIKIŞI (755877) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 12:08:00 | 15.05.2025 14:48:51 | 2.6808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6808 | 0 | 0 | 0
4010522 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 664519/TR01 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 12:51:00 | 15.05.2025 15:11:07 | 2.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3644
4010523 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/27006 DM / AYTEPE DOĞANAY GRUBU (708207) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 12:54:39 | 15.05.2025 13:40:39 | 0.76667 | 0 | 616 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 472.2667 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
4010525 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1052655/C ÇIKIŞI-ABDULLAH BAKKAL ÇIK. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 12:58:00 | 15.05.2025 14:16:13 | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0
4010524 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 367662/DM1/48.1TÜRBE->>(367662)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 12:59:00 | 15.05.2025 14:34:43 | 1.5953 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.0792 | 0 | 0 | 0 | 0
4010528 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 554860/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 13:22:00 | 15.05.2025 16:15:35 | 2.8931 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2306 | 0 | 0 | 0 | 0
11373194 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652612/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 13:38:13 | 15.05.2025 13:57:09 | 0.31556 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6711 | 0 | 0 | 0 | 0
4010536 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 22882996/TR-25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 13:48:00 | 15.05.2025 15:04:38 | 1.2772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1089 | 0 | 0 | 0 | 0
4010532 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 13:53:30 | 15.05.2025 13:57:05 | 0.059722 | 0 | 0 | 1 | 378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.059722 | 22.575 | 0.059722 | 0
4010537 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 611392/İĞNEDADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 13:54:00 | 15.05.2025 14:42:48 | 0.81333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81333 | 0 | 0
11373200 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 701959/17510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 14:01:20 | 15.05.2025 14:30:00 | 0.47778 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
4010540 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 897726/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 14:26:00 | 15.05.2025 15:01:07 | 0.58528 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7558 | 0.58528 | 0 | 0 | 0.58528 | 0
2061379 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570226/BESKİ YENİ KURTULUŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | Dahili Onarım İşleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 14:40:09 | 15.05.2025 16:50:09 | 2.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4010507 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 708207/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:00:00 | 15.05.2025 15:35:24 | 0.59 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 0
4010543 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {CF8CD4C5-A82F-4AF8-B1AC-C199076C1A23}/TAHAL TAR.SUL.KÖK ENH. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:26:00 | 15.05.2025 15:50:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
4010554 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 121165/15396 ARAS DM 710210 AG ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:52:00 | 15.05.2025 18:23:38 | 2.5272 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.8828 | 0 | 0 | 0 | 0
4010556 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203308/21090 D ÇIKIŞ ERİKLİCE | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:02:00 | 15.05.2025 17:24:37 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9936
4010557 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720346/25900 KÖK / KOZYÖRÜK ÇIKIŞI (720343) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:09:00 | 15.05.2025 16:55:43 | 0.77861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1031
2061380 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652430/TR-25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:22:39 | 15.05.2025 18:06:06 | 1.7242 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.105 | 0 | 0 | 0 | 0
4010562 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576663/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:26:00 | 15.05.2025 18:12:09 | 1.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7692
4010561 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881718/LİMANKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:31:00 | 15.05.2025 17:09:51 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6475 | 0 | 0
13078230 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 10939682/93284 K ALTINTAŞ TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:44:26 | 15.05.2025 17:10:17 | 0.43083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43083
11373219 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366374/DM1/71(DM19-TR39)>(366374)DİREK AG-D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:46:08 | 15.05.2025 17:08:10 | 0.36722 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.185 | 0 | 0 | 0 | 0
4010571 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 769049/KERİM BULUT-ILGAZ İNŞ.ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:50:00 | 15.05.2025 17:45:20 | 0.92222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.92222 | 0 | 0 | 0 | 0.92222 | 0
4010568 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413811/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:51:00 | 15.05.2025 17:21:02 | 0.50056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.505 | 0 | 0 | 0 | 0
4010573 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823070/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:55:00 | 15.05.2025 18:05:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8333
11373225 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335907/TR2/9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:58:15 | 15.05.2025 17:35:36 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 0 | 0
7300003417 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863629/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 17:00:59 | 15.05.2025 18:00:00 | 0.98361 | 0 | 0 | 17 | 4052 | 18 | 676 | 0 | 0 | 16.7214 | 3985.5922 | 17.705 | 664.9211
11373214 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658657/73120 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:03:55 | 15.05.2025 17:26:39 | 0.37889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0622
4010576 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570209/BESKİ YENİ KURTULUŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:04:00 | 15.05.2025 18:52:02 | 1.8006 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8256 | 0 | 0 | 0 | 0
4010575 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 366374/DM4/13MTR YR 3.MEV->(788803)MTR YR.4.MEV | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:04:00 | 15.05.2025 17:41:10 | 0.61944 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.775 | 0 | 0 | 0 | 0
11373229 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231405/20360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:37:16 | 15.05.2025 18:01:41 | 0.40694 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4010579 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13453846/40266 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:39:00 | 15.05.2025 19:02:22 | 1.3894 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
11373231 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145362/26110NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:40:42 | 15.05.2025 18:02:03 | 0.35583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71167
4010539 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 400071/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:45:00 | 15.05.2025 18:10:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667
4010582 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790298/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:57:37 | 15.05.2025 18:20:03 | 0.37389 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.1156 | 0 | 0 | 0 | 0
11373204 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437904/92752 K ŞABANMERA TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 18:01:07 | 15.05.2025 18:06:58 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39
4010583 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {D6FF8BEE-9292-4C4B-88BF-32B789E7187A}/15300 DM / BARBAROS DERE İÇİ DM (15132) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 18:02:20 | 15.05.2025 18:13:33 | 0.18694 | 0 | 2331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 435.7675 | 0 | 1.3086 | 0 | 0
4010584 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701594/15340 DM / TOP SAHASI DM ÇIKIŞI (701598) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 18:03:55 | 15.05.2025 18:19:20 | 0.25694 | 3 | 6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77083 | 1674.7639 | 0 | 0 | 0 | 0
11373207 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 128251/27001 NOLU DM 128235 BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 18:12:03 | 15.05.2025 18:24:03 | 0.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11373233 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 130729/21060 TR-34 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 18:17:31 | 15.05.2025 18:47:00 | 0.49139 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9403 | 0 | 0
11373239 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780150/DM4 ULAŞ->>(780150)AG ŞLR B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 19:04:38 | 15.05.2025 19:09:49 | 0.086389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0
4010593 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372284/DTR33 V.MEŞE (372282) İSTAS TRF AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 19:20:00 | 15.05.2025 21:03:06 | 1.7183 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0
11373227 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 408986/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 19:35:15 | 15.05.2025 19:44:56 | 0.16139 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.335 | 0 | 0 | 0 | 0
4010597 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 665164/TR20 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 19:38:00 | 15.05.2025 20:34:01 | 0.93361 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8797 | 0 | 0 | 0 | 0
4010599 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500680/Mrç. SAATAĞACI KÖYÜ TR-1 B-OVA YOL ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 19:49:00 | 15.05.2025 20:57:45 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458
11373210 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570209/SİNANLI CAMİARKASI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 20:22:51 | 15.05.2025 20:33:28 | 0.17694 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1394 | 0 | 0 | 0 | 0
11373209 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 126474/12155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 20:34:01 | 15.05.2025 20:43:09 | 0.15222 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1756 | 0 | 0 | 0 | 0
4010608 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371012/DTR-2 AHI. E5 ->> (371006) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 20:58:00 | 15.05.2025 23:00:47 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6494
4010609 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780793/DM6/4 >>(780793) DTR6/4-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 21:08:00 | 15.05.2025 22:06:27 | 0.97417 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
4010612 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793949/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 21:49:00 | 15.05.2025 22:34:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 224.25
4010614 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848724/Mrç.BAYIR TS SULAMA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 21:57:27 | 15.05.2025 22:31:32 | 0.56806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2722 | 0
11373224 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 119844/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 22:26:28 | 15.05.2025 22:36:24 | 0.16556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66222 | 0 | 0 | 0 | 0
4010617 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829710/Uzk. A-OG ALTI DEĞİRMENCİ KÖ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 22:34:00 | 15.05.2025 22:53:56 | 0.33222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.33222 | 0 | 0 | 0 | 4.3189
4010618 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268265/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 22:54:00 | 15.05.2025 23:30:23 | 0.60639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60639 | 0 | 0 | 0 | 0
4010619 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798089/Uzk.KUM OÇAKLARI RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 23:12:44 | 15.05.2025 23:13:15 | 0.0086111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0.025833 | 0
4010622 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831225/Uzk. SALARLI TS RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 23:36:35 | 16.05.2025 00:05:32 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0625 | 0
11373247 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262888/27165 NOLU TRAFO AYDINLATMA | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 00:53:47 | 16.05.2025 01:11:38 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
2061386 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764545/42090 NOLU DM /KIZILPINAR ÇIKIŞI(764545) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 01:10:04 | 16.05.2025 01:42:32 | 0.54111 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7878 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 0
4010629 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | {599969DB-9667-4DFF-BB75-8671EB01DC2B}/FİDER-A4 KESTANELİK IM- 1 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 01:39:49 | 16.05.2025 02:01:51 | 0.36722 | 17 | 56 | 2 | 2 | 58 | 3685 | 6.2428 | 20.5644 | 0.73444 | 0.73444 | 21.2989 | 1353.2139
11373206 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267778/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 01:44:35 | 16.05.2025 02:06:54 | 0.37194 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2072 | 0 | 0
11373252 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822751/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 01:55:21 | 16.05.2025 02:28:30 | 0.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5525 | 0
4010631 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848724/Mrç.BAYIR TS SULAMA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 02:05:21 | 16.05.2025 04:00:18 | 1.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6633 | 0
3024211 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 02:36:00 | 16.05.2025 02:45:00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 136.2
3024225 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 18600/RÜYA SİTESİ DM AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 03:00:00 | 16.05.2025 03:51:22 | 0.85611 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
3024212 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 18105/YAYLALI KENT DM AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 04:00:07 | 16.05.2025 05:00:00 | 0.99806 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.6836 | 0 | 0 | 0 | 0
4010638 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740278/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 05:49:06 | 16.05.2025 06:18:00 | 0.48167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9467
4010636 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 05:55:33 | 16.05.2025 05:56:32 | 0.016389 | 22 | 1081 | 5 | 887 | 15 | 1 | 0.36056 | 17.7164 | 0.081944 | 14.5369 | 0.24583 | 0.016389
4010637 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821988/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 05:59:00 | 16.05.2025 07:57:32 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9022 | 120.5089
4010639 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760609/DM 2/10 NOLU DM/TR 4-5 ÇIKIŞI(760609) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 06:14:32 | 16.05.2025 07:05:00 | 0.84111 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.1567 | 0 | 0 | 0 | 0
4010640 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 06:18:05 | 16.05.2025 07:50:39 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5428 | 357.9244
4010641 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785921/V.MEŞE DM1->>(785921) DM17 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 06:38:00 | 16.05.2025 09:16:50 | 2.6472 | 2 | 4884 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.2944 | 12929.0333 | 0 | 0 | 0 | 7.9417
4010633 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796301/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 06:46:00 | 16.05.2025 07:36:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 60
4010644 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740276/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 08:40:00 | 16.05.2025 10:44:05 | 2.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6222
11373255 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440258/90712 K TR1/68 Asri Mez TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 08:40:44 | 16.05.2025 08:59:56 | 0.32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3024195 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801808/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:00:00 | 16.05.2025 12:29:41 | 3.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9789 | 1607.5722
7200001466 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712577/25932 KÖK / TEKKEKÖY ÇIKIŞI (712577) | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:00:02 | 16.05.2025 10:00:00 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9989 | 104.9417
7300003427 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863629/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:00:05 | 16.05.2025 10:00:00 | 0.99861 | 0 | 0 | 17 | 4053 | 18 | 676 | 0 | 0 | 16.9764 | 4047.3708 | 17.975 | 675.0611
13078129 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 33106/DTR-5 ULAŞ 6.SOKAK | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:00:30 | 16.05.2025 12:00:00 | 2.9917 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.6583 | 0 | 0 | 0 | 0
4010648 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780863/DM6/4 YEŞİLTEPE>>(780863) DM6/8 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:07:00 | 16.05.2025 10:01:43 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6478 | 0
4010649 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785905/V.MEŞE DM1->>(785905)TCDD | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:07:30 | 16.05.2025 09:13:52 | 0.10611 | 5 | 5816 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.53056 | 617.1422 | 0 | 0 | 0 | 0.31833
11373264 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Abone Tesisi | 5528509/ÇAKILLI TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:12:00 | 16.05.2025 10:39:00 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
2061391 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 630952/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Dahili Onarım İşleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:13:00 | 16.05.2025 11:34:00 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0
7300003430 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763370/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:13:43 | 16.05.2025 14:39:20 | 5.4269 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752.9031 | 0 | 0 | 0 | 0
2061392 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 632957/AKINCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Dahili Onarım İşleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:14:30 | 16.05.2025 11:07:00 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625
4010653 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {40D2AC0D-A030-468B-A2F7-39B6FF9C8D21}/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:15:09 | 16.05.2025 09:15:48 | 0.010833 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 306 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.33583 | 3.315
4010654 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:15:36 | 16.05.2025 09:17:38 | 0.033889 | 1 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.033889 | 103.3611 | 0 | 0 | 0 | 0.067778
7300003425 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | TM Fideri | 700290/TEGESAN TM FİDER 1 ÇIKIŞI (701247) | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:17:00 | 16.05.2025 11:51:20 | 2.5722 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5722 | 221.2111 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003426 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621355/HACIFAKLI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:18:33 | 16.05.2025 15:44:15 | 6.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1383
2061387 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 50220/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:23:30 | 16.05.2025 09:50:26 | 0.44889 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4010658 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:28:08 | 16.05.2025 09:28:38 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.0083333
13078122 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40404/40404 DM9/43 TR GNL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:30:00 | 16.05.2025 10:06:30 | 0.60833 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4010659 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831261/Uzk. SALARLI TS RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:30:00 | 16.05.2025 10:00:26 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6228 | 0
3024217 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:30:01 | 16.05.2025 16:12:42 | 6.7114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 6.7114 | 0 | 0 | 0 | 4261.7319
13078237 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 859326/DEREKÖY ÇIK. | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:35:40 | 16.05.2025 09:57:05 | 0.35694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2986
2061393 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730994/B ÇIKIŞI-KÖY ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:38:00 | 16.05.2025 10:19:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
4010662 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/24547 DM / PARMAKSIZ ÇIKIŞI (710111) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:41:00 | 16.05.2025 10:36:39 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9275 | 92.75
7200001467 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794834/YOLÜSTÜ KÖYÜ ENH. | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:41:04 | 16.05.2025 15:27:31 | 5.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.125
2061389 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 134935/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:47:48 | 16.05.2025 10:16:39 | 0.48083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9233 | 0 | 0
11373263 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413811/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:55:07 | 16.05.2025 10:36:10 | 0.68417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1575 | 0 | 0 | 0 | 0
2061390 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779607/DTR2/014.3 ->> (779607) AG ŞLTR A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:56:55 | 16.05.2025 10:38:30 | 0.69306 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9403 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003424 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:00:00 | 16.05.2025 16:00:00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 122 | 0 | 0 | 18 | 6 | 48 | 732
13078153 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795373/83120-KEMALKÖY DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:00:00 | 16.05.2025 12:43:00 | 2.7167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 480 | 5.4333 | 5.4333 | 0 | 0 | 38.0333 | 1304
7200001465 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25930/25930 TEKKEKÖYNOLU TR-1 GNL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:00:00 | 16.05.2025 11:45:00 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.75
7200001468 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334654/43318 TR 40 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:00:01 | 16.05.2025 12:57:02 | 2.9503 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.8122 | 0 | 2.9503
11373267 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305840/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 10:10:13 | 16.05.2025 10:16:04 | 0.0975 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.095 | 0 | 0 | 0 | 0
4010666 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32778/DM2/TR02 CMHRYT>>(32778)DM2/TR03 MUHTRLK | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 10:15:00 | 16.05.2025 10:48:34 | 0.55944 | 0 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.6583 | 0 | 0 | 0 | 0
4010677 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | {C1392151-4A9E-42CC-8820-44876A71A21D}/86052-SÜLOĞLU TR-03(HÜKÜMET)DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 10:29:00 | 16.05.2025 10:43:44 | 0.24556 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24556 | 0.24556 | 0 | 0 | 0
2061394 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 125731/15609 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 10:44:52 | 16.05.2025 11:14:51 | 0.49972 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9978 | 0 | 0 | 0 | 0
2061398 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53810/BESKİ DM3-TR12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 10:44:57 | 16.05.2025 11:00:57 | 0.26667 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151.7333 | 0 | 0 | 0 | 0.26667
2061400 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 10:48:29 | 16.05.2025 12:20:03 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | 354.0578
4010682 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {B773DF1F-E51C-412B-8B16-432257BBD6AE}/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 10:49:13 | 16.05.2025 10:54:27 | 0.087222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.34889 | 0 | 0 | 0 | 1.3956 | 0
4010685 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762599/PNR 41415 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:01:00 | 16.05.2025 15:42:14 | 4.6872 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8678 | 0 | 0 | 0 | 0
4010686 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | {BACBB49B-CBD7-4D8B-A6CC-6605CA437184}/86053-SÜLOĞLU TR-09 ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:06:00 | 16.05.2025 12:04:58 | 0.98278 | 1 | 3 | 5 | 636 | 1 | 0 | 0.98278 | 2.9483 | 4.9139 | 625.0467 | 0.98278 | 0
4010687 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {C647AE01-DEAB-4A8E-B96B-ADC511EBFE8B}/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:25:20 | 16.05.2025 11:25:55 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097222 | 3.7139
2061401 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 703885/14030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:30:25 | 16.05.2025 12:16:12 | 0.76306 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0047 | 0 | 0 | 0 | 0
11373275 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611945/TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:34:53 | 16.05.2025 14:50:42 | 3.2636 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0544 | 0 | 0
4010695 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720916/25800 KÖK/ AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI(709685) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 12:01:00 | 16.05.2025 13:15:05 | 1.2347 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2472 | 0 | 0 | 0 | 0
11373279 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112305/15305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 12:21:02 | 16.05.2025 12:36:59 | 0.26583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26583 | 0 | 0 | 0 | 0
4010703 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830888/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 13:07:00 | 16.05.2025 15:26:19 | 2.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3219 | 0 | 0 | 0 | 0
4010702 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20160/20250 DM / TR 17 ÇIKIŞI (20160) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 13:11:17 | 16.05.2025 13:50:02 | 0.64583 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
4010704 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261772/27435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 13:20:00 | 16.05.2025 14:09:36 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0933 | 0 | 0
4010705 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781223/GÜÇLÜ DM23-TR21 >> (380198) SDK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 13:30:00 | 16.05.2025 14:44:22 | 1.2394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9156 | 0 | 0 | 0 | 0
13078239 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31507/DM10-TR11 M.AKİF ERSY L>>() AG ŞLR B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 13:53:30 | 16.05.2025 14:47:22 | 0.89778 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4010708 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {E6401544-9CC7-4E81-9524-E9B9F41AFD63}/20250 DM / TR 20 CUMHURİYET DM (20190) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 13:58:26 | 16.05.2025 14:30:34 | 0.53556 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.7622 | 0 | 0 | 0 | 0
13078256 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 15718301/80790 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 13:59:58 | 16.05.2025 14:13:30 | 0.22556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 0
13078152 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891243/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 14:00:39 | 16.05.2025 15:35:16 | 1.5769 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.7308 | 0 | 0 | 0 | 11.0386 | 0
11373289 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 741057/21060 TR-34 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 14:12:59 | 16.05.2025 14:28:50 | 0.26417 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2267 | 0 | 0
4010710 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782402/IHLAMUR DM>>(782402)AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 14:26:00 | 16.05.2025 15:44:49 | 1.3136 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.5628 | 0 | 0 | 0 | 0
11373284 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 300127518/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 14:32:55 | 16.05.2025 15:30:39 | 0.96222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4010713 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200084/21445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 14:45:00 | 16.05.2025 15:14:27 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.67
4010718 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129400/27205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 15:10:00 | 16.05.2025 18:38:20 | 3.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
11373292 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33681/OLİMPİK DM >> (378324)SDK AG-A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 15:21:36 | 16.05.2025 15:25:52 | 0.071111 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
4010721 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 15:21:37 | 16.05.2025 15:40:02 | 0.30694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8417 | 78.8847
11373304 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471486/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 15:39:02 | 16.05.2025 18:36:21 | 2.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9714
4010724 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 663275/BESKİ BIÇKICILAR TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 15:41:00 | 16.05.2025 18:20:31 | 2.6586 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0997 | 0 | 0 | 0 | 0
4010727 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 712047/12001 DM / TATARLI-NATO ÇIKIŞI (712047) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 15:47:00 | 16.05.2025 17:38:27 | 1.8575 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8775 | 0 | 0 | 0 | 0
4010726 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 107167/17340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 15:48:00 | 16.05.2025 16:51:04 | 1.0511 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1911 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003428 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863629/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 16:00:00 | 16.05.2025 17:00:00 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4053 | 18 | 676 | 0 | 0 | 17 | 4053 | 18 | 676
4010730 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145722/25430NOLU TRAFO ÇIKIŞ SU DEPO KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:06:00 | 16.05.2025 17:35:33 | 1.4925 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.88 | 0 | 0 | 0 | 0
4010729 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129728/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:06:00 | 16.05.2025 16:56:13 | 0.83694 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1733 | 0 | 0
11373291 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205266/21045 TR-17 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:29:12 | 16.05.2025 16:37:38 | 0.14056 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0556 | 0 | 0
4010734 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 381558/DTR-6 TÜRKGÜCÜ>(381558)DİREK-E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:31:00 | 16.05.2025 19:25:42 | 2.9117 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3217 | 0 | 0 | 0 | 0
13078263 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760583/40265 DM5/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:31:23 | 16.05.2025 16:52:45 | 0.35611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 0
4010736 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307144/41200 DM2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:35:00 | 16.05.2025 17:53:39 | 1.3108 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.8983 | 0 | 0 | 0 | 0
11373311 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825420/Uzk. C-SEL İNŞAAT | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:39:34 | 16.05.2025 17:00:00 | 0.34056 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0989 | 0 | 0 | 0 | 0
13078268 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763315/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:45:00 | 16.05.2025 17:02:11 | 0.28639 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4517 | 0 | 0 | 0 | 0
4010749 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:59:30 | 16.05.2025 17:16:12 | 0.27833 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11373302 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203128/D ÇIKIŞI ERİKLİCE VE TEPE TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:59:45 | 16.05.2025 18:13:11 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5672 | 0 | 0
13078123 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40404/40404 DM9/43 TR GNL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 17:00:00 | 16.05.2025 17:40:41 | 0.67806 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.9883 | 0 | 0 | 0 | 0
4010750 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6644176/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:00:00 | 16.05.2025 17:58:58 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8967 | 0 | 0
13078259 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761383/42132 DM 1/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:00:10 | 16.05.2025 17:18:40 | 0.30833 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5083 | 0 | 0 | 0 | 0
4010751 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 859366/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:05:00 | 16.05.2025 19:03:37 | 1.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.265
4010755 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 836655/ADASARHANLI KOOP HATTI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:17:50 | 16.05.2025 17:18:20 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0
4010756 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831260/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:18:00 | 16.05.2025 17:29:27 | 0.19083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2442 | 0
4010759 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762289/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:26:00 | 16.05.2025 18:57:35 | 1.5264 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.9069 | 0 | 0 | 0 | 0
2061329 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501474/Mrç. PAŞAYENİCE KÖYÜ TR-1 B-S.DEPO ÇKŞ. | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:30:54 | 16.05.2025 18:41:04 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3389
11373299 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86017/86017 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:37:24 | 16.05.2025 18:33:12 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4
11373331 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371101/DTR-3 AHİ. MUHTAR.->> (371101) AG ŞLTR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:41:51 | 16.05.2025 18:19:22 | 0.62528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1331
11373298 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455258/94120 İ TR70 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:43:44 | 16.05.2025 17:51:21 | 0.12694 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 0 | 0
11373333 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362185/DM4/TR2 MARMARACIK->>(362185)AG ŞLR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:48:38 | 16.05.2025 18:25:17 | 0.61083 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.995 | 0 | 0 | 0 | 0
11373327 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407765/82050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:55:10 | 16.05.2025 17:58:15 | 0.051389 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0
13078271 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 135287/17470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:56:30 | 16.05.2025 17:57:02 | 0.0088889 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63111 | 0 | 0 | 0 | 0
13078267 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 663614/74362 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:00:08 | 16.05.2025 18:14:17 | 0.23583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23583 | 0 | 0 | 0 | 0
11373338 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 135280/17470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:02:48 | 16.05.2025 18:13:20 | 0.17556 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3644 | 0 | 0 | 0 | 0
11373295 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 447138/91526 İ PAŞAKÖY TR 3 TRF GENEL BAKIM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:13:24 | 16.05.2025 19:04:55 | 0.85861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85861
4010763 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 1034537/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ARKA YOL | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:26:00 | 16.05.2025 19:03:15 | 0.62083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | 0 | 0 | 0 | 0
11373334 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 315218/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:35:27 | 16.05.2025 18:54:03 | 0.31 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0
11373336 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742940/B ÇIKIŞI ÖZKAYNAK TARAFI MÜŞTEREK ALTI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:40:28 | 16.05.2025 18:51:53 | 0.19028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9792
4010765 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232686/20060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:42:00 | 16.05.2025 19:05:00 | 0.38333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
4010766 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785921/V.MEŞE DM1->>(785921) DM17 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:56:00 | 16.05.2025 19:28:58 | 0.54944 | 2 | 4885 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0989 | 2684.0361 | 0 | 0 | 0 | 1.6483
4010768 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 444600/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:04:00 | 16.05.2025 21:02:10 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9389 | 0 | 0
4010769 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {D5BAC91A-C3E4-43D4-AF4A-23BEA89FD710}/15000 DM / NAİP DM ÇIKIŞI (704371) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:08:30 | 16.05.2025 19:09:03 | 0.0091667 | 9 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 72.8567 | 0 | 0 | 0 | 0
4010770 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 714019/12108 DM / BELEDİYE TAŞ KIRMA (714019) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:08:36 | 16.05.2025 19:30:39 | 0.3675 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8375 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0
11373339 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261517/27421 NOLU DM03/TR01 AG HATLARI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:10:00 | 16.05.2025 19:33:54 | 0.39833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39833 | 0 | 0
4010774 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261772/27435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:12:00 | 16.05.2025 21:31:26 | 2.3239 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5628 | 0 | 0
4010775 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785905/V.MEŞE DM1->>(785905)TCDD | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:18:02 | 16.05.2025 19:24:45 | 0.11194 | 5 | 5819 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.55972 | 651.4047 | 0 | 0 | 0 | 0.33583
11373296 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 446490/95006 İ Y KARPUZLU TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:21:04 | 16.05.2025 19:34:15 | 0.21972 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9775 | 0 | 0
4010777 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881519/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:22:00 | 16.05.2025 20:26:45 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0 | 0
4010785 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 4754097/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:55:00 | 16.05.2025 21:50:09 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0
4010787 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/ÇEŞMELİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 20:00:17 | 16.05.2025 20:32:17 | 0.53333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 326 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 2.6667 | 173.8667
11373340 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Abone Tesisi | 373096/VELİMEŞE TR30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 20:14:52 | 16.05.2025 20:19:50 | 0.082778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082778 | 0 | 0 | 0 | 0
4010791 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84042/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 20:15:00 | 16.05.2025 22:44:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 952 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 62.0833 | 2364.1333
4010790 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746567/20615 DM / Y.BEKLER-MUZRLU-KILIÇ(746495) | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 20:17:00 | 16.05.2025 22:55:41 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 18.5131 | 0 | 404.6425
4010792 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112232/15330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 20:19:00 | 16.05.2025 21:37:19 | 1.3053 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8003 | 0 | 0 | 0 | 0
4010797 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 746537/20615 DM / Y.BEKLER-MUZRLU-KILIÇ(746495) | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 20:39:40 | 16.05.2025 23:56:53 | 3.2869 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 23.0086 | 0 | 502.9025
11373344 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763315/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 20:45:00 | 16.05.2025 21:17:10 | 0.53611 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
4010799 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265555/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 20:50:00 | 16.05.2025 22:20:27 | 1.5075 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5525 | 0 | 0 | 0 | 0
11373345 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14935509/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 22:11:48 | 16.05.2025 22:23:10 | 0.18944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18944 | 0 | 0 | 0 | 0
4010807 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {C647AE01-DEAB-4A8E-B96B-ADC511EBFE8B}/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 22:16:02 | 16.05.2025 22:17:05 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 6.685
4010811 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95840/VAKIF KÖK TEN 95840 ARITMA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 22:33:00 | 16.05.2025 23:36:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1332.45 | 1.05 | 16.8
4010813 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 22:49:32 | 16.05.2025 22:50:02 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.0083333
3024228 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 31001/Ç.TM(C)>>(31001)S.OĞLU DM[HAVAALANI-F7] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 23:00:09 | 16.05.2025 23:59:28 | 0.98861 | 58 | 4801 | 0 | 0 | 43 | 1090 | 57.3394 | 4746.3219 | 0 | 0 | 42.5103 | 1077.5861
3024227 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 31001/Ç.TM(A)>>(31001)S.OĞLU DM[TERMOTKNK-F19] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 23:00:31 | 16.05.2025 23:44:16 | 0.72917 | 58 | 4801 | 0 | 0 | 43 | 1090 | 42.2917 | 3500.7292 | 0 | 0 | 31.3542 | 794.7917
4010816 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 23:01:59 | 16.05.2025 23:02:29 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.0083333
4010821 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 23:23:53 | 16.05.2025 23:24:26 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 4.6658
4010823 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822759/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 23:43:13 | 17.05.2025 02:12:39 | 2.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9056 | 4881.4889
4010824 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {846112FE-BD17-482C-AA74-CAE7090D6356}/92640 NOLU DM YAYLA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 23:51:14 | 16.05.2025 23:57:56 | 0.11167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0.11167 | 0 | 0 | 0 | 0.22333 | 15.8567
4010831 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836613/Mrç.K.ALTIAĞAÇ RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 00:47:04 | 17.05.2025 00:47:33 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.016111 | 0.0080556 | 1.45
3024226 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 01:00:00 | 17.05.2025 02:30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 945
3024232 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 18821/18821 DENİZKORU SİTE AG HATLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 01:01:17 | 17.05.2025 01:53:53 | 0.87667 | 0 | 320 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 280.5333 | 0 | 12.2733 | 0 | 0
4010835 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DMTR08 ENH ÇIKIŞI (RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 01:08:13 | 17.05.2025 02:05:28 | 0.95417 | 3 | 6 | 15 | 1768 | 7 | 236 | 2.8625 | 5.725 | 14.3125 | 1686.9667 | 6.6792 | 225.1833
4010837 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 01:22:00 | 17.05.2025 02:35:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0
2061407 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 105050/13150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 01:31:23 | 17.05.2025 02:02:26 | 0.5175 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5675 | 0 | 0 | 0 | 0
4010839 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763621/41366 TR3/32 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 01:56:00 | 17.05.2025 03:00:20 | 1.0722 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5389 | 0 | 0 | 0 | 0
4010838 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 01:56:00 | 17.05.2025 02:14:02 | 0.30056 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.60111 | 0.30056 | 0 | 0 | 3.0056 | 0
4010840 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856474/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 02:05:41 | 17.05.2025 02:52:29 | 0.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4010841 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 02:06:14 | 17.05.2025 02:15:51 | 0.16028 | 3 | 6 | 0 | 226 | 5 | 235 | 0.48083 | 0.96167 | 0 | 36.2228 | 0.80139 | 37.6653
4010842 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841509/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 02:08:00 | 17.05.2025 02:32:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 256
4010845 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 57841/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 02:18:00 | 17.05.2025 05:16:16 | 2.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3711
11373303 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127644/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 02:24:37 | 17.05.2025 03:09:44 | 0.75194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0156 | 0 | 0 | 0 | 0
4010847 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810172/BÜYÜKDOĞANCA KÖK ten TARIMSAL SULAMA ÇKŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 02:28:00 | 17.05.2025 05:54:40 | 3.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0
4010848 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 02:32:00 | 17.05.2025 03:09:00 | 0.61667 | 5 | 1 | 2 | 1 | 32 | 2362 | 3.0833 | 0.61667 | 1.2333 | 0.61667 | 19.7333 | 1456.5667
4010851 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | TM Fideri | {2F04314A-1FDF-4A78-B4EB-442FF2C29175}/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 02:44:13 | 17.05.2025 02:46:16 | 0.034167 | 24 | 1083 | 5 | 887 | 16 | 1 | 0.82 | 37.0025 | 0.17083 | 30.3058 | 0.54667 | 0.034167
4010855 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 02:55:32 | 17.05.2025 08:49:19 | 5.8964 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 577 | 0 | 5.8964 | 23.5856 | 0 | 82.5494 | 3402.2164
4010856 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {CE7685AA-8918-4974-8DB1-66403B17CC2F}/26617 KÖK/ MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞ (712770) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 02:56:01 | 17.05.2025 03:59:54 | 1.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 272 | 0 | 1.0647 | 0 | 0 | 2.1294 | 289.6044
3024233 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 18155/DORUK KENT SİTESİ DM AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 03:00:01 | 17.05.2025 04:00:00 | 0.99972 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.9439 | 0 | 0 | 0 | 0
4010859 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700479/18103 DM / TANRIVERDİ DM ÇIKIŞI (700479) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 03:18:38 | 17.05.2025 03:24:07 | 0.091389 | 5 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45694 | 30.5239 | 0 | 0 | 0 | 0
4010860 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {D8BC7758-01FE-4E58-9B8A-B6615283D103}/18100 DM / MEŞE KONAKLARI ÇIKIŞI (19035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 03:18:42 | 17.05.2025 03:24:11 | 0.091389 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091389 | 0.54833 | 0 | 0 | 0 | 0
4010862 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 03:25:00 | 17.05.2025 04:03:11 | 0.63639 | 1 | 0 | 7 | 387 | 30 | 1790 | 0.63639 | 0 | 4.4547 | 246.2825 | 19.0917 | 1139.1361
4010861 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {B7099AA8-A708-4C5A-9D62-16C021B246BF}/27241 DM / BİLGEKENT ÇIKIŞI (757269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 03:27:16 | 17.05.2025 03:52:31 | 0.42083 | 0 | 1045 | 3 | 3042 | 0 | 2 | 0 | 439.7708 | 1.2625 | 1280.175 | 0 | 0.84167
11373305 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755121/27235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 03:29:25 | 17.05.2025 03:55:17 | 0.43111 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3289 | 0 | 0.43111 | 0 | 0
11373350 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764212/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 03:37:21 | 17.05.2025 04:03:52 | 0.44194 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7786 | 0 | 0 | 0 | 0
4010868 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {9D1FDBBB-70AA-4F54-85BD-2536511B1934}/H.ALANI DM>>(786602)SILVER SİDE DM | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 04:18:00 | 17.05.2025 05:56:19 | 1.6386 | 7 | 353 | 0 | 0 | 38 | 1078 | 11.4703 | 578.4297 | 0 | 0 | 62.2672 | 1766.4228
13078281 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 445581/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 04:26:20 | 17.05.2025 05:11:23 | 0.75083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75083 | 0 | 0 | 0 | 0
4010871 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:38:20 | 17.05.2025 05:44:47 | 0.1075 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 2.9025 | 24.8325
4010873 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33519/NOVACITY DM2/TR27>>(376976)SDK-D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:44:00 | 17.05.2025 06:23:57 | 0.66583 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0117 | 0 | 0 | 0 | 0
4010875 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268608/27172 DENİZ TARAFI AG ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:45:00 | 17.05.2025 07:37:58 | 1.8828 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6483 | 0 | 0
4010877 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:52:00 | 17.05.2025 10:34:21 | 4.7058 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 314 | 9.4117 | 0 | 0 | 4.7058 | 14.1175 | 1477.6317
4010881 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:19:44 | 17.05.2025 06:23:11 | 0.0575 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1.5525 | 13.2825
4010882 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 899672/DOĞANCA DM KUŞTEPE ÇIKIŞI (899672) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:25:00 | 17.05.2025 07:20:51 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6075
4010883 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:26:03 | 17.05.2025 06:27:59 | 0.032222 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 0.51556 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 7.4433
4010884 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:30:00 | 17.05.2025 06:59:12 | 0.48667 | 1 | 0 | 7 | 387 | 30 | 1790 | 0.48667 | 0 | 3.4067 | 188.34 | 14.6 | 871.1333
4010886 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:47:49 | 17.05.2025 06:52:58 | 0.085833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 2210 | 0 | 0 | 0.34333 | 0 | 4.5492 | 189.6917
4010889 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | TM Fideri | 862623/KIRKLARELİ TRAFO MERKEZİ TR-A | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:01:00 | 17.05.2025 09:00:44 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9644 | 460.9733
4010890 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899672/DOĞANCA DM KUŞTEPE ÇIKIŞI (899672) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:03:23 | 17.05.2025 07:17:31 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8267
4010891 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:14:00 | 17.05.2025 09:28:59 | 2.2497 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4994 | 0 | 4.4994 | 0
4010892 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858824/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:14:00 | 17.05.2025 08:04:00 | 0.83333 | 4 | 39 | 9 | 226 | 56 | 1953 | 3.3333 | 32.5 | 7.5 | 188.3333 | 46.6667 | 1627.5
4010896 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370680/BYZKÖY BLD>>(370680)AG ŞLR-B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:24:00 | 17.05.2025 10:12:59 | 2.8164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5.6328 | 0 | 0 | 0 | 78.8589
4010894 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 861510/KARAABALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:31:00 | 17.05.2025 08:46:18 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3
4010895 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855897/5 NOLU DAĞ.MERK.BİNASI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:43:00 | 17.05.2025 11:28:34 | 3.7594 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7.5189 | 3.7594 | 0 | 0 | 37.5944 | 0
4010900 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:45:00 | 17.05.2025 09:08:47 | 1.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.945
4010899 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:59:09 | 17.05.2025 08:47:09 | 0.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 184.8
4010902 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 51760/DM 1 DEN RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:03:00 | 17.05.2025 09:25:44 | 1.3789 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117.2056 | 0 | 2.7578 | 0 | 0
4010904 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {FA4B69E9-8511-41B9-B035-E621D6E60FBD}/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:11:00 | 17.05.2025 08:27:26 | 0.27389 | 5 | 293 | 4 | 44 | 1 | 52 | 1.3694 | 80.2494 | 1.0956 | 12.0511 | 0.27389 | 14.2422
4010908 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835763/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:28:00 | 17.05.2025 09:29:11 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2994
4010909 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409968/81610 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:29:00 | 17.05.2025 11:19:12 | 2.8367 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.53 | 0 | 0 | 0 | 0
3024230 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760228/40440 DM 7-40 / DM 7-17 TESKİ Ç. 760228 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 08:30:00 | 17.05.2025 10:00:00 | 1.5 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3024216 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20250/20250-DM15 KÜLTÜR MERKEZİ OG HATLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 08:30:01 | 17.05.2025 10:30:00 | 1.9997 | 20 | 3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9944 | 7720.9275 | 0 | 0 | 0 | 0
3024213 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745047/20010 DM / DM 3 DM 4 RİNG ÇIKIŞI(745037) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 08:30:06 | 17.05.2025 12:30:00 | 3.9983 | 4 | 632 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15.9933 | 2526.9467 | 7.9967 | 11.995 | 0 | 0
4010911 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {EC2AF5EA-8004-4815-AC57-D0F83ADF74A6}/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:31:03 | 17.05.2025 10:20:12 | 1.8192 | 10 | 609 | 1 | 1 | 11 | 1681 | 18.1917 | 1107.8725 | 1.8192 | 1.8192 | 20.0108 | 3058.0192
4010916 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881716/LİMANKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:55:00 | 17.05.2025 13:02:20 | 4.1222 | 0 | 0 | 1 | 298 | 5 | 293 | 0 | 0 | 4.1222 | 1228.4222 | 20.6111 | 1207.8111
4010919 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40864/40864 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:59:00 | 17.05.2025 10:05:14 | 1.1039 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
13078198 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇKŞ KIRSAL | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:00:00 | 17.05.2025 10:38:25 | 1.6403 | 0 | 18 | 10 | 546 | 4 | 234 | 0 | 29.525 | 16.4028 | 895.5917 | 6.5611 | 383.825
7300003429 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880737/JANDARMA BY PASS | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:00:01 | 17.05.2025 17:00:00 | 7.9997 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 286 | 0 | 0 | 7.9997 | 63.9978 | 31.9989 | 2287.9206
3024231 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311211/44030 EDİRKÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:00:07 | 17.05.2025 14:00:00 | 4.9981 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9494 | 0 | 0
3024218 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87255/Uzk.TR-2-02 TRAFO POSTASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:13:17 | 17.05.2025 13:07:59 | 3.9117 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.995 | 0 | 0 | 0 | 0
4010923 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:14:38 | 17.05.2025 09:15:20 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30333 | 3.57
3024219 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {5DD6C3E6-A7C0-4876-B67A-CFDDC17952F0}/Uzk. TR-2-03 ESKİ TERMİNAL DTT ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:15:27 | 17.05.2025 13:08:13 | 3.8794 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
4010926 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 DM / K.KEPENEKLİ CEZAEVİ (712044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:33:07 | 17.05.2025 09:42:14 | 0.15194 | 13 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9753 | 70.5022 | 0 | 0 | 0 | 0
2061409 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117072/27661 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:35:07 | 17.05.2025 10:19:54 | 0.74639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2103 | 0 | 0 | 0 | 0
4010931 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 15548938/C-9 KATLAR A BLOKLAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:42:00 | 17.05.2025 10:10:02 | 0.46722 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3528 | 0 | 0 | 0 | 0
2061411 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 131171/21436 TERZİKÖY TR 2 AG ÇIKIŞ ŞALTER A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:43:53 | 17.05.2025 10:34:09 | 0.83778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8356
4010929 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756205/27701 DM / LİKİT KİMYA ÇIKIŞI (711856) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:47:00 | 17.05.2025 11:15:44 | 1.4789 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9578 | 0 | 0 | 0
4010932 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705020/15200 DM / NUSRATFAKI ÇIKIŞI (704855) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:50:00 | 17.05.2025 11:28:36 | 1.6433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4010933 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761361/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:51:00 | 17.05.2025 13:53:07 | 4.0353 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
2061408 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:52:36 | 17.05.2025 15:15:51 | 5.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.825
11373356 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 123072/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:56:11 | 17.05.2025 10:06:31 | 0.17222 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
4010934 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(789476) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:00:11 | 17.05.2025 10:03:45 | 0.059444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11889 | 0
4010935 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104042/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:01:00 | 17.05.2025 11:34:22 | 1.5561 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3467 | 0 | 0 | 0 | 0
4010893 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884397/İLDA TEKSTİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:08:00 | 17.05.2025 10:14:00 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2061412 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821284/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:10:57 | 17.05.2025 11:19:00 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4025 | 0
13078287 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 300112863/18605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:19:11 | 17.05.2025 10:29:45 | 0.17611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 0
4010938 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 1099126/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:25:00 | 17.05.2025 18:21:02 | 7.9339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9339 | 0 | 0 | 0 | 0
3024220 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745492/20280 DM / ARZULU GRUBU ÇIKIŞI (745492) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 10:30:08 | 17.05.2025 12:30:00 | 1.9978 | 14 | 851 | 0 | 7 | 2 | 503 | 27.9689 | 1700.1089 | 0 | 13.9844 | 3.9956 | 1004.8822
4010941 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:38:13 | 17.05.2025 10:38:51 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
4010943 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835390/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:45:00 | 17.05.2025 14:38:16 | 3.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8878 | 0
4010945 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:05:21 | 17.05.2025 11:05:52 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 0 | 0.18083 | 0
4010946 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730325/D ÇIKIŞI-ESMAK TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:09:00 | 17.05.2025 11:42:35 | 0.55972 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0375 | 0 | 0
4010947 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761361/40570 DM4/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:10:00 | 17.05.2025 20:09:48 | 8.9967 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
4010948 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 126705/KABİN SOL BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:18:00 | 17.05.2025 12:19:41 | 1.0281 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8336 | 0 | 0 | 0 | 0
11373364 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 808444/92304 K ÇELTİK TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:42:47 | 17.05.2025 12:19:48 | 0.61694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0608
4010957 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41305/41305 NOLU DM İLE DM 3/1-A ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:45:59 | 17.05.2025 12:56:53 | 1.1817 | 0 | 3409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4028.3017 | 0 | 0 | 0 | 1.1817
4010927 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 794218/83300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:52:00 | 17.05.2025 12:25:01 | 0.55028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2011
4010959 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43860/BÜYÜK YONCALI DM 2/9 DAĞITIM TRAFOSU | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:56:00 | 17.05.2025 13:22:29 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2981 | 0 | 0
13078202 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/24900 DM / DANIŞMENT-ÖVENLER (734044) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 12:03:38 | 17.05.2025 14:22:34 | 2.3156 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 258 | 0 | 2.3156 | 16.2089 | 0 | 4.6311 | 597.4133
4010961 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON-KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:05:51 | 17.05.2025 12:33:47 | 0.46556 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4489 | 0.46556 | 0 | 0
4010963 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780132/ULAŞ DM10 >> (33108) DM7 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:15:08 | 17.05.2025 12:52:00 | 0.61444 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130.8767 | 0 | 0 | 0 | 0.61444
4010970 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | {FD3BC362-90CF-4E8C-A9C5-85A95D20D4B0}/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:19:00 | 17.05.2025 13:20:19 | 1.0219 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.0439 | 1.0219 | 0 | 0 | 10.2194 | 0
4010964 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887161/SERGEN RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:29:19 | 17.05.2025 13:00:13 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.665 | 373.89
4010966 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 45718672/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:33:00 | 17.05.2025 13:20:55 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79861
4010971 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41347/41345 NOLU DM / DM 3/20 ÇIKIŞI (41347) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:58:00 | 17.05.2025 13:25:16 | 0.45444 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.4756 | 0 | 0 | 0 | 0
4010974 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 712194/12001 DM / DAĞ YENİCESİ KÖYÜ (712164) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:07:00 | 17.05.2025 15:18:24 | 2.19 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.38 | 293.46 | 0 | 0 | 0 | 6.57
4010975 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704641/15235 DM / TAŞ OCAKLARI ÇIKIŞI (704624) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:11:00 | 17.05.2025 15:57:39 | 2.7775 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.555 | 0 | 2.7775 | 0 | 0 | 0
4010984 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862944/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:21:00 | 17.05.2025 14:40:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0
4010981 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232897/20110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:39:00 | 17.05.2025 14:35:50 | 0.94722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4194 | 0 | 0 | 0 | 0
11373370 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780250/DM10 ULAŞ(780250)ÇAMLIK TRF AG ŞLR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:42:55 | 17.05.2025 14:14:39 | 0.52889 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4933 | 0 | 0 | 0 | 0
4010982 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887161/SERGEN RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:47:34 | 17.05.2025 18:02:45 | 4.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7836 | 3087.7183
11373366 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659464/73260 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:59:09 | 17.05.2025 14:36:25 | 0.62111 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.95 | 0 | 0
3024234 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702358/15750 DM / PANAP FİDER 5 DM ÇIKIŞ(15785) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 14:00:09 | 17.05.2025 14:59:55 | 0.99611 | 15 | 770 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.9417 | 767.0056 | 0 | 0 | 0.99611 | 0
11373352 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 37698545/41366 TR3/32 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 14:36:13 | 17.05.2025 15:11:15 | 0.58389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | 0 | 0 | 0 | 0
4010956 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733744/A ÇIKIŞI-ÖMÜR LOKANTASI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 14:51:00 | 17.05.2025 15:02:24 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.91 | 0 | 0
4010994 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/KILIÇKÖY DM ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:03:00 | 17.05.2025 17:20:21 | 2.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.0617
13078299 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 266942/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:13:25 | 17.05.2025 15:25:20 | 0.19861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 0
4010998 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15578250/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:31:00 | 17.05.2025 18:53:17 | 3.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4856
4011001 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704625/15235 DM / TAŞ OCAKLARI ÇIKIŞI (704624) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:49:47 | 17.05.2025 15:56:46 | 0.11639 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46556 | 0 | 0.23278 | 0 | 0 | 0
3024221 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20632/20632 ÖZDENLER DM OG HATLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 16:00:07 | 17.05.2025 17:30:00 | 1.4981 | 9 | 928 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13.4825 | 1390.1956 | 0 | 7.4903 | 0 | 1.4981
13078232 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 775316/KARATEPE DM>>(775316)KARATEPE ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 16:30:08 | 17.05.2025 20:30:00 | 3.9978 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011011 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 1825590/44120 YUVALI TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 16:38:00 | 17.05.2025 17:35:29 | 0.95806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95806
4011013 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 710328/18705 DM / KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI (710318) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 16:45:00 | 17.05.2025 19:32:13 | 2.7869 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7869 | 351.155 | 0 | 0 | 0 | 0
11373377 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653323/73040 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:05:36 | 17.05.2025 17:30:41 | 0.41806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41806
4011020 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651251/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:06:00 | 17.05.2025 17:37:37 | 0.52694 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8622 | 0 | 0 | 0 | 0
11373380 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763399/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:26:44 | 17.05.2025 17:45:07 | 0.30639 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4056 | 0 | 0 | 0 | 0
4011029 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 562811/SİVRİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:32:00 | 17.05.2025 18:05:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
2061413 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501508/Mrç. PAŞAYENİCE KÖYÜ TR-1 A-CAMİ ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:37:27 | 17.05.2025 17:44:40 | 0.12028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24056
11373307 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446265/27001 NOLU DM 709463 NOLU DİREK ÇK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:54:39 | 17.05.2025 18:16:21 | 0.36167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 0
4011031 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 101345/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:59:00 | 17.05.2025 20:24:41 | 2.4281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7122 | 0 | 0 | 0 | 0
4011028 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611317/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:01:00 | 17.05.2025 19:00:29 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8278 | 0 | 0
2061414 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743307/21240 D ÇIKIŞI HALI SAHA TARAFI (743307) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:07:15 | 17.05.2025 18:23:33 | 0.27167 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
4011030 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 126705/KABİN SOL BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:22:00 | 17.05.2025 18:55:10 | 0.55278 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8306 | 0 | 0 | 0 | 0
4011036 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 785818/SEYMEN MRKZ ->>(785818) AG ŞTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:29:00 | 17.05.2025 19:39:03 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.83
11373383 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266147/27627 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:39:48 | 17.05.2025 19:00:06 | 0.33833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0
4011034 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610887/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:49:00 | 17.05.2025 21:08:30 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 | 2.325
4011035 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3061830/94999 E SHL VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:49:00 | 17.05.2025 21:58:42 | 3.1617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1617 | 0 | 0
4011039 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Abone Tesisi | 400027/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 19:16:00 | 17.05.2025 21:09:50 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5889
11373308 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127608/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 19:24:45 | 17.05.2025 19:28:16 | 0.058611 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8133 | 0 | 0 | 0 | 0
4011054 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 5054935/KÜÇÜKYAYLA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:44:00 | 18.05.2025 01:49:10 | 5.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1722
4011057 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:14:39 | 17.05.2025 21:15:18 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28167 | 3.315
4011058 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {40D2AC0D-A030-468B-A2F7-39B6FF9C8D21}/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:14:40 | 17.05.2025 21:15:09 | 0.0080556 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 306 | 0.10472 | 0 | 0 | 0 | 0.25778 | 2.465
4011042 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 21410761/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:00:00 | 17.05.2025 22:46:52 | 0.78111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78111 | 0 | 0
4011066 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313859/43112 TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:15:00 | 17.05.2025 23:06:40 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
4011050 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3046006/95710 E ENEZ S TRPZ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:16:02 | 17.05.2025 23:02:00 | 0.76611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8306 | 0 | 0
4011068 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887199/SERGEN RECLOSER | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:58:00 | 17.05.2025 23:58:47 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0522 | 711.165
3024239 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42126/VELİKÖY SARAY DÖKÜM 07/19 DM (42126) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 23:00:16 | 17.05.2025 23:42:46 | 0.70833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011075 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743292/21245 E ÇIKIŞ TR 67 HALI SAHA TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 23:51:00 | 18.05.2025 00:56:16 | 1.0878 | 0 | 1 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1.0878 | 0 | 269.7689 | 0 | 0
11373388 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40300/TRAFO POSTASI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 01:11:29 | 18.05.2025 03:36:07 | 2.4106 | 0 | 545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1313.7528 | 0 | 2.4106 | 0 | 0
11373389 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 01:49:31 | 18.05.2025 01:52:39 | 0.052222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0.052222 | 0.20889 | 21.0456
3024235 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | DM | 13800/TRAFO POSTASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 02:03:18 | 18.05.2025 03:16:04 | 1.2128 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.6872 | 0 | 0 | 0 | 0
11373211 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790531/81250 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 02:35:52 | 18.05.2025 02:45:55 | 0.1675 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.635 | 0 | 0 | 0 | 0
2061416 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1822136/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 04:17:54 | 18.05.2025 04:19:33 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275
4011082 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805482/KARAHİSAR TS RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 04:21:55 | 18.05.2025 04:22:25 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
4011084 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836613/Mrç.K.ALTIAĞAÇ RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 05:14:17 | 18.05.2025 05:15:17 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.016667 | 3
4011085 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867810/SİNANLI OKLALI YOLU TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 05:34:00 | 18.05.2025 06:52:47 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6958
4011090 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810933/TURPÇULAR ENH GÜRSEL ŞİMŞEK BİNA ÖNÜ REC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 06:15:57 | 18.05.2025 06:16:27 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.058333 | 0
4011094 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887537/EVRENCİK-SERGEN ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 07:02:00 | 18.05.2025 07:32:07 | 0.50194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1334 | 0 | 0 | 0.50194 | 0 | 9.035 | 669.5939
4011096 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841509/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 07:24:00 | 18.05.2025 08:52:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 938.6667
4011099 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828789/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 07:52:00 | 18.05.2025 09:02:46 | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.685
4011098 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730968/24300 DM / DAMBASLAR GRUP ÇIKIŞ (730966) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 07:53:00 | 18.05.2025 09:54:51 | 2.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9817
4011100 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {AE5532C2-2F56-45AC-AD8E-18C267293FB6}/15300 DM / ESENKÖY DM ÇIKIŞI (15305) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 08:00:56 | 18.05.2025 08:02:54 | 0.032778 | 1 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032778 | 55.2633 | 0 | 0 | 0 | 0
4011101 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895017/AHMETBEY KÖK DM ENH ÇIKIŞI-(RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 08:07:00 | 18.05.2025 09:34:55 | 1.4653 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1875 | 0 | 0 | 0
4011104 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 706920/15330 DM/ GÜNDAL ÇAYBAHÇESİ DTT (701652) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 08:16:00 | 18.05.2025 09:55:06 | 1.6517 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.31 | 0 | 0 | 0 | 0
4011106 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 437457/94720 İ KOCAHIDIR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 08:26:00 | 18.05.2025 10:17:07 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.675
4011108 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 08:52:39 | 18.05.2025 09:32:40 | 0.66694 | 5 | 1 | 2 | 1 | 32 | 2362 | 3.3347 | 0.66694 | 1.3339 | 0.66694 | 21.3422 | 1575.3228
7300003432 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90800/90800 K TR1/52 San 1 TRF GENEL BKM | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:00:00 | 18.05.2025 14:35:47 | 5.5964 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.3017 | 0 | 0 | 0 | 0
3024214 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 703881/13000 DM / LALE UN ÇIKIŞI (703881) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:01:07 | 18.05.2025 15:00:00 | 5.9814 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011113 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {7D1F5965-0406-4957-BC30-1EDB81258048}/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:02:07 | 18.05.2025 09:07:05 | 0.082778 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 736 | 0.16556 | 0.16556 | 0 | 0 | 0.49667 | 60.9244
4011114 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 9410052/KALE DM>>(39940)KALE KAYIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:03:55 | 18.05.2025 09:42:55 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13078233 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42185/42090 NOLU DM / ÖZER DM ÇIKIŞI (762403) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:08:52 | 18.05.2025 14:54:58 | 5.7683 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011115 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Dağıtım Transformatörü | 95712/95712 E SHL TRPZ DM1 TR4 TRF GEN BEKIM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:12:00 | 18.05.2025 10:23:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
3024223 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87360/Uzk.TR 2-25 TRAFO POSTASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:14:50 | 18.05.2025 12:09:07 | 2.9047 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9047 | 339.8525 | 0 | 0 | 0 | 0
3024224 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825524/Uzk. TR 2-26 İTFAİYE ARKASI DTT ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:26:53 | 18.05.2025 12:11:34 | 2.7447 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4894 | 834.3956 | 0 | 0 | 0 | 16.4683
7300003433 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:30:00 | 18.05.2025 15:12:48 | 5.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9933 | 954.1267
7200001469 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 847101/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:30:44 | 18.05.2025 10:56:04 | 1.4222 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1077 | 9.9556 | 0 | 0 | 0 | 69.6889 | 1531.7333
2061419 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659950/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:41:57 | 18.05.2025 16:07:23 | 6.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.1406
7200001470 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723025/26114 KÖK / BALABANCIK ÇIKIŞI (712943) | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 10:00:00 | 18.05.2025 16:17:44 | 6.2956 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 62.9556 | 0 | 0 | 0 | 4098.4067
4011122 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 3232146/Mrç. MERİÇ TR-10 C-DAİRE TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:03:00 | 18.05.2025 17:38:57 | 7.5992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5992 | 0 | 0
4011123 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785678/DTR-4 (YENİ)YAKUPLU -> (375692) AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:07:00 | 18.05.2025 11:20:15 | 1.2208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 107.4333
4011124 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 771670/44580 GÜNGÖRMEZ TR 3 TR.AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:15:00 | 18.05.2025 10:50:29 | 0.59139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3761
4011127 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 170847/A ÇIKIŞI-CAMİİ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:18:00 | 18.05.2025 10:30:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
4011128 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881764/DTT4 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:19:00 | 18.05.2025 12:47:27 | 2.4742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4742 | 0 | 0 | 0
4011132 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | TM Fideri | 54907461/FİDER 3 KARATEPE RES | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:58:01 | 18.05.2025 11:33:42 | 0.59472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59472 | 0
2061424 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743292/21245 E ÇIKIŞ TR 67 HALI SAHA TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:11:45 | 18.05.2025 12:25:16 | 1.2253 | 0 | 1 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 303.8689 | 0 | 0
4011135 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146740/26610NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:17:00 | 18.05.2025 12:11:19 | 0.90528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6211
4011139 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 21690801/92398 İ SARICAALİ TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:27:00 | 18.05.2025 13:21:37 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9103
4011138 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818623/OVA ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:29:00 | 18.05.2025 12:33:38 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1583 | 0
11373400 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471336/Enz ÇERİBAŞI TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:40:43 | 18.05.2025 12:42:23 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2778
2061418 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53780/BESKİ DM3-TR9 TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:56:44 | 18.05.2025 12:14:26 | 0.295 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.445 | 0 | 0 | 0 | 0
2061421 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53770/BESKİ DM3-TR8 TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:58:42 | 18.05.2025 13:07:34 | 1.1478 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159.5411 | 0 | 2.2956 | 0 | 0
4011145 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868090/B.MANDIRA DM2-TR2 SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 12:01:00 | 18.05.2025 12:58:29 | 0.95806 | 2 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1.9161 | 2.8742 | 3.8322 | 19.1611 | 0 | 0
4011154 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 52814099/SOĞUCAK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 12:42:45 | 18.05.2025 13:57:00 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2375
2061422 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170920/C ÇIKIŞI-SOL ARA ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 12:48:28 | 18.05.2025 12:58:28 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
4011156 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 836655/ADASARHANLI KOOP HATTI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 12:51:05 | 18.05.2025 12:51:36 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 0
13078210 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 13:00:07 | 18.05.2025 17:00:00 | 3.9981 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131.9358 | 11.9942 | 0 | 0 | 3.9981 | 0
4011158 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 33695261/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 13:06:00 | 18.05.2025 15:31:12 | 2.42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0
4011160 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794424/Edr.MODAVIZYON TEKS.SANAYI ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 13:40:00 | 18.05.2025 14:12:59 | 0.54972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011162 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144719/26450NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY ĞİRİŞ ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 13:52:00 | 18.05.2025 15:15:45 | 1.3958 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
11373306 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115960/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 13:53:17 | 18.05.2025 14:17:42 | 0.40694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1042 | 0 | 0 | 0 | 0
4011163 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/24300 DM / DAMBASLAR GRUP ÇIKIŞ (730966) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 13:55:00 | 18.05.2025 14:46:16 | 0.85444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 953 | 0 | 0 | 1.7089 | 0 | 5.9811 | 814.2856
4011166 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 15520848/91500 K YAYLA S DM1-TR15 TR AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:08:00 | 18.05.2025 17:32:22 | 3.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0306
4011171 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 188069999/18806 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:18:00 | 18.05.2025 15:15:36 | 0.96 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4011168 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10208116/95232 E ŞEHİTLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:24:00 | 18.05.2025 15:03:32 | 0.65889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3178
11373401 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482351/Uzk. C-BAKKAL VE CAMİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:36:27 | 18.05.2025 14:44:09 | 0.12833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6033
4011174 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104668/16250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:44:00 | 18.05.2025 16:00:06 | 1.2683 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5617 | 0 | 0 | 0 | 0
4011175 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 1048411/25425NOLU TRAFO ÇIKIŞ PAŞAKÖY YOLU KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:47:00 | 18.05.2025 17:24:04 | 2.6178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
11373402 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575678/DEMİRKAPI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 15:02:55 | 18.05.2025 15:28:07 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52
4011177 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796420/7.KM TOPSÖĞÜT RECLOSER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 15:13:00 | 18.05.2025 15:54:25 | 0.69028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69028 | 0
4011181 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 15:16:00 | 18.05.2025 17:00:24 | 1.74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 3.48 | 0
4011180 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 131647/12705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 15:17:00 | 18.05.2025 17:34:47 | 2.2964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5928 | 0 | 0 | 0 | 0
4011186 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810933/TURPÇULAR ENH GÜRSEL ŞİMŞEK BİNA ÖNÜ REC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 15:59:45 | 18.05.2025 16:00:14 | 0.0080556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0.056389 | 0
4011187 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 107478/11450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:03:00 | 18.05.2025 17:36:35 | 1.5597 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2389 | 0 | 0 | 0 | 0
4011195 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332938/44600 GÜNGÖRMEZ TR 4 TR.AG ÇIK. ŞALTER D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:50:00 | 18.05.2025 17:45:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
4011197 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796752/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:50:00 | 18.05.2025 17:32:11 | 0.70306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011196 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Abone Tesisi | 513532/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:51:00 | 18.05.2025 18:41:15 | 1.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75
11373411 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 373611/DTR1 ÖNERLR CAMİ ->> (373467) AG ŞLTR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:57:46 | 18.05.2025 17:19:37 | 0.36417 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4683 | 0 | 0 | 0 | 0
11373413 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740660/21280 D ÇIKIŞ MERDİVENEVLER VE YURT TARA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:03:39 | 18.05.2025 17:21:26 | 0.29639 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1183 | 0 | 0
4011198 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265085/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:05:00 | 18.05.2025 19:21:01 | 2.2669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5339 | 0 | 0 | 0 | 0
11373408 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307185/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:11:59 | 18.05.2025 17:26:53 | 0.24833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.625 | 0 | 0 | 0 | 0
11373309 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263449/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:24:47 | 18.05.2025 18:13:11 | 0.80667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8733 | 0 | 0 | 0 | 0
4011194 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 406285/83280 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:35:00 | 18.05.2025 17:48:54 | 0.23167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92667
4011204 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 126705/KABİN SAĞ BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:35:00 | 18.05.2025 18:20:41 | 0.76139 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9003 | 0 | 0 | 0 | 0
4011206 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200970/21465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:36:00 | 18.05.2025 18:42:26 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.1972
4011207 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:39:06 | 18.05.2025 17:44:33 | 0.090833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8175 | 15.5325
4011208 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1107248/21500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:43:00 | 18.05.2025 19:40:42 | 1.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9233
11373416 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 379778/DM2/TR13 BENEK>>(361824) AG ŞLTR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:58:53 | 18.05.2025 18:05:28 | 0.10972 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2764 | 0 | 0 | 0 | 0
4011209 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 850023/850024 NOLU DİREK ORTAKÇI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:58:57 | 18.05.2025 17:59:58 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6769
11373407 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761383/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP AGÇIKIŞ ŞALT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 18:04:09 | 18.05.2025 18:30:47 | 0.44389 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6706 | 0 | 0 | 0 | 0
11373406 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Abone Tesisi | 400650/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 18:05:08 | 18.05.2025 18:20:16 | 0.25222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50444
11373422 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 13332743/KÖMÜRKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 18:22:33 | 18.05.2025 19:05:33 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667
4011213 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 5048905/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 18:25:00 | 18.05.2025 23:01:58 | 4.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6161
4011214 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764689/BHÇ 41716 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 18:30:00 | 18.05.2025 21:41:31 | 3.1919 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4147 | 0 | 0 | 0 | 0
11373417 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360589/DM5/3->>(360589) EDİRNE 7.SK AG ŞLR A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 18:31:26 | 18.05.2025 18:44:07 | 0.21139 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8308 | 0 | 0 | 0 | 0
11373409 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763647/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 18:37:54 | 18.05.2025 19:03:27 | 0.42583 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.715 | 0 | 0 | 0 | 0
4011215 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM | 3301/BABAESKİ TM | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 18:48:27 | 18.05.2025 19:07:25 | 0.31611 | 63 | 18184 | 19 | 4780 | 147 | 9611 | 19.915 | 5748.1644 | 6.0061 | 1511.0111 | 46.4683 | 3038.1439
11373410 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302781/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 19:04:24 | 18.05.2025 19:23:14 | 0.31389 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
4011221 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 171858/C ÇIKIŞI-PEHLİVANKÖY YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 19:05:00 | 18.05.2025 20:10:05 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9139
4011223 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112627/15335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 19:12:00 | 18.05.2025 20:28:06 | 1.2683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 0
13078326 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 560719/DM9-TR7 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 19:32:01 | 18.05.2025 19:45:44 | 0.22861 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4881 | 0 | 0 | 0 | 0
4011231 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781306/DM1/57 P.ŞEMBE P>>(781306)DİREK AG-C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 19:33:00 | 18.05.2025 21:35:52 | 2.0478 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
11373425 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312252/44500 SILA TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 19:50:25 | 18.05.2025 20:08:49 | 0.30667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5867
4011229 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3061443/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 19:54:00 | 18.05.2025 21:25:25 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 0
4011234 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 20:07:11 | 18.05.2025 20:19:40 | 0.20806 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1758 | 0 | 0 | 0 | 0
4011237 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 20:17:53 | 18.05.2025 20:18:38 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
4011240 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 15483953/43722 B.YON. TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 20:32:00 | 18.05.2025 22:48:39 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3875 | 0 | 0
4011243 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81520/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 20:48:00 | 18.05.2025 21:30:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2
4011241 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112354/16600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 21:01:00 | 18.05.2025 22:14:39 | 1.2275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0
4011250 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 106433/18220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | BOX SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 21:33:00 | 18.05.2025 22:43:26 | 1.1739 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2172 | 0 | 0 | 0 | 0
11373426 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301603/40717 TR33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 21:34:17 | 18.05.2025 22:07:46 | 0.55806 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2628 | 0 | 0 | 0 | 0
4011253 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310274/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 21:39:00 | 18.05.2025 22:38:44 | 0.99556 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2978 | 0 | 0 | 0 | 0
4011254 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380232/NEFES PARK>>(380238-39-40)SDK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 22:01:00 | 18.05.2025 22:46:28 | 0.75778 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
3024242 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42126/VELİKÖY SARAY DÖKÜM 07/19 DM (42126) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 23:00:02 | 18.05.2025 23:55:13 | 0.91972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3024236 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 31001/Ç.TM(C)>>(31001)S.OĞLU DM[HAVAALANI-F7] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 23:00:41 | 18.05.2025 23:57:22 | 0.94472 | 58 | 4801 | 0 | 0 | 43 | 1090 | 54.7939 | 4535.6114 | 0 | 0 | 40.6231 | 1029.7472
4011258 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363997/DM1/013->>(363997) AG ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 23:30:00 | 19.05.2025 00:51:39 | 1.3608 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9592 | 0 | 0 | 0 | 0
4011260 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {13E649BD-DDF1-4DB8-9B01-3B98922C0065}/Uzk. TR 2-26 İTFAİYE ARKASI DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 00:48:00 | 19.05.2025 01:09:14 | 0.35389 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.70778 | 107.5822 | 0 | 0 | 0 | 2.1233
3024237 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34046/Ç.TM(C)->(34016)Y.KAZAN [ÇRKZ.2-F6] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 01:00:00 | 19.05.2025 02:00:00 | 1 | 57 | 519 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57 | 519 | 0 | 0 | 12 | 0
11373420 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743292/ŞARKÖY DM 65 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 01:56:42 | 19.05.2025 02:16:32 | 0.33056 | 0 | 1 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0.33056 | 0 | 81.9778 | 0 | 0
11373431 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 765946/41379 KIŞLACIK TR AG ÇIKIŞ ŞALTA(765946) | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 01:57:33 | 19.05.2025 02:30:00 | 0.54083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
11373429 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763642/41221 TR2/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 02:39:23 | 19.05.2025 03:09:21 | 0.49944 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
11373432 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 100136376/41223 TR2/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 03:15:12 | 19.05.2025 03:45:31 | 0.50528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50528 | 0 | 0 | 0 | 0
4011268 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40300/ÇERKEZKÖY DM 3 (ESKİ 51) (40300) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 03:22:04 | 19.05.2025 03:33:13 | 0.18583 | 36 | 26484 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.69 | 4921.61 | 0 | 0.92917 | 0 | 0
11373434 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 308993/40720 DM6/6A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 03:50:06 | 19.05.2025 04:02:31 | 0.20694 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8986 | 0 | 0 | 0 | 0
11373427 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764205/41208 TR2/9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 04:03:18 | 19.05.2025 04:29:10 | 0.43111 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6756 | 0 | 0 | 0 | 0
11373435 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312883/40840 DM8/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 04:08:31 | 19.05.2025 04:17:56 | 0.15694 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0153 | 0 | 0 | 0 | 0
11373428 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763227/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 04:32:06 | 19.05.2025 05:07:38 | 0.59222 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4544 | 0 | 0 | 0 | 0
4011271 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 04:36:00 | 19.05.2025 05:16:11 | 0.66972 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 10.7156 | 0 | 0 | 0 | 18.0825 | 154.7058
4011272 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.(51471) ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 05:10:00 | 19.05.2025 05:49:47 | 0.66306 | 4 | 39 | 9 | 226 | 56 | 1953 | 2.6522 | 25.8592 | 5.9675 | 149.8506 | 37.1311 | 1294.9475
4011274 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 05:18:29 | 19.05.2025 05:19:01 | 0.0088889 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1627 | 0.017778 | 0 | 0.0088889 | 0.017778 | 0.22222 | 14.4622
4011277 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 06:08:00 | 19.05.2025 06:35:17 | 0.45472 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.8228 | 0 | 0 | 0 | 1.8189 | 0
4011278 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473321/95880 E TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 06:38:00 | 19.05.2025 09:16:58 | 2.6494 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1733 | 0 | 0
4011280 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 106487/18220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 06:46:00 | 19.05.2025 07:21:30 | 0.59167 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
4011282 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 07:14:00 | 19.05.2025 07:31:15 | 0.2875 | 1 | 0 | 7 | 387 | 30 | 1790 | 0.2875 | 0 | 2.0125 | 111.2625 | 8.625 | 514.625
4011283 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 127474/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 07:20:00 | 19.05.2025 09:31:16 | 2.1878 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5022 | 0 | 0 | 0 | 0
4011284 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 267879/27071TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 07:28:00 | 19.05.2025 12:23:56 | 4.9322 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.39 | 0 | 0
4011287 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {8A216985-D77B-4270-A697-542E79093848}/Mrç.2 NOLU DAİRE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 07:52:17 | 19.05.2025 07:55:57 | 0.061111 | 0 | 1 | 6 | 1018 | 1 | 7 | 0 | 0.061111 | 0.36667 | 62.2111 | 0.061111 | 0.42778
4011290 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893486/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 08:11:00 | 19.05.2025 09:42:13 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5203 | 255.4067
4011291 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32528/DTR5/16-1 SĞLK M.SU DPSU YNI AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 08:13:00 | 19.05.2025 09:59:22 | 1.7728 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.1033 | 0 | 0 | 0 | 0
4011296 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801111/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:08:00 | 19.05.2025 10:39:23 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5231 | 0
11373442 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310495/40705 DM7/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:08:49 | 19.05.2025 10:02:38 | 0.89694 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3242 | 0 | 0 | 0 | 0
4011298 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 797536/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:19:00 | 19.05.2025 12:04:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0
7300003434 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 841477/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 09:30:52 | 19.05.2025 14:24:37 | 4.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7917 | 0
13078335 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53002/B.MANDIRA DM2-TR2 SULAMALAR ÇIKIŞI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:32:32 | 19.05.2025 09:44:54 | 0.20611 | 2 | 3 | 4 | 213 | 0 | 0 | 0.41222 | 0.61833 | 0.82444 | 43.9017 | 0 | 0
4011303 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 25538372/90800 K TR1/52 San 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:36:00 | 19.05.2025 10:17:34 | 0.69278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0
2061428 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659950/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:48:02 | 19.05.2025 13:54:44 | 4.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4617
11373451 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 3018807/VEHBİ ATALAY TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:52:09 | 19.05.2025 14:27:28 | 4.5886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5886 | 0 | 0 | 0 | 0
4011307 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:53:07 | 19.05.2025 09:53:53 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16611 | 9.4683
4011309 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {826C8BAA-7D3C-489F-8E96-0DABAAF793D5}/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:56:27 | 19.05.2025 09:57:22 | 0.015278 | 0 | 0 | 8 | 1 | 25 | 1141 | 0 | 0 | 0.12222 | 0.015278 | 0.38194 | 17.4319
2061429 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577679/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:04:49 | 19.05.2025 12:03:29 | 1.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5111
4011312 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120448/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:19:00 | 19.05.2025 12:18:07 | 1.9853 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6467 | 0 | 0 | 0 | 0
2061427 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | {E905BEC1-9031-464F-BF99-05ADAFA80A30}/853536 NOLU DİREK-UZGAÇ+B.İSMAİLÇE ENH. | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:30:46 | 19.05.2025 10:39:30 | 0.14556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58222 | 32.4589
4011314 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734212/24221 KÖK / TARIMSAL SULAMA (713433) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:37:00 | 19.05.2025 12:14:10 | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8583 | 0
4011316 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852823/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:50:00 | 19.05.2025 13:32:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.1
4011315 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896869/CELALİYE DM - OSMANCIK ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:51:24 | 19.05.2025 11:37:42 | 0.77167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 317 | 0.77167 | 0 | 0 | 0 | 15.4333 | 244.6183
11373466 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 560234/29 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 11:16:35 | 19.05.2025 11:58:09 | 0.69278 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8139 | 0 | 0 | 0 | 0
4011321 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655381/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 11:38:00 | 19.05.2025 12:07:13 | 0.48694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0692
4011323 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 853781/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 12:04:10 | 19.05.2025 12:38:15 | 0.56806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56806 | 63.0542
4011324 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110682/18820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2025 12:40:00 | 19.05.2025 14:15:57 | 1.5992 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7725 | 0 | 0 | 0 | 0
4011325 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 21408807/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 12:41:00 | 19.05.2025 14:17:02 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6006 | 0 | 0
4011326 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 261455/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 12:41:00 | 19.05.2025 13:57:57 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.635 | 0 | 0
11373443 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310839/42016 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 12:50:02 | 19.05.2025 13:10:46 | 0.34556 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7178 | 0 | 0.34556 | 0 | 0
4011331 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 20185930/25350NOLU TRAFO ÇIKIŞ C KOLU MUTFAĞIM BO | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:15:00 | 19.05.2025 14:48:24 | 1.5567 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5767 | 0 | 0 | 0 | 0
11373474 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304391/41540 TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:16:57 | 19.05.2025 13:39:09 | 0.37 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 0
11373478 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302684/42034 DM1/24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:22:26 | 19.05.2025 13:55:16 | 0.54722 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
4011334 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:32:49 | 19.05.2025 13:42:04 | 0.15417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30833 | 35.3042
4011336 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 205231/21236 A ÇIKIŞI GENÇ MARKET TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:47:00 | 19.05.2025 15:50:19 | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4975 | 0 | 0
11373479 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761114/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:06:12 | 19.05.2025 14:43:25 | 0.62028 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.485 | 0 | 0 | 0 | 0
4011339 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116335/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:14:00 | 19.05.2025 16:54:12 | 2.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0
4011340 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 119778/27166 KARŞI DİREK AG ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:17:00 | 19.05.2025 16:08:06 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7033 | 0 | 0
4011341 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784667/İSKO(2)>>(784667)VİNTEKS/AKREN/BAYOĞLU | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:20:00 | 19.05.2025 15:14:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0
11373475 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125169/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:22:46 | 19.05.2025 14:59:24 | 0.61056 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8117 | 0 | 0 | 0 | 0
7100018646 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620910/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN-ALPEK KONTROLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:30:43 | 19.05.2025 15:30:06 | 0.98972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.5878
11373469 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10043539/95212 E KARAİNCİRLİKTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:35:05 | 19.05.2025 15:15:00 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66528
4011346 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10797531/95514 E YENİCE S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:55:00 | 19.05.2025 16:01:56 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2311
4011348 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761114/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:08:00 | 19.05.2025 16:55:09 | 1.7858 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.305 | 0 | 0 | 0 | 0
11373477 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306493/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:15:32 | 19.05.2025 15:46:08 | 0.51 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0
4011352 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866650/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:26:39 | 19.05.2025 15:27:11 | 0.0088889 | 4 | 19 | 0 | 0 | 23 | 925 | 0.035556 | 0.16889 | 0 | 0 | 0.20444 | 8.2222
4011353 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG/OG Transformatörü | 858276/B.ESKİ FERSAH KÖK KIRKLARELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:37:00 | 19.05.2025 17:40:17 | 2.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2189 | 472.5861
4011357 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | {599969DB-9667-4DFF-BB75-8671EB01DC2B}/FİDER-A4 KESTANELİK IM- 1 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:24:59 | 19.05.2025 16:48:32 | 0.3925 | 17 | 56 | 2 | 2 | 58 | 3685 | 6.6725 | 21.98 | 0.785 | 0.785 | 22.765 | 1446.3625
4011358 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361635/DTR6/012-7 ->> (361635) AG ŞLTR C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:32:00 | 19.05.2025 17:37:04 | 1.0844 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
4011361 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411532/81960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:52:00 | 19.05.2025 18:13:12 | 1.3533 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4011363 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:59:00 | 19.05.2025 17:13:51 | 0.2475 | 1 | 0 | 7 | 387 | 30 | 1790 | 0.2475 | 0 | 1.7325 | 95.7825 | 7.425 | 443.025
13078367 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 5527736/DEMİRTAŞ METAL PROFİL A.Ş.-ÇIKIŞI_(ÖZEL) | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:18:00 | 19.05.2025 18:41:51 | 1.3975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 0 | 0 | 0
4011365 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:18:45 | 19.05.2025 17:19:16 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0.27556 | 0.0086111
4011366 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:22:02 | 19.05.2025 17:29:25 | 0.12306 | 5 | 19 | 0 | 0 | 26 | 1221 | 0.61528 | 2.3381 | 0 | 0 | 3.1994 | 150.2508
4011367 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 115850/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:23:00 | 19.05.2025 18:54:30 | 1.525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0
11373487 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 894289/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:23:45 | 19.05.2025 17:29:48 | 0.10083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20167 | 0
4011378 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 1827053/TR2/14TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:34:00 | 19.05.2025 19:39:34 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4639 | 0 | 0
4011370 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780361/DM4/TR2 MARMARACIK->>(780360)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:40:00 | 19.05.2025 19:39:31 | 1.9919 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 336.6386 | 0 | 0 | 0 | 5.9758
4011372 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858753/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:44:00 | 19.05.2025 19:39:48 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 600.23
4011374 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141135/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:47:00 | 19.05.2025 19:32:52 | 1.7644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5289 | 0 | 0 | 0 | 0
4011377 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374351/DTR2 ÇEŞMELİ>>(374351)BAĞLAR AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:53:00 | 19.05.2025 20:06:30 | 2.225 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.825 | 0 | 0 | 0 | 0
13078364 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 361635/DM1/71(DM19-TR39)>(781423)DİREK AG-F | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:54:00 | 20.05.2025 00:32:05 | 6.6347 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.8139 | 0 | 0 | 0 | 0
4011379 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881756/İĞNEADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 18:10:00 | 19.05.2025 19:33:18 | 1.3883 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.4367 | 0 | 1.3883
4011381 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 847033/847033 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 18:25:10 | 19.05.2025 18:52:38 | 0.45778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 221.1067
11373492 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 45250571/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 18:26:37 | 19.05.2025 18:48:00 | 0.35639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71278
4011385 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 18:52:08 | 19.05.2025 18:52:48 | 0.011111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 385 | 0 | 0 | 0.011111 | 0 | 0.2 | 4.2778
11373493 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125058/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 19:10:59 | 19.05.2025 19:44:00 | 0.55028 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1172 | 0 | 0 | 0 | 0
4011387 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 660065/74172 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 19:32:00 | 19.05.2025 20:03:34 | 0.52611 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8356 | 0 | 0
4011389 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430066/91200 K TR2/20 Mrkezknt TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 19:54:00 | 19.05.2025 21:13:21 | 1.3225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0
11373494 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763315/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 19:59:34 | 19.05.2025 20:39:35 | 0.66694 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0683 | 0 | 0 | 0 | 0
4011391 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 20:09:00 | 19.05.2025 20:23:00 | 0.23333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.46667 | 0.23333 | 0 | 0 | 2.3333 | 0
4011392 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG/OG Transformatörü | 780360/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 20:19:00 | 19.05.2025 20:52:12 | 0.55333 | 76 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42.0533 | 11.0667 | 0 | 0 | 0.55333 | 1.66
11373496 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307959/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 20:50:40 | 19.05.2025 21:21:30 | 0.51389 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4306 | 0 | 0 | 0 | 0
2061435 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485271/Uzk. ALIÇ TR-1 AG ÇIKIŞLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 20:51:37 | 19.05.2025 21:12:32 | 0.34861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5861
4011396 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897725/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 20:54:00 | 19.05.2025 22:23:29 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4397 | 277.3983
4011401 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 53731089/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 21:26:00 | 19.05.2025 22:46:05 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3389 | 0 | 0
4011400 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 21:26:00 | 19.05.2025 21:39:00 | 0.21667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.43333 | 0.21667 | 0 | 0 | 2.1667 | 0
4011403 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 45467154/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 21:29:00 | 19.05.2025 22:36:11 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197
4011405 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14931692/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 21:42:00 | 19.05.2025 22:42:05 | 1.0014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 0
4011406 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 21:51:09 | 19.05.2025 21:55:37 | 0.074444 | 5 | 19 | 0 | 0 | 26 | 1221 | 0.37222 | 1.4144 | 0 | 0 | 1.9356 | 90.8967
4011407 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 21:58:40 | 19.05.2025 22:02:25 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 46.3125
11373505 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 21:58:43 | 19.05.2025 22:00:06 | 0.023056 | 5 | 19 | 0 | 0 | 26 | 1221 | 0.11528 | 0.43806 | 0 | 0 | 0.59944 | 28.1508
4011409 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 22:12:54 | 19.05.2025 22:15:27 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5525 | 31.4925
4011410 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881544/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 22:43:00 | 19.05.2025 23:10:16 | 0.45444 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0833 | 0 | 0
11373506 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 115850/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 23:30:01 | 19.05.2025 23:40:16 | 0.17083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0
4011411 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 00:23:00 | 20.05.2025 00:32:00 | 0.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 1.5 | 0
3024238 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763741/40440 DM 7-40 / DM 7-17 TESKİ Ç. 760228 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 01:03:13 | 20.05.2025 01:50:17 | 0.78444 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8511 | 0 | 0 | 0 | 0
11373508 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1150000201/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 02:10:24 | 20.05.2025 02:21:19 | 0.18194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 0
11373507 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313861/40267 DM5/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 02:26:17 | 20.05.2025 02:38:32 | 0.20417 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
4011412 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 02:39:04 | 20.05.2025 02:57:58 | 0.315 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 8.505 | 72.765
4011413 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858629/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 02:42:00 | 20.05.2025 03:15:11 | 0.55306 | 1 | 0 | 7 | 386 | 30 | 1790 | 0.55306 | 0 | 3.8714 | 213.4794 | 16.5917 | 989.9694
7200001471 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81470/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 04:00:16 | 20.05.2025 04:28:03 | 0.46306 | 10 | 753 | 0 | 0 | 3 | 117 | 4.6306 | 348.6808 | 0 | 0 | 1.3892 | 54.1775
4011415 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/SARICAALİ KURUTMA ÇIKIŞI (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 05:29:55 | 20.05.2025 05:30:25 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0
4011417 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732386/24402 DM /RECLOSER S.MÜSELLİM TAR.SU. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 05:30:43 | 20.05.2025 05:31:12 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016111 | 0
4011418 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819738/ÇİÇO HATBAŞI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 05:59:31 | 20.05.2025 06:00:02 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068889 | 0
4011419 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 723242/26260NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:06:00 | 20.05.2025 06:49:55 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5764
4011421 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 564945/56010 TR-2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:08:00 | 20.05.2025 08:42:27 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7608
4011420 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786518/SILVER SIDE DM >>(786518)SU KUYULARI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:19:00 | 20.05.2025 09:22:54 | 3.065 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9.195 | 0 | 0 | 0 | 21.455 | 0
4011423 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 15620/17360 DM / DERE DM RİNG ÇIKIŞI (15620) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:26:40 | 20.05.2025 06:57:18 | 0.51056 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
4011424 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {E118E2B6-6E75-47A6-8484-CE50536E4046}/15002 DM / HACIKÖY ÇIKIŞI (704566) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:26:44 | 20.05.2025 06:27:13 | 0.0080556 | 16 | 762 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12889 | 6.1383 | 0.016111 | 0 | 0 | 0
4011422 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | {A042F243-CF71-412A-9822-F0375830A024}/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:26:45 | 20.05.2025 06:34:08 | 0.12306 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 1411 | 0 | 0 | 0.73833 | 0 | 4.5531 | 173.6314
4011425 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 19187/17740 DM / TIBBİ ATIK TESİSLERİ (19187) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:29:00 | 20.05.2025 07:22:32 | 0.89222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011427 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26450/26450 NOLU TRAFO KARAİĞDEMİR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:36:00 | 20.05.2025 09:05:28 | 2.4911 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.5844 | 0 | 0 | 0 | 0
4011429 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 07:08:17 | 20.05.2025 07:09:02 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0
4011431 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 899416/AHMETBEY İÇME SUYU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 07:46:00 | 20.05.2025 08:59:34 | 1.2261 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.035 | 0 | 0 | 0
4011432 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 721098/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 08:06:00 | 20.05.2025 09:17:08 | 1.1856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7422 | 0 | 0 | 0 | 0
4011434 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725097/25400 DM / GÜLİSTAN YAPI ÇIKIŞI (725097) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 08:12:00 | 20.05.2025 08:31:53 | 0.33139 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4961 | 0 | 0 | 0 | 0
4011436 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 51427813/41358 DM3/33A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 08:28:00 | 20.05.2025 13:50:05 | 5.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3681 | 0 | 0 | 0 | 0
4011435 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631564/SOFULAR TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 08:28:00 | 20.05.2025 09:39:35 | 1.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5792
4011438 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 127469/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 08:38:00 | 20.05.2025 12:49:12 | 4.1867 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4933 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003437 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 33456/DTR-4 BEYAZKÖY GİRİŞİ DİREK TİPİ | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:00:04 | 20.05.2025 15:30:00 | 6.4989 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 71.4878 | 0 | 0 | 0 | 955.3367
7300003439 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 50730/51 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:01:28 | 20.05.2025 14:51:50 | 5.8394 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
4011443 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:07:06 | 20.05.2025 09:07:57 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
4011445 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 570565/ORUÇLU KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:25:00 | 20.05.2025 10:26:47 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0297
7200001472 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 81470/TRAFO POSTASI | HÜCRE BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:31:21 | 20.05.2025 14:15:59 | 4.7439 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7439 | 147.0606 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003435 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:32:01 | 20.05.2025 14:15:02 | 4.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4339 | 1080.1803
7300003438 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Dağıtım Transformatörü | 85063/85063-Hvs.TR-29 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:34:55 | 20.05.2025 17:42:12 | 8.1214 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1932.8906 | 0 | 24.3642
3024243 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34059/BELKARPER DM>>(34059) GIDA TOP.DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:38:05 | 20.05.2025 15:33:02 | 5.9158 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8858 | 0 | 0 | 0 | 0
4011448 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 147227/25350NOLU TRAFO ÇIKIŞ C KOLU MUTFAĞIM BO | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:39:00 | 20.05.2025 11:37:10 | 1.9694 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003436 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 33464/DTR-14 BEYAZKÖY İÇİ OFİS DEPO ÖNÜ | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:40:17 | 20.05.2025 15:36:40 | 5.9397 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 35.6383 | 0 | 0 | 0 | 593.9722
4011449 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 42081048/95214 E KARAİNCİRLİKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:43:00 | 20.05.2025 12:03:42 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.345
4011483 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33450/'BEYAZKÖY' BELEDİYE YANI KABİN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 10:28:16 | 20.05.2025 10:35:16 | 0.11667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 17 | 1278 | 0 | 7.5833 | 0 | 0 | 1.9833 | 149.1
7200001473 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 31669/TÜRKGÜCÜ (KÖY) DM2 - 2023 | AG İLETKEN BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:33:24 | 20.05.2025 12:13:48 | 1.6733 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11373532 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783450/TR2/41 ZİYABEY CAD AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 10:53:01 | 20.05.2025 11:30:24 | 0.62306 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0567 | 0 | 0 | 0 | 0
13078398 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 118502/14051 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2025 11:01:44 | 20.05.2025 11:37:04 | 0.58889 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
4011488 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878901/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 11:10:00 | 20.05.2025 15:19:29 | 4.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3161 | 0
4011489 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333523/43242 DM1-TR10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 11:20:00 | 20.05.2025 12:01:14 | 0.68722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 0
2061439 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263670/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 11:34:34 | 20.05.2025 12:49:15 | 1.2447 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1814 | 0 | 1.2447 | 0 | 0
4011492 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | {11D55933-79FA-4593-8769-F95A3AB6D6E4}/80155-Edr.(2DM13/TR03)GÖK EVLER DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 11:47:40 | 20.05.2025 12:24:36 | 0.61556 | 5 | 458 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0778 | 281.9244 | 0 | 0.61556 | 0.61556 | 0
13078275 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891892/TPAO - OPTİMA YEM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 12:04:35 | 20.05.2025 13:08:22 | 1.0631 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1892 | 1.0631 | 1.0631 | 0 | 0 | 0
4011494 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661525/TR/7 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:06:00 | 20.05.2025 13:55:03 | 1.8175 | 0 | 10 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 18.175 | 0 | 143.5825 | 0 | 0
11373543 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 118518/14051 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:08:31 | 20.05.2025 12:09:21 | 0.013889 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 0
4011496 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760228/40440 DM 7-40 / DM 7-17 TESKİ Ç. 760228 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:13:00 | 20.05.2025 12:35:41 | 0.37806 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | 26.0858 | 0 | 0 | 0 | 0
4011503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380363/AYDNEVLRDM>(380363-4-5-6) SDK AG-C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:48:00 | 20.05.2025 14:50:49 | 2.0469 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.8725 | 0 | 0 | 0 | 0
11373516 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 521997/Uzk. D-MUHTARIN EV TARFI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 13:49:50 | 20.05.2025 14:11:00 | 0.35278 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
11373549 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 126134/A ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 13:59:15 | 20.05.2025 14:15:50 | 0.27639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82917 | 0 | 0
11373545 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 446657/95014 İ Y KARPUZLU KÖK TR6 TRF GEN BAKIM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:10:03 | 20.05.2025 14:29:08 | 0.31806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63611 | 0 | 0
4011507 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660250/73370 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:21:00 | 20.05.2025 15:31:34 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4089 | 0 | 0
4011509 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/23000 DM/ ESK ŞALGM.AĞILLAR BÖL.(707691) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:31:53 | 20.05.2025 14:35:02 | 0.0525 | 0 | 0 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 2.415 | 0 | 0
2061442 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 663275/BESKİ DM1-TR11 TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:39:56 | 20.05.2025 14:56:51 | 0.28194 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1764 | 0 | 0 | 0 | 0
4011511 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111963/C ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:42:00 | 20.05.2025 18:44:59 | 4.0497 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2431 | 0 | 0 | 0 | 0
4011512 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:50:24 | 20.05.2025 14:57:33 | 0.11917 | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 20.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
4011515 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 311712/41358 DM3/33A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:59:00 | 20.05.2025 18:00:00 | 3.0167 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.55 | 0 | 0 | 0 | 0
4011514 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108097/11600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:59:00 | 20.05.2025 15:52:48 | 0.89667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
11373553 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 823452/Uzk. A-ALAY YOLU | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 15:02:17 | 20.05.2025 15:11:22 | 0.15139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 0
4011519 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742061/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 15:20:00 | 20.05.2025 15:58:36 | 0.64333 | 0 | 11 | 3 | 86 | 11 | 621 | 0 | 7.0767 | 1.93 | 55.3267 | 7.0767 | 399.51
7200001474 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81470/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 15:31:19 | 20.05.2025 15:57:00 | 0.42806 | 10 | 753 | 0 | 0 | 3 | 117 | 4.2806 | 322.3258 | 0 | 0 | 1.2842 | 50.0825
2061443 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 302853/42036 DM1/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 15:48:59 | 20.05.2025 16:16:09 | 0.45278 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9083 | 0 | 0 | 0 | 0
4011521 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332482/VEDAT YORULMAZ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:03:00 | 20.05.2025 19:40:00 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167
11373570 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 367339/DTR3/006 ->> (782472) AG ŞLTR D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:37:51 | 20.05.2025 16:49:09 | 0.18833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94167 | 0 | 0 | 0 | 0
11373568 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480277/Uzk. C-MEŞELİ YOLU | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:57:20 | 20.05.2025 17:06:03 | 0.14528 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3486 | 0 | 0
4011533 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Abone Tesisi | 404537/81010 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:58:00 | 20.05.2025 18:54:19 | 1.9386 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5881 | 0 | 0 | 0 | 0
4011531 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 28914281/21125 A ÇIKIŞ ÇARŞI BOX | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:59:00 | 20.05.2025 17:40:33 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.925 | 0 | 0
4011535 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 701847/15435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:01:00 | 20.05.2025 20:11:44 | 3.1789 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2522 | 0 | 0 | 0 | 0
11373578 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652792/TR-162 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:09:38 | 20.05.2025 17:52:50 | 0.72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 0
11373561 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430302/91260 K TR2/33 Belkop TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:10:08 | 20.05.2025 17:24:15 | 0.23528 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.9986 | 0 | 0 | 0 | 0.70583
11373563 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 559195/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:15:14 | 20.05.2025 17:20:10 | 0.082222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57556
11373564 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 50023/41 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:15:14 | 20.05.2025 17:26:18 | 0.18444 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.3956 | 0 | 0 | 0 | 0.36889
12289608 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360541/DM5/12-2İSMET İNN->>(360541) AG ŞLTR-B | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:16:00 | 20.05.2025 17:55:15 | 0.65417 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.325 | 0 | 0 | 0 | 0
4011505 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854000/853876 NO DİREK KABAAĞAÇ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:16:00 | 20.05.2025 17:38:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0
11373573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 382025/ÖNERLER DM4-TR48 (2023) | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:19:58 | 20.05.2025 17:54:11 | 0.57028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0
4011537 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704314/15000 DM / GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI (704318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:32:25 | 20.05.2025 17:47:25 | 0.25 | 44 | 1577 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 394.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25
4011538 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175481/730682-ARNAVUT MAH-KARAKOL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:34:00 | 20.05.2025 18:14:28 | 0.67444 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7222 | 0 | 0
4011539 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {F341965D-8AEA-4AF7-8A2F-99AB6DC182E6}/Uzk.YENİKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:35:06 | 20.05.2025 17:35:36 | 0.0083333 | 11 | 615 | 10 | 1679 | 10 | 404 | 0.091667 | 5.125 | 0.083333 | 13.9917 | 0.083333 | 3.3667
11373555 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590927/P.KÖY TR28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:44:22 | 20.05.2025 17:45:18 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 | 0 | 0
4011542 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889004/KÜÇÜKYAYLA TR1 ÇIKIŞI YERALTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:49:00 | 20.05.2025 18:50:23 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2767
4011540 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332638/43174 TR 35 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:51:00 | 20.05.2025 20:19:41 | 2.4781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9561 | 0 | 0
4011544 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:57:03 | 20.05.2025 17:57:39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
11373572 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 564535/TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:04:25 | 20.05.2025 18:11:13 | 0.11333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 0 | 1.36
4011546 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451528/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:11:00 | 20.05.2025 19:06:07 | 0.91861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7558 | 0 | 0
13078402 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 558551/10 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:12:28 | 20.05.2025 18:19:24 | 0.11556 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0089 | 0 | 0
4011547 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104821/117367 NOLU BOX A ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:21:00 | 20.05.2025 19:36:38 | 1.2606 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2956 | 0 | 0 | 0 | 0
11373588 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205613/21249 A ÇIKIŞI TERZİKÖY YOLU CAD.TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:25:53 | 20.05.2025 18:40:21 | 0.24111 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3956 | 0 | 0
4011549 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {3E89BD8C-9759-4E15-8E53-0B569E4CAC72}/KÜÇÜKYAYLA TR1 ÇIKIŞI YERALTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:43:26 | 20.05.2025 18:51:25 | 0.13306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26611 | 44.3075
4011550 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 440935/94210 İ TOKİ KABİN TRF AG ÇKŞ ŞLT F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:54:00 | 20.05.2025 20:19:09 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8325 | 0 | 0
11373560 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576515/ORUÇLU KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 19:14:45 | 20.05.2025 19:19:48 | 0.084167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.084167 | 0 | 2.2725
11373584 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Abone Tesisi | 404537/83451TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 19:27:52 | 20.05.2025 19:52:57 | 0.41806 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6153 | 0 | 0 | 0 | 0
4011555 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895463/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 20:10:42 | 20.05.2025 20:11:12 | 0.0083333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 4166 | 0.016667 | 0.016667 | 0 | 0 | 0.55 | 34.7167
2061449 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471042/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 20:23:19 | 20.05.2025 20:43:03 | 0.32889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5911
4011556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {ED46963B-D5A2-4FFB-89C2-41147C811954}/42132 NOLU DM / ESKİ TR 11 ÇK. (767049) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 20:25:00 | 20.05.2025 21:23:01 | 0.96694 | 2 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9339 | 597.5717 | 0 | 0 | 0 | 0
11373238 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 20124698/85007-Hvs.TR-27 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 20:27:42 | 20.05.2025 21:02:04 | 0.57278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 0 | 0
11373577 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 435652/92404 K ERİKLİ KÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 20:42:14 | 20.05.2025 20:53:00 | 0.17944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35889
2061446 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376436/YENİCE DTR1->>(376436) AG ÇKŞ ŞLTRİ A | Harici Hat | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 20:54:11 | 20.05.2025 20:55:25 | 0.020556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0 | 0 | 0 | 0
4011566 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Abone Tesisi | 404537/81010 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 21:08:00 | 20.05.2025 22:02:47 | 0.91306 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0003 | 0 | 0 | 0 | 0
4011561 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 21:09:17 | 20.05.2025 21:13:26 | 0.069167 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 1.8675 | 15.9775
4011562 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 21:09:20 | 20.05.2025 21:14:41 | 0.089167 | 12 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4513 | 1.07 | 1.1592 | 0.089167 | 0.17833 | 6.5092 | 402.4092
4011570 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888364/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 21:37:00 | 20.05.2025 22:34:39 | 0.96083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96083 | 0
4011580 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885357/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 23:16:20 | 20.05.2025 23:17:20 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 9
11373596 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14751241/91260 K TR2/33 Belkop TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 23:21:45 | 20.05.2025 23:31:30 | 0.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
4011582 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848724/Mrç.BAYIR TS SULAMA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 23:22:53 | 20.05.2025 23:57:06 | 0.57028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2811 | 0
11373597 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307808/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 00:26:10 | 21.05.2025 02:11:44 | 1.7594 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.2689 | 0 | 0 | 0 | 0
11373600 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313861/40267 DM5/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 00:53:02 | 21.05.2025 01:30:51 | 0.63028 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6828 | 0 | 0 | 0 | 0
4011586 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791749/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 00:54:46 | 21.05.2025 00:55:28 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0
3024240 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {AB05B7EC-6ECC-4B91-B275-E05FE4BBC421}/Ç.TM(B)->(31000)DM1/1 [ŞEHİR.3-F10] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 01:00:03 | 21.05.2025 01:40:00 | 0.66583 | 32 | 49118 | 0 | 1 | 0 | 22 | 21.3067 | 32704.4017 | 0 | 0.66583 | 0 | 14.6483
13078440 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 80650/80650 TRAFO AYDINLATMA | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 01:10:55 | 21.05.2025 01:14:19 | 0.056667 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0
4011589 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {B917D25F-E27C-4C93-9182-FDB3E792788B}/DM2/TR13 ÖNRL->>(779173)DM04/TR01 ÖNRLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 01:21:00 | 21.05.2025 02:20:41 | 0.99472 | 15 | 1831 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14.9208 | 1821.3364 | 0 | 0 | 1.9894 | 4.9736
4011590 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885357/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 01:50:08 | 21.05.2025 01:51:08 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 9
7300003440 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300275/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 02:19:40 | 21.05.2025 06:39:21 | 4.3281 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.0386 | 0 | 0 | 0 | 0
4011593 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885357/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 02:57:17 | 21.05.2025 02:58:17 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 9
4011594 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 04:06:39 | 21.05.2025 04:22:21 | 0.26167 | 1 | 663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.26167 | 173.485 | 0 | 0.26167 | 0 | 0
11373599 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 41358/41358 DM3/33A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 05:22:38 | 21.05.2025 05:30:03 | 0.12361 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3208 | 0 | 0 | 0 | 0
4011595 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 07:08:13 | 21.05.2025 07:09:13 | 0.016667 | 3 | 6 | 0 | 225 | 5 | 235 | 0.05 | 0.1 | 0 | 3.75 | 0.083333 | 3.9167
4011596 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 07:32:46 | 21.05.2025 07:35:45 | 0.049722 | 1 | 369 | 9 | 0 | 12 | 1134 | 0.049722 | 18.3475 | 0.4475 | 0 | 0.59667 | 56.385
4011597 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732386/24402 DM /RECLOSER S.MÜSELLİM TAR.SU. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 07:35:05 | 21.05.2025 07:35:34 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016111 | 0
4011598 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {180F7447-3A6A-4A3C-9DD9-2BBC12BAA6C8}/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 07:40:39 | 21.05.2025 07:41:39 | 0.016667 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0
4011602 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 707665/24300 DM / KANDAMIŞ GRUP ÇIKIŞ (731202) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 08:26:00 | 21.05.2025 09:27:26 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4572
13078443 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 15505690/90570 K TR1/41 Bilun TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:00:00 | 21.05.2025 09:11:00 | 0.18333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003444 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:00:08 | 21.05.2025 17:50:00 | 8.8311 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 450 | 0 | 0 | 17.6622 | 114.8044 | 26.4933 | 3974
7300003441 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788531/BYZKYSAĞLIK OCAĞI DM2>>(788531)SU DEPSU | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:00:22 | 21.05.2025 14:11:49 | 5.1908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 15.5725 | 0 | 0 | 5.1908 | 721.5258
7300003443 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 42130/42130 TR13 TR GNL BKM | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:02:03 | 21.05.2025 13:07:55 | 4.0978 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
4011607 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268262/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:03:00 | 21.05.2025 10:24:37 | 1.3603 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1247 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003442 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 50260/DTT 14 ÇIKIŞI | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:07:41 | 21.05.2025 14:19:44 | 5.2008 | 0 | 508 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2642.0233 | 0 | 5.2008 | 0 | 26.0042
11373610 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 126122/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER H | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:31:01 | 21.05.2025 09:37:38 | 0.11028 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5417 | 0 | 0
4011611 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 32350904/21225 D ÇIKIŞ ŞELALE SİTESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:32:00 | 21.05.2025 11:09:18 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4867 | 0 | 0
4011612 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791553/DOYRAN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:39:00 | 21.05.2025 11:44:04 | 2.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0844 | 731.64
11373614 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 115369/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:41:24 | 21.05.2025 09:42:09 | 0.0125 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
2061456 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432609/90550 K TR1/39 Savut TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:42:00 | 21.05.2025 10:10:49 | 0.48028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48028 | 0 | 0 | 0 | 0
7100018736 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631136/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN-ALPEK KONTROLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:53:40 | 21.05.2025 14:22:40 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.25
11373602 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 129632/16701 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:10:37 | 21.05.2025 10:41:14 | 0.51028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5925 | 0 | 0 | 0 | 0
4011615 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 25251734/92442 K ERİKLİ SHL TR4A TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:12:00 | 21.05.2025 14:06:36 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91
2061453 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439295/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:13:20 | 21.05.2025 13:52:31 | 3.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1428
4011616 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 442444/95720 CBS DM1-TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:19:00 | 21.05.2025 12:58:45 | 2.6625 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0
4011619 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 315857/41367 DM3/29 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:27:00 | 21.05.2025 12:13:08 | 1.7689 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
4011625 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:50:23 | 21.05.2025 10:50:52 | 0.0080556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2188 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 0.26583 | 17.6256
4011624 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:50:27 | 21.05.2025 11:06:38 | 0.26972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5064 | 41.8069
4011627 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14754519/90480 K TR1/25 Andolu L TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:03:00 | 21.05.2025 12:05:21 | 1.0392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0
4011632 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 118241/12650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:24:00 | 21.05.2025 12:46:27 | 1.3742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4967 | 0 | 0 | 0 | 0
4011633 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 857236/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:29:45 | 21.05.2025 11:35:24 | 0.094167 | 12 | 13 | 1 | 2 | 73 | 4513 | 1.13 | 1.2242 | 0.094167 | 0.18833 | 6.8742 | 424.9742
4011634 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:29:46 | 21.05.2025 11:39:48 | 0.16722 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 4.515 | 38.6283
4011638 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410876/82290 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:41:00 | 21.05.2025 13:00:45 | 1.3292 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2708 | 0 | 0 | 0 | 0
4011639 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1059595/27585 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:44:00 | 21.05.2025 13:37:32 | 1.8922 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9222 | 0 | 0
4011641 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105050/13150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 12:03:00 | 21.05.2025 13:10:02 | 1.1172 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1506 | 0 | 0 | 0 | 0
4011644 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 44400/44350 NOLU DM / ÇUKURYURT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 12:23:33 | 21.05.2025 12:42:10 | 0.31028 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104.2533 | 0 | 0.62056
2061460 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232726/20120 NOLU TR13 YEŞİLYURT KABİN | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 12:26:37 | 21.05.2025 12:53:42 | 0.45139 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8194 | 0 | 0 | 0 | 0
4011649 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {AAB7EA26-C25D-43EF-B787-8C74CE9E6D1A}/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:09:09 | 21.05.2025 13:10:05 | 0.015556 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1018 | 0.031111 | 0.15556 | 0 | 0 | 0.12444 | 15.8356
4011653 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {B231585D-3414-4BCD-BE2A-08BA472CC240}/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:34:57 | 21.05.2025 13:37:45 | 0.046667 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 2.5667 | 0 | 0
11373636 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 446935/94210 İ TOKİ KABİN TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:38:09 | 21.05.2025 15:51:55 | 2.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4589
11373626 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712563/25900 KÖK / GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI (712500) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:41:32 | 21.05.2025 13:54:08 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 10.92
4011657 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 6623017/25505NOLU TRAFO ÇIKIŞ E HASTANE ARKASI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:47:00 | 21.05.2025 16:58:19 | 3.1886 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5836 | 0 | 0 | 0 | 0
4011658 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 13269582/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:48:00 | 21.05.2025 14:37:09 | 0.81917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6383
4011659 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 10604186/50017 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:49:00 | 21.05.2025 15:20:24 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57
4011660 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763360/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:51:00 | 21.05.2025 15:13:21 | 1.3725 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.9975 | 0 | 0 | 0 | 0
2061455 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430066/91200 K TR2/20 Mrkezknt TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:59:17 | 21.05.2025 14:40:30 | 0.68694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7478 | 0 | 0 | 0 | 0
4011662 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119867/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 14:06:00 | 21.05.2025 15:12:17 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5236 | 0 | 0
4011666 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 126704/SAĞ TARAF 2. BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 14:25:00 | 21.05.2025 15:08:56 | 0.73222 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
11373637 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129411/27207 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 14:29:57 | 21.05.2025 14:33:46 | 0.063611 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.725 | 0 | 0 | 0 | 0
2061461 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740951/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 14:30:06 | 21.05.2025 14:40:26 | 0.17222 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7833 | 0 | 0
4011668 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889143/AKINCILAR ÇIKIŞ (AHMETBEY YEDEK) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 14:31:00 | 21.05.2025 15:10:50 | 0.66389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66389 | 182.5694
11373628 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 368365/DTR3 K.GÖZ YENİ ARSA->>(368365) AG ŞLR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 14:48:08 | 21.05.2025 14:54:28 | 0.10556 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11373641 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847054/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 14:57:59 | 21.05.2025 15:04:04 | 0.10139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10139 | 0 | 0.10139 | 0 | 0 | 0
4011671 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700691/12100 DM / MEZBAHA DM ÇIKIŞI (700691) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:07:59 | 21.05.2025 15:22:13 | 0.23722 | 12 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8467 | 116.9506 | 0 | 0 | 0 | 0
4011672 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116343/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:15:00 | 21.05.2025 15:50:23 | 0.58972 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4869 | 0 | 2.3589 | 0 | 0
4011673 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:29:11 | 21.05.2025 15:29:41 | 0.0083333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1558 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 12.9833
4011676 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702128/15000 DM / DOKTORLAR NEZİHKENT (704316) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:02:00 | 21.05.2025 17:29:27 | 1.4575 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0
4011678 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374802/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374802)AG ŞLR-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:04:00 | 21.05.2025 18:28:29 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2819
4011677 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783013/DTR4 ÖNELEREMLAK -->> (783012) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:05:00 | 21.05.2025 17:08:27 | 1.0575 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.565 | 0 | 0 | 0 | 0
4011679 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333955/43173 TR 2 /16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:08:00 | 21.05.2025 18:58:13 | 2.8369 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6739 | 0 | 0
4011680 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 723311/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:16:00 | 21.05.2025 17:38:52 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7622
4011681 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15462455/41205 DM2/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:18:00 | 21.05.2025 17:41:32 | 1.3922 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5689 | 0 | 0 | 0 | 0
2061464 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 315155/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:31:26 | 21.05.2025 17:35:22 | 1.0656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3278 | 0 | 0 | 0 | 0
4011686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 377137/DM2/TR8 DORA->>(377137)BOX AG ŞLR - B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:46:00 | 21.05.2025 17:52:32 | 1.1089 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6622 | 0 | 0 | 0 | 0
11373659 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650371/70570 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:47:19 | 21.05.2025 17:24:20 | 0.61694 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4881 | 0 | 0 | 0 | 0
11373657 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661595/TR22 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:47:59 | 21.05.2025 17:27:23 | 0.65667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0
11373667 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 376921/DM7/TR8 Y.SAN ->376921 BOX AG ÇIKIŞ - D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:54:08 | 21.05.2025 17:28:10 | 0.56722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.105 | 0 | 0 | 0 | 0
2061462 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 554937/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:54:24 | 21.05.2025 18:24:00 | 1.4933 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
11373665 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 133670/TEPEKÖY TR 1 TAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 17:01:32 | 21.05.2025 17:18:00 | 0.27444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94
11373668 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 170820/20130 NOLU TRAFO AYDINLATMA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 17:17:38 | 21.05.2025 17:32:28 | 0.24722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49444
4011695 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723309/26128 KÖK / SAĞLAMTAŞ AKSAKAL (710200) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 17:26:06 | 21.05.2025 17:37:03 | 0.1825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1333 | 0 | 0 | 0.1825 | 0 | 0.73 | 243.2725
4011698 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362307/DM8/4 HATİP >>(362307) AG-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 17:28:00 | 21.05.2025 18:58:04 | 1.5011 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0289 | 0 | 0 | 0 | 0
4011697 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755090/27260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 17:28:00 | 21.05.2025 18:40:50 | 1.2139 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3417 | 0 | 0 | 0 | 0
2061463 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 440933/94210 İ TOKİ KABİN TRF AG ÇKŞ ŞLT F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 17:32:48 | 21.05.2025 18:33:49 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5589 | 0 | 0
11373666 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407859/81750 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 17:55:00 | 21.05.2025 18:05:00 | 0.16667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
11373669 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204655/21220 A ÇIKIŞ MARMARA 20 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:01:07 | 21.05.2025 18:14:34 | 0.22417 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1417 | 0 | 0
2061465 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53460/BESKİ DM2-TR11 TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:06:46 | 21.05.2025 18:23:20 | 0.27611 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8994 | 0 | 0 | 0 | 0
4011705 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:13:00 | 21.05.2025 22:01:43 | 3.8119 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6239 | 0 | 7.6239 | 0
4011704 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:13:00 | 21.05.2025 22:04:32 | 3.8589 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7178 | 0 | 7.7178 | 0
11373671 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825181/Uzk. C-İNÖNÜ SOKAK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:15:37 | 21.05.2025 18:30:03 | 0.24056 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43.3 | 0 | 0.24056 | 0 | 0.72167
11373676 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173977/173977 - CAMİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:36:00 | 21.05.2025 18:48:10 | 0.20278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.20278 | 0 | 4.4611
4011707 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 103158/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:37:00 | 21.05.2025 20:03:30 | 1.4417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.225 | 0 | 0 | 0 | 0
11373643 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436218/92545 K FENER KENT TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:45:00 | 21.05.2025 19:37:55 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7639
4011708 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885425/DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:49:28 | 21.05.2025 19:53:16 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 574.2
4011701 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840901/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:50:00 | 21.05.2025 19:54:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0
4011709 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 106165/18280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:50:00 | 21.05.2025 19:39:50 | 0.83056 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2056 | 0 | 0 | 0 | 0
4011711 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880046/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:54:00 | 21.05.2025 20:09:34 | 1.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5189 | 294.71
4011713 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33211/MEGARON MİMARLIK ->> AG ŞLR - A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:55:00 | 21.05.2025 19:42:07 | 0.78528 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9203 | 0 | 0 | 0 | 0
4011712 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 760500/43800 NOLU DM/ YENİMAHALLE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:55:00 | 21.05.2025 19:50:15 | 0.92083 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6042 | 20.2583 | 0 | 0
4011714 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111076/15280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:57:00 | 21.05.2025 20:04:02 | 1.1172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 0
4011715 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806364/92110 K YMUHACIRKÖK TR1 TRF AG ÇKŞ Ş C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:04:00 | 21.05.2025 20:16:40 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8444 | 0 | 0
4011716 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885426/YENİCE DM6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:06:28 | 21.05.2025 19:36:53 | 0.50694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.75
11373664 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 379020/DTR3 SARILAR BENZİN ->>(376196) AG ŞLR B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:09:43 | 21.05.2025 20:55:24 | 1.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0456
4011730 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/24547 DM / PARMAKSIZ ÇIKIŞI (710111) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:16:00 | 21.05.2025 20:33:06 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 128.5
4011717 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:22:00 | 21.05.2025 19:41:23 | 0.32306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 603 | 0 | 0.64611 | 0 | 0 | 1.2922 | 194.8025
4011718 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 550878/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:25:00 | 21.05.2025 21:46:52 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0933
4011719 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103029/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:27:00 | 21.05.2025 19:57:45 | 0.5125 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.325 | 0 | 0 | 0 | 0
2061468 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265085/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:28:54 | 21.05.2025 19:43:42 | 0.24667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 0
11373680 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409657/80730 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:29:04 | 21.05.2025 19:37:54 | 0.14722 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.975 | 0 | 0 | 0 | 0
2061466 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 379330/DTR2 ÖNERLR KUM -->> (379330) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:32:10 | 21.05.2025 19:51:37 | 0.32417 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.23 | 0 | 0 | 0 | 0
11373685 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659923/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:46:36 | 21.05.2025 20:19:33 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54917
11373644 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435977/92460 K ERİKLİ S TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:48:31 | 21.05.2025 20:26:39 | 0.63556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6089
4011726 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {E7A5171D-0CA1-4AB4-98A1-15528A325358}/796399-DİREK ÇUKURKÖY-KOLUBALIK T.S ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:50:13 | 21.05.2025 19:51:03 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3889
4011728 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:52:48 | 21.05.2025 20:49:52 | 0.95111 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 89.4044 | 0 | 0 | 3.8044 | 58.9689
2061467 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 443428/95212 E KARAİNCİRLİKTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 20:24:00 | 21.05.2025 20:34:11 | 0.16972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16972
11373687 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100856/12612 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 20:33:20 | 21.05.2025 20:55:36 | 0.37111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37111 | 0 | 0 | 0 | 0
4011734 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 783494/DM2/038 YUMURTACI->>(783494)AG ŞLR D | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 20:34:00 | 21.05.2025 21:26:13 | 0.87028 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.8631 | 0 | 0 | 0 | 0
4011736 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455516/94060 İ TR56 BELEDİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 20:40:00 | 21.05.2025 21:32:25 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7847 | 0 | 0
11373682 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 15292080/Uzk. A-KÜME EVLERİ ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 20:43:12 | 21.05.2025 20:46:55 | 0.061944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061944 | 0 | 0 | 0 | 0
11373686 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411534/81960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 21:07:55 | 21.05.2025 21:25:24 | 0.29139 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.735 | 0 | 0 | 0 | 0
4011741 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260052/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 22:06:00 | 21.05.2025 22:48:29 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0369 | 0 | 0
11373654 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 135815/27356 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 22:07:41 | 21.05.2025 22:10:08 | 0.040833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081667 | 0 | 0
4011743 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 22:12:00 | 21.05.2025 23:59:34 | 1.7928 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 3.5856 | 0
4011742 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/SARICAALİ KURUTMA ÇIKIŞI (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 22:17:03 | 21.05.2025 22:17:32 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016111 | 0
4011744 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368792/DTR-1 ESENLER ->> (368792) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 22:19:00 | 21.05.2025 22:49:27 | 0.5075 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
4011745 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 22:30:00 | 22.05.2025 03:31:56 | 5.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0644 | 1071.8633
11373565 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260052/27411 DM 131315 NOLU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 23:06:04 | 21.05.2025 23:35:04 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0
4011753 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103029/18755 NOLU DM 121134 NOLU DİREK ÇIK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 23:44:00 | 22.05.2025 01:12:29 | 1.4747 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3428 | 0 | 0 | 0 | 0
2061470 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309088/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 00:49:28 | 22.05.2025 01:18:59 | 0.49194 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001475 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42125/42115 NOLU DM /DM 12 ÇIKIŞI | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 02:04:26 | 22.05.2025 02:50:44 | 0.77167 | 5 | 3564 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3.8583 | 2750.22 | 0 | 12.3467 | 0 | 0.77167
4011760 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3055194/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 02:25:00 | 22.05.2025 03:08:04 | 0.71778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8711
4011762 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 02:36:48 | 22.05.2025 02:40:10 | 0.056111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.11222 | 0.056111 | 0 | 0 | 0.56111 | 0
11373693 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470948/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 03:08:00 | 22.05.2025 03:48:37 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5564
4011766 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 9200154/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 06:34:33 | 22.05.2025 06:35:18 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0
4011770 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 07:46:00 | 22.05.2025 13:06:43 | 5.3453 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6906 | 0 | 10.6906 | 0
4011771 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 07:53:00 | 22.05.2025 11:40:11 | 3.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5728 | 806.5008
4011776 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480209/Uzk. A-DEĞİRMEN SOKAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 08:18:00 | 22.05.2025 09:09:45 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5625 | 0 | 0
4011778 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266968/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 08:21:00 | 22.05.2025 10:01:04 | 1.6678 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
4011779 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764443/42400 NOLU DM/DEMİR DİREK ÇIKIŞI(764443) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 08:50:00 | 22.05.2025 10:28:23 | 1.6397 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011780 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796323/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 08:50:41 | 22.05.2025 08:51:32 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028333 | 1.5017
7300003447 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:00:06 | 22.05.2025 17:00:00 | 7.9983 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 450 | 0 | 0 | 15.9967 | 103.9783 | 23.995 | 3599.25
7300003449 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763370/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:00:34 | 22.05.2025 20:45:01 | 11.7408 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792.2892 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003446 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788530/BYZKYSAĞLIK OCAĞI DM2>>(788530)GÖÇERLER | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:00:50 | 22.05.2025 15:25:28 | 6.4106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 451 | 0 | 6.4106 | 0 | 0 | 89.7478 | 2891.1606
4011784 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/24547 DM / PARMAKSIZ ÇIKIŞI (710111) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 09:23:20 | 22.05.2025 09:26:43 | 0.056389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056389 | 5.6389
4011785 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700211/18960 DM / BORMALI ÇIKIŞI (700210) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 09:27:22 | 22.05.2025 09:50:34 | 0.38667 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 1.5467 | 0 | 0 | 0
4011786 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | TM Fideri | {5324688E-D178-4BB6-9A94-18FD81B2DFDC}/F2 66DM KÖYLER ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 09:42:23 | 22.05.2025 09:54:40 | 0.20472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.40944 | 0 | 0 | 0 | 0.40944 | 0
2061477 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659931/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 09:51:59 | 22.05.2025 13:43:57 | 3.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3683
11373701 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430894/91280 K TR2/35 SalihSnl TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 09:54:27 | 22.05.2025 10:46:21 | 0.865 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89.96 | 0 | 0 | 0 | 0.865
4011789 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {6AF22C53-D579-4DAE-AC22-B442C65D3C3E}/42090 NOLU DM / ÖZCANLAR TEKSTİL(761461) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:01:57 | 22.05.2025 11:16:19 | 1.2394 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011790 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111365/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:07:00 | 22.05.2025 11:08:34 | 1.0261 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1044 | 0 | 0 | 0 | 0
11373709 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103451/13000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:12:48 | 22.05.2025 10:14:30 | 0.028333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
4011791 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 18700/18700 DM / BENZİNLİK ARKASI DM (18736) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:27:00 | 22.05.2025 11:00:10 | 0.55278 | 8 | 2444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.4222 | 1350.9889 | 0 | 0.55278 | 0 | 0
4011793 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146131/26250NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:29:00 | 22.05.2025 12:03:46 | 1.5794 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0561 | 0 | 0 | 0 | 0
2061479 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311864/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:29:31 | 22.05.2025 12:09:28 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 0
2061484 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500028/Mrç. A.SARHANLI TR-3 B-HARMANLIK ÇKŞ. | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:38:58 | 22.05.2025 11:06:55 | 0.46583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46583
11373708 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94170/94170 İ TR33 ÖZIŞIK Y TRF GENEL BKM | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:41:43 | 22.05.2025 10:47:22 | 0.094167 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.345 | 0 | 0
11373710 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27455/27455 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:56:53 | 22.05.2025 11:08:27 | 0.19278 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8683 | 0 | 0
4011800 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 146131/25210 NOLU TEKKE TR GNL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:03:00 | 22.05.2025 11:40:02 | 0.61722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3206 | 0 | 0 | 0 | 0
2061478 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480209/Uzk. A-KÜME EVLERİ ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:03:36 | 22.05.2025 11:49:39 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1875 | 0 | 0
4011804 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819547/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:28:00 | 22.05.2025 14:07:47 | 2.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9892 | 0
4011805 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15397837/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:28:00 | 22.05.2025 12:09:09 | 0.68583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 0
11373651 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264088/27616 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:37:14 | 22.05.2025 12:08:30 | 0.52111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
4011807 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:53:17 | 22.05.2025 11:57:22 | 0.068056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88472 | 10.5486
11373717 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573552/SİNALI YENİMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:56:32 | 22.05.2025 12:15:09 | 0.31028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1719
13078390 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821374/FİDER 1 ENEZ ENH | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 12:01:00 | 22.05.2025 12:46:00 | 0.75 | 0 | 4 | 63 | 6829 | 62 | 4087 | 0 | 3 | 47.25 | 5121.75 | 46.5 | 3065.25
13078392 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821902/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 12:01:03 | 22.05.2025 12:46:00 | 0.74917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4239 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 30.7158 | 3175.7175
4011808 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868090/B.MANDIRA DM2-TR2 SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:02:00 | 22.05.2025 12:32:50 | 0.51389 | 2 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1.0278 | 1.5417 | 2.0556 | 10.2778 | 0 | 0
4011810 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {01DAC47E-A5C1-468C-94E9-24B321E0BDBE}/25952 KÖK / SARIYAR DM ÇIKIŞI (743232) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:10:29 | 22.05.2025 13:11:39 | 1.0194 | 8 | 219 | 0 | 0 | 10 | 1452 | 8.1556 | 223.2583 | 0 | 0 | 10.1944 | 1480.2333
11373698 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108673/12540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:14:17 | 22.05.2025 12:33:16 | 0.31639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 0
2061486 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836281/Mrç. KÜPLÜ TR5 C-SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:18:24 | 22.05.2025 12:52:27 | 0.5675 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.72 | 0 | 0
2061447 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486919/Uzk. B-4NOLU ACIKUYU ÇKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:25:25 | 22.05.2025 12:38:40 | 0.22083 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22.525 | 0 | 0.22083 | 0 | 1.1042
4011813 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 653002/71020 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:27:00 | 22.05.2025 13:28:56 | 1.0322 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9967 | 0 | 0 | 0 | 0
11373727 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175708/175708 HASTANE YOLU ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:47:14 | 22.05.2025 13:02:36 | 0.25611 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4761 | 0 | 0
11373723 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431372/91358 K TR2/17 Döşmci S TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:47:21 | 22.05.2025 12:57:26 | 0.16806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0
11373715 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612020/TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:49:39 | 22.05.2025 15:49:02 | 2.9897 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.8561 | 0 | 11.9589
7100019271 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631185/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN-ALPEK KONTROLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:57:54 | 22.05.2025 14:15:11 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4192
11373729 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430403/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:01:51 | 22.05.2025 13:20:30 | 0.31083 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0142 | 0 | 0 | 0 | 0
2061483 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53370/BESKİ DM2-TR2 TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:03:00 | 22.05.2025 13:25:56 | 0.38222 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5156 | 0 | 0 | 0 | 0
4011823 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110681/18820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:11:00 | 22.05.2025 14:53:38 | 1.7106 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4744 | 0 | 0 | 0 | 0
4011825 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:17:00 | 22.05.2025 14:30:14 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1.2206 | 3.6617 | 148.9078
11373730 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103478/13000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:25:45 | 22.05.2025 13:30:39 | 0.081667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2867 | 0 | 0 | 0 | 0
11373720 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 553846/52321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:28:50 | 22.05.2025 13:46:46 | 0.29889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.52
11373652 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114393/27001 NOLU DM 128235 BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:37:55 | 22.05.2025 14:07:44 | 0.49694 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9633 | 0 | 0 | 0 | 0
11373732 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {6ED58D49-78E9-4156-9CD6-8A91D082B6FA}/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:39:03 | 22.05.2025 13:45:09 | 0.10167 | 7 | 7179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.71167 | 729.865 | 0 | 0 | 0 | 0.305
13078486 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 15505968/92412 ERİKLİ S KÖK DM1 TR2 AG ÇKŞ ŞLT A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:42:12 | 22.05.2025 14:28:24 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03
4011831 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 316438/43070 TR 38 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:47:00 | 22.05.2025 16:09:56 | 2.3822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3822 | 0 | 0
11373719 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 855297/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:10:07 | 22.05.2025 15:01:00 | 0.84806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7208 | 0 | 0 | 0 | 0
11373738 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826020/Uzk. B-ASKERİYE | Manevra | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:12:25 | 22.05.2025 14:28:39 | 0.27056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 0
4011834 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:14:29 | 22.05.2025 14:17:59 | 0.058333 | 0 | 0 | 17 | 4055 | 17 | 676 | 0 | 0 | 0.99167 | 236.5417 | 0.99167 | 39.4333
4011836 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 129415/27208 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:15:00 | 22.05.2025 17:31:32 | 3.2756 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.4089 | 0 | 3.2756 | 0 | 0
11373731 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 663197/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:24:37 | 22.05.2025 16:18:45 | 1.9022 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
4011839 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 798745/Lpaşa.KÖYLER+GÜMRÜK İÇME SUYU ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:30:12 | 22.05.2025 14:33:21 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0
4011842 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 798745/Lpaşa.KÖYLER+GÜMRÜK İÇME SUYU ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:42:38 | 22.05.2025 14:44:11 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | 0
4011844 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:51:00 | 22.05.2025 16:14:06 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 2.77 | 22.16
4011846 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490298/Uzk. E-BOŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:51:00 | 22.05.2025 17:39:11 | 2.8031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0153 | 0 | 0 | 0 | 0
13078504 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 725529/25401 DM / ERENLER DM2 ÇIKIŞI (725523) | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:54:06 | 22.05.2025 15:09:11 | 0.25139 | 6 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5083 | 109.3542 | 0.25139 | 0 | 0 | 0
11373747 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763382/41316 TR3/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:00:13 | 22.05.2025 15:26:23 | 0.43611 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0389 | 0 | 0 | 0 | 0
4011849 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 764270/40610 DM6/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:03:00 | 22.05.2025 19:02:45 | 3.9958 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
11373742 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 13055848/AKPINAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:05:47 | 22.05.2025 15:09:17 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058333
4011853 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 86510/Uzk. ÇOBANPINAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:09:24 | 22.05.2025 15:15:01 | 0.093611 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.37444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1486
11373740 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/191 (TMO) ENH ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:13:14 | 22.05.2025 15:42:47 | 0.4925 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.4925 | 141.3475 | 0 | 0 | 0 | 8.3725
2061488 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264801/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:28:09 | 22.05.2025 15:41:38 | 0.22472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 0
4011858 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 15620/17360 DM / DERE DM RİNG ÇIKIŞI (15620) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:30:59 | 22.05.2025 15:57:24 | 0.44028 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0139 | 0 | 0 | 0 | 0
4011859 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:32:07 | 22.05.2025 15:52:26 | 0.33861 | 0 | 0 | 17 | 4055 | 17 | 676 | 0 | 0 | 5.7564 | 1373.0681 | 5.7564 | 228.9011
3024248 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 15:35:26 | 22.05.2025 17:20:00 | 1.7428 | 1 | 0 | 7 | 387 | 30 | 1789 | 1.7428 | 0 | 12.1994 | 674.455 | 52.2833 | 3117.8294
4011862 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 110902/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:51:00 | 22.05.2025 21:35:34 | 5.7428 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2544 | 0 | 0 | 0 | 0
4011866 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700479/18103 DM / TANRIVERDİ DM ÇIKIŞI (700479) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:58:10 | 22.05.2025 16:20:10 | 0.36667 | 5 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 122.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
4011868 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815042/94640 İ ESETÇE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:10:00 | 22.05.2025 16:55:21 | 0.75583 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2567 | 0 | 0
4011869 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835390/Mrç.88551 YAN GES DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:24:00 | 22.05.2025 17:43:06 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 0
4011871 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 665349/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:30:00 | 22.05.2025 18:01:17 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2914
11373756 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 651611/70830 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:32:47 | 22.05.2025 17:15:18 | 0.70861 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3908 | 0 | 0 | 0 | 0
4011870 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878731/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:33:00 | 22.05.2025 18:34:41 | 2.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0842 | 121.6833
4011873 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 86510/Uzk. ÇOBANPINAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:37:14 | 22.05.2025 16:51:06 | 0.23111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.92444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7111
4011875 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3017532/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:40:00 | 22.05.2025 18:04:41 | 1.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 0
11373761 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144371/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI CAMİ ARKASI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:49:52 | 22.05.2025 17:27:47 | 0.63194 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2708 | 0 | 0 | 0 | 0
4011876 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 798745/Lpaşa.KÖYLER+GÜMRÜK İÇME SUYU ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:50:00 | 22.05.2025 20:47:09 | 3.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8575 | 0
11373746 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 552614/52141 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:52:49 | 22.05.2025 17:38:00 | 0.75306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.555
4011878 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503198/Mrç. MERİÇ TR-12 B-UMURCA YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:03:00 | 22.05.2025 17:40:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
4011880 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880648/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:17:00 | 22.05.2025 22:07:22 | 4.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8394 | 871.1
11373769 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104478/14030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:18:07 | 22.05.2025 17:44:14 | 0.43528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6117 | 0 | 0 | 0 | 0
2061491 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54150/BESKİ DM4-TR5 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:20:40 | 22.05.2025 17:25:59 | 0.088611 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4561 | 0 | 0.088611 | 0 | 0
4011885 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 19887362/21345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:32:00 | 22.05.2025 18:58:51 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0
4011883 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {85FF4476-C438-4C8D-8DCB-72ABF1E4B689}/TR/35 - TR/38B AKBANK YANI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:34:00 | 22.05.2025 17:54:34 | 0.34278 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.8828 | 0 | 0 | 0 | 0
4011884 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:39:29 | 22.05.2025 17:51:53 | 0.20667 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 105.8133
11373764 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 125409/16853 DM 130515 BOX ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:48:26 | 22.05.2025 17:50:26 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0
11373771 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311193/43260 TR 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:49:36 | 22.05.2025 18:13:31 | 0.39861 | 0 | 7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2.7903 | 0 | 22.7208 | 0 | 0
11373778 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361754/TR6/12-2 YEŞİL TEPE PARK YANI AG ŞLTR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:54:08 | 22.05.2025 18:32:18 | 0.63611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7222 | 0 | 0 | 0 | 0
11373775 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141011/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:58:11 | 22.05.2025 18:20:10 | 0.36639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 0
4011874 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 118219/A ÇIKIŞI-ÇİFT DEVRE SAĞ ÇIKIŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 18:05:00 | 22.05.2025 18:34:38 | 0.49389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2739
4011891 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15853790/40610 DM6/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2025 18:07:00 | 22.05.2025 20:19:02 | 2.2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2006 | 0 | 0 | 0 | 0
4011892 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 365985/DM1/68 1KASIM İÖO>>(365963)DİREK AG-B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 18:13:00 | 22.05.2025 19:16:48 | 1.0633 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
11373753 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 565647/50019 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 18:14:28 | 22.05.2025 18:43:08 | 0.47778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3889
11373741 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120472/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 18:17:39 | 22.05.2025 18:32:10 | 0.24194 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2261 | 0 | 0 | 0 | 0
11373777 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 533225/Uzk. B-HIZIR REİS YUKARI SOL TARAF İLK B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 18:42:44 | 22.05.2025 18:55:54 | 0.21944 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
4011896 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266033/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:03:00 | 22.05.2025 20:31:13 | 1.4703 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2325 | 0 | 0 | 0 | 0
11373660 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115956/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:05:51 | 22.05.2025 19:11:13 | 0.089444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26833 | 0 | 0 | 0 | 0
4011897 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701654/15330 DM/ GÜNDAL ÇAYBAHÇESİ DTT (701652) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:09:00 | 22.05.2025 21:13:01 | 2.0669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11373768 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3085611/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:12:07 | 22.05.2025 21:01:30 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8231
11373786 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 446906/95742 E ENEZ S TRPZ TR9ATRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:26:37 | 22.05.2025 19:49:23 | 0.37944 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3122 | 0 | 0
4011900 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {E7A5171D-0CA1-4AB4-98A1-15528A325358}/796399-DİREK ÇUKURKÖY-KOLUBALIK T.S ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:35:03 | 22.05.2025 19:35:53 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3889
4011902 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/24200 KÖK/LAHANA RECLOSER(708273) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:42:16 | 22.05.2025 19:43:14 | 0.016111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 8.1522
11373773 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 561768/50715 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:43:48 | 22.05.2025 20:37:50 | 0.90056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4089 | 0 | 0 | 0 | 0
11373792 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170252/KÖY MEYDANI VE RIZA ÖZTEMEL TAR.134403 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:54:34 | 22.05.2025 20:40:10 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6
11373788 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 125409/16853 DM 130515 BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 20:03:37 | 22.05.2025 20:23:03 | 0.32389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0
4011905 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 20:04:00 | 22.05.2025 22:22:23 | 2.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9192 | 1245.45
11373784 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783005/DTR1 ÖNERLR CAMİ ->> (783005) AG ŞLTR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 20:05:23 | 22.05.2025 20:07:40 | 0.038056 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
11373785 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452425/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 20:09:55 | 22.05.2025 20:19:23 | 0.15778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2622
4011907 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 9200154/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 20:17:59 | 22.05.2025 20:18:42 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011944 | 0
4011908 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 316415/43070 TR 38 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 20:21:00 | 22.05.2025 21:47:56 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8533 | 0 | 0
4011913 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 764270/40610 DM6/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 21:07:00 | 22.05.2025 23:43:40 | 2.6111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
4011914 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762232/41535 NOLU DM / KARAAĞAÇ TR 8 (762232) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 21:26:00 | 22.05.2025 22:52:45 | 1.4458 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
4011917 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {3D102D34-A075-4A54-8C7F-AC3A32EF0411}/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 21:41:08 | 22.05.2025 21:49:00 | 0.13111 | 12 | 3 | 1 | 0 | 67 | 1838 | 1.5733 | 0.39333 | 0.13111 | 0 | 8.7844 | 240.9822
4011918 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 556290/14 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 21:48:00 | 22.05.2025 22:02:32 | 0.24222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6022 | 0 | 0 | 0 | 0
11373759 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 663270/BESKİ BIÇKICILAR TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 22:50:47 | 22.05.2025 23:05:18 | 0.24194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 0
4011923 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885357/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 23:00:26 | 22.05.2025 23:01:26 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 9
11373754 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446311/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 23:10:24 | 22.05.2025 23:35:20 | 0.41556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 0
11373802 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374146/DTR-8TÜRRKGÜCÜ BAĞLAR>(374146)DİREK-B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 23:11:10 | 22.05.2025 23:21:19 | 0.16917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5225 | 0 | 0 | 0 | 0
4011925 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851045/Lpaşa.KÖYLER+GÜMRÜK İÇME SUYU ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 23:37:00 | 23.05.2025 02:34:05 | 2.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | 0
4011927 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302996/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 00:54:00 | 23.05.2025 01:02:08 | 0.13556 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
3024244 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {AB05B7EC-6ECC-4B91-B275-E05FE4BBC421}/Ç.TM(B)->(31000)DM1/1 [ŞEHİR.3-F10] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 01:00:09 | 23.05.2025 02:00:00 | 0.9975 | 19 | 13992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.9525 | 13957.02 | 0 | 0.9975 | 0 | 0
4011929 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 113477/27086 NOLU TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 01:53:00 | 23.05.2025 02:10:05 | 0.28472 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.375 | 0 | 0
3024246 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781333/DM1/55(DM19-TR26)>>(781333)DTR1/55-1&2 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 02:00:00 | 23.05.2025 03:20:49 | 1.3469 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.0078 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300775/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 02:13:36 | 23.05.2025 05:29:42 | 3.2683 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.03 | 0 | 0 | 0 | 0
3024249 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 17650/TRAFO POSTASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 03:00:13 | 23.05.2025 03:37:00 | 0.61306 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.1711 | 0 | 0 | 0 | 0
11373748 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 446262/27001 NOLU DM 709463 NOLU DİREK ÇK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 04:44:00 | 23.05.2025 05:11:48 | 0.46333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92667 | 0 | 0 | 0 | 0
11373653 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 266888/27697 NOLU DM 128360 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 05:39:42 | 23.05.2025 05:59:07 | 0.32361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8542 | 0 | 0 | 0 | 0
4011933 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {D563CA1E-CBBB-428C-B615-BDCD8F75AB38}/24930 DM / ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 (733744) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 05:50:19 | 23.05.2025 06:12:07 | 0.36333 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36333 | 54.5 | 0 | 0
4011938 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452799/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 07:27:00 | 23.05.2025 09:38:13 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2167
4011939 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 16510669/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 07:32:00 | 23.05.2025 09:39:48 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0
4011940 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 850023/850024 NOLU DİREK ORTAKÇI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 07:43:10 | 23.05.2025 07:44:11 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6769
4011941 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74231/KAYABEYLİ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 07:57:00 | 23.05.2025 09:40:43 | 1.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.15
11373810 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 118036/25350NOLU TRAFO A KOLU ESKİ SANAYİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 08:53:22 | 23.05.2025 10:30:41 | 1.6219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8658 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003450 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622957/PINARHİSAR DM2-TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:00:00 | 23.05.2025 19:30:00 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.5 | 0 | 0
7200001478 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712727/26032 KÖK / DEMİRCİLİ ÇIKIŞI (712727) | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:00:08 | 23.05.2025 12:00:00 | 2.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.7733
11373814 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 414504/16300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:05:33 | 23.05.2025 09:24:34 | 0.31694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0
11373824 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Direği | 105589/13220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:09:13 | 23.05.2025 09:30:34 | 0.35583 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1658 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003458 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 413426/81390 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:11:14 | 23.05.2025 15:03:35 | 5.8725 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.835 | 0 | 0 | 0 | 0
11373819 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 382389/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:13:10 | 23.05.2025 09:53:10 | 0.66667 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3024252 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 796755/FİDER-A4 KESTANELİK IM- 1 ENH ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:15:00 | 23.05.2025 09:30:00 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1832 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 458
2061495 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 560075/31E NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:16:16 | 23.05.2025 11:06:09 | 1.8314 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230.755 | 0 | 0 | 0 | 1.8314
3024245 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 95962/95962 K MECİDİYE S TR1Y DM TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:30:09 | 23.05.2025 11:30:00 | 1.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9225
11373807 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307028/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:31:47 | 23.05.2025 10:07:06 | 0.58861 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1592 | 0 | 0 | 0 | 0
3024250 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798807/KUZUCU KÖYÜ ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:32:05 | 23.05.2025 15:08:23 | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.06
3024247 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92856/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:33:45 | 23.05.2025 14:53:41 | 5.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.1322
13078527 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175736/730031 VALİ AYHAN ÇEVİK CAD. | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:37:28 | 23.05.2025 09:42:38 | 0.086111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43056 | 0 | 0
11373816 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 126271/YAĞ FABRİKASI TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:42:08 | 23.05.2025 10:02:51 | 0.34528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34528 | 0 | 0 | 0 | 0
4011958 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881756/İĞNEADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:48:00 | 23.05.2025 12:23:48 | 2.5967 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.3533 | 0 | 2.5967
7300003452 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:49:32 | 23.05.2025 17:28:02 | 7.6417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 682 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 38.2083 | 5211.6167
4011959 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810783/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:50:00 | 23.05.2025 10:56:14 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 | 0
4011961 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798088/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:50:00 | 23.05.2025 10:32:29 | 0.70806 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.1242 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0
4011962 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:57:00 | 23.05.2025 10:48:51 | 0.86417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0 | 0
4011963 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:08:47 | 23.05.2025 10:15:25 | 0.11056 | 3 | 6 | 0 | 225 | 5 | 235 | 0.33167 | 0.66333 | 0 | 24.875 | 0.55278 | 25.9806
11373818 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740081/B ÇIKIŞI KAHVE TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:11:27 | 23.05.2025 10:45:02 | 0.55972 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2625 | 0 | 0 | 0 | 0
2061497 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74231/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:16:24 | 23.05.2025 16:12:21 | 5.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.85
11373817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 302293/42065 DM1/30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:17:22 | 23.05.2025 10:47:09 | 0.49639 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2061496 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264801/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:18:41 | 23.05.2025 10:22:02 | 0.055833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0
11373780 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 423997/80110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:24:39 | 23.05.2025 10:32:56 | 0.13806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13806 | 0 | 0 | 0 | 0
4011968 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120620/27560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:27:00 | 23.05.2025 12:35:06 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.965 | 0 | 0
11373812 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307369/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:33:00 | 23.05.2025 11:02:08 | 0.48556 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
4011972 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE2687A2-A95F-4C2E-9AB5-8697CC72FC88}/LİMANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:36:08 | 23.05.2025 10:39:18 | 0.052778 | 0 | 0 | 1 | 298 | 5 | 293 | 0 | 0 | 0.052778 | 15.7278 | 0.26389 | 15.4639
11373831 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 118036/25350NOLU TRAFO A KOLU ESKİ SANAYİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:39:03 | 23.05.2025 11:37:17 | 0.97056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9117 | 0 | 0 | 0 | 0
4011974 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 19544167/17407 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:47:00 | 23.05.2025 11:53:22 | 1.1061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3183 | 0 | 0 | 0 | 0
11373829 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576624/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:47:45 | 23.05.2025 12:16:47 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3878
4011977 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501619/Mrç. KAVAKLI KÖY TR-1 D-KÖY DÜKKAN ÇKŞ. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:58:00 | 23.05.2025 11:34:02 | 0.60056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0389
4011978 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659246/73270 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:59:00 | 23.05.2025 11:57:15 | 0.97083 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.97083 | 0 | 53.3958 | 0 | 0
11373813 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 302293/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 11:09:01 | 23.05.2025 11:25:30 | 0.27472 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4011982 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763346/41310 NOLU DM / DM 3/3 ÇIKIŞI (763346) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2025 11:11:00 | 23.05.2025 12:13:03 | 1.0342 | 1 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 1360.9633 | 0 | 0 | 0 | 0
13078540 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 115670/15377 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇLARIN HATTA ZARAR VERMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 11:30:13 | 23.05.2025 11:42:35 | 0.20611 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
4011987 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632747/AKPINAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 11:40:00 | 23.05.2025 13:12:16 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5378
2061500 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 101071/12655 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 11:43:40 | 23.05.2025 12:58:52 | 1.2533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
4011992 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307789/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 11:46:00 | 23.05.2025 13:53:12 | 2.12 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.24 | 0 | 0 | 0 | 0
4011996 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {4AD6596F-9025-4252-BE72-98AC01DDB5B9}/854191-DİREK U.KÖPRÜ YOLU BENZİNLİK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 12:15:27 | 23.05.2025 12:16:18 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028333 | 0
4011998 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41347/41345 NOLU DM / DM 3/20 ÇIKIŞI (41347) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 12:20:00 | 23.05.2025 13:18:00 | 0.96667 | 0 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
4012000 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93330/93300 K BEĞENDİK TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 12:24:00 | 23.05.2025 13:43:46 | 1.3294 | 0 | 3 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 3.9883 | 0 | 187.4517 | 0 | 0
4012005 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453011/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 12:32:00 | 23.05.2025 14:40:12 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667
4012008 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 9200160/844067 NO DİREK DOYRAN TS. 1 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 12:49:00 | 23.05.2025 15:12:03 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 0
11373845 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780644/DM5/8 CEM SLTAN->>(780644)AG ŞLR D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 12:49:21 | 23.05.2025 13:11:47 | 0.37389 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5611 | 0 | 0 | 0 | 0
4012011 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 118607/16351 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 12:55:00 | 23.05.2025 15:06:56 | 2.1989 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.37 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001479 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712687/26032 KÖK / YILANLI ÇIKIŞI (712687) | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 13:00:07 | 23.05.2025 16:00:00 | 2.9981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.7783
4012012 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {6ED58D49-78E9-4156-9CD6-8A91D082B6FA}/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 13:02:00 | 23.05.2025 13:19:43 | 0.29528 | 7 | 7179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0669 | 2119.7992 | 0 | 0 | 0 | 0.88583
2061489 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 553601/52032 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 13:17:12 | 23.05.2025 14:16:16 | 0.98444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7867
11373837 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 553580/52711 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 13:19:09 | 23.05.2025 14:16:57 | 0.96333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.69
11373846 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 304357/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 13:33:10 | 23.05.2025 13:39:20 | 0.10278 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9972 | 0 | 0 | 0 | 0
11373848 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368381/DTR2 VAKIFLAR BEN. ->> (369381) AG ŞLR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 13:44:57 | 23.05.2025 14:10:45 | 0.43 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0
4012019 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100884/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 13:58:00 | 23.05.2025 18:38:28 | 4.6744 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5589 | 0 | 0 | 0 | 0
4011973 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 9200160/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:25:00 | 23.05.2025 14:33:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0
11373815 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 100136150/42116 DM 4/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:28:23 | 23.05.2025 14:40:42 | 0.20528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20528 | 0 | 0 | 0 | 0
11373853 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470021/95742 E ENEZ S TRPZ TR9ATRF AYDINLATMA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:29:08 | 23.05.2025 15:09:00 | 0.66444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9933
11373855 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 126182/AYŞE ALTINKAYNAK TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:29:30 | 23.05.2025 15:05:46 | 0.60444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6267
4012030 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 559896/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:48:00 | 23.05.2025 15:38:15 | 0.8375 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9125 | 0 | 0 | 0 | 0
4012028 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F5F9D837-DA1C-4DA6-A4CE-7A3CD8E228FA}/817437 CBS TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:48:58 | 23.05.2025 14:58:20 | 0.15611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46833 | 0
4012031 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 314921/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:54:00 | 23.05.2025 18:01:46 | 3.1294 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4594 | 0 | 0 | 0 | 0
4012032 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:57:39 | 23.05.2025 15:03:03 | 0.09 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.53 | 0 | 0 | 0 | 0
3024254 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 823312/FİDER-A5 KESTANELİK IM- 2 ENH ÇIKIŞ | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 15:00:00 | 23.05.2025 15:15:00 | 0.25 | 32 | 168 | 2 | 2 | 121 | 5332 | 8 | 42 | 0.5 | 0.5 | 30.25 | 1333
3024255 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 81340/FİDER-A6 DM-06 (81340-GÖLET) ENH. | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 15:00:00 | 23.05.2025 15:15:00 | 0.25 | 1 | 14550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 3637.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0
11373852 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175066/B ÇIKIŞI-CUMHURİYET CAD. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:02:31 | 23.05.2025 15:05:17 | 0.046111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73778
2061503 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54080/BESKİ YAMAN SİTELERİ TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:07:45 | 23.05.2025 15:24:56 | 0.28639 | 0 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.3628 | 0 | 0.28639 | 0 | 0
4012046 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 709741/12707 DM/KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI (709741) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:09:48 | 23.05.2025 17:25:28 | 2.2611 | 6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 232.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
11373862 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 446664/95014 İ Y KARPUZLU TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:20:29 | 23.05.2025 15:48:51 | 0.47278 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9828 | 0 | 0
11373856 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 117319/21081 A ÇIKIŞI ANA YOL TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:20:35 | 23.05.2025 15:40:13 | 0.32722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9267
11373842 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 859371/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:21:21 | 23.05.2025 15:31:43 | 0.17278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5656
4012039 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:36:09 | 23.05.2025 16:10:44 | 0.57639 | 3 | 6 | 0 | 225 | 5 | 235 | 1.7292 | 3.4583 | 0 | 129.6875 | 2.8819 | 135.4514
4012041 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74299/TR/104 DM - LAV AVM İNŞAAT A.Ş. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:50:00 | 23.05.2025 16:36:22 | 0.77278 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77278 | 40.1844 | 0 | 0 | 0 | 0
4012042 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502576/Mrç. SUBASI TR-3 C-TARLA YOLU SBŞ. GRB. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:50:00 | 23.05.2025 18:49:24 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.61 | 0 | 0
4012043 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {FA36B454-BCEA-46F6-8DD1-BD0D1EB48288}/27002 DM / ANPA DM FİDER7 ÇIKIŞ (757020) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:55:27 | 23.05.2025 17:57:38 | 2.0364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 | 0 | 2.0364 | 0
2061504 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 120021/27291 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:59:16 | 23.05.2025 16:01:31 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 | 0 | 0
4012047 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 19533347/14110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2025 16:11:00 | 23.05.2025 17:38:41 | 1.4614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 0
11373867 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432213/90834 K TR1/57 MemiÇşme TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 16:27:01 | 23.05.2025 17:04:39 | 0.62722 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6867 | 0 | 0 | 0 | 0
11373865 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431798/90620 K TR2/19 Daire TRF AG ÇKŞ ŞLT E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 16:35:50 | 23.05.2025 18:22:57 | 1.7853 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123.1842 | 0 | 1.7853 | 0 | 0
11373854 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826284/Uzk. A-OG ALTI KIRKAVAK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 16:50:53 | 23.05.2025 17:01:52 | 0.18306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3192
11373870 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 561181/OFİS ÇIKIŞI VE 578504 BOX ÇIKIŞI C KOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 16:55:44 | 23.05.2025 17:46:24 | 0.84444 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
4012051 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 16:59:12 | 23.05.2025 17:18:45 | 0.32583 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6292 | 0.32583 | 0.32583 | 0 | 0 | 0
4012052 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756595/27660 DM / ESKİ İŞLETME DM ÇIKIŞ(756595) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:02:00 | 23.05.2025 18:07:39 | 1.0942 | 7 | 658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.6592 | 719.9617 | 0 | 2.1883 | 0 | 0
4012053 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305250/PNR 41430 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:20:00 | 23.05.2025 21:38:36 | 4.31 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.98 | 0 | 0 | 0 | 0
11373876 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 363039/DM2/TR37>>(363039)SĞLK MES. AG ŞLR B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:21:07 | 23.05.2025 17:43:35 | 0.37444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
11373877 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 118220/C ÇIKIŞI-ÇİFT DEVRE SOL ÇIKIŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:26:05 | 23.05.2025 17:52:37 | 0.44222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.92
4012054 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889143/AKINCILAR ÇIKIŞ (AHMETBEY YEDEK) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:29:00 | 23.05.2025 20:13:21 | 2.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7392 | 756.01
11373887 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847724/Uzk. HASANPINAR TOKİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:29:24 | 23.05.2025 18:02:30 | 0.55167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11373874 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 665822/74387-TRP02 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:32:32 | 23.05.2025 18:03:13 | 0.51139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5797
11373872 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892060/TR/193 - 194 TOP SAHASI ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:34:55 | 23.05.2025 18:06:20 | 0.52361 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 51.8375 | 0 | 0 | 0 | 3.6653
11373871 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5526398/TR/31 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:49:01 | 23.05.2025 17:51:05 | 0.034444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034444
4012056 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232921/20060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:56:00 | 23.05.2025 19:45:00 | 1.8167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3024256 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 81340/FİDER-A6 DM-06 (81340-GÖLET) ENH. | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 18:00:00 | 23.05.2025 18:15:00 | 0.25 | 1 | 14550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 3637.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0
4012062 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439265/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:08:00 | 23.05.2025 19:43:10 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0583
4012060 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145722/25430NOLU TRAFO ÇIKIŞ DERE KOLU ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:09:00 | 23.05.2025 19:51:37 | 1.7103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3644 | 0 | 0 | 0 | 0
4012063 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705020/15200 DM / NUSRATFAKI ÇIKIŞI (704855) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:15:00 | 23.05.2025 20:10:54 | 1.9317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11373895 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104486/14030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:16:21 | 23.05.2025 18:41:11 | 0.41389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
4012066 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866303/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:26:45 | 23.05.2025 19:03:39 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 65.805
11373881 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266033/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:27:25 | 23.05.2025 18:54:21 | 0.44889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0
11373843 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657099/74261 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:28:02 | 23.05.2025 18:51:57 | 0.39861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175
11373878 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173133/173128-ÇEŞME/MEZARLIK TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:30:11 | 23.05.2025 18:53:33 | 0.38944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8617
4012069 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {99B82977-BACC-4F0F-A9EC-0A301DE45B40}/AHMETBEY ENH DİREK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:30:49 | 23.05.2025 18:55:18 | 0.40806 | 0 | 0 | 15 | 186 | 4 | 276 | 0 | 0 | 6.1208 | 75.8983 | 1.6322 | 112.6233
4012070 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334940/43622 B.YON. TR 5 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:32:00 | 23.05.2025 20:38:37 | 2.1103 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0878 | 0 | 0
11373885 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 435758/92382 K BEYKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:35:14 | 23.05.2025 19:04:15 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8361
11373884 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 94970/94970 K MELODİ KENT TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:36:32 | 23.05.2025 19:01:52 | 0.42222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42222
4012071 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 713485/26634 DM / ORMANLI ÇIKIŞI (713485) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:38:00 | 23.05.2025 19:35:14 | 0.95389 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95389 | 89.6656 | 0 | 0 | 0 | 0
11373899 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 122834/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:40:51 | 23.05.2025 19:21:18 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0225 | 0 | 0
4012072 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {A38F2254-47BE-42E4-A809-A3A43C59044D}/Uzk.MAKSUTLU KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:45:00 | 23.05.2025 20:15:23 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.5844
2061509 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866317/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:57:13 | 23.05.2025 19:07:51 | 0.17722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53167 | 0
11373893 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100884/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:59:49 | 23.05.2025 19:04:16 | 0.074167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 0
11373901 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486345/Uzk. D-CAMİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 19:10:37 | 23.05.2025 19:20:08 | 0.15861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2403
4012077 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 377728/SİNANDEDE 4YIL FAK AL.AG ÇIKIŞ A ŞLTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 19:12:00 | 23.05.2025 20:20:12 | 1.1367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0
4012076 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 56201/AHLATLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 19:12:04 | 23.05.2025 19:13:38 | 0.026111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.026111 | 0 | 1.175
4012079 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128815/27683 OFİS YANI DM3TR7 ÇIKIŞ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 19:30:00 | 23.05.2025 21:13:02 | 1.7172 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7378 | 0 | 0 | 0 | 0
11373903 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174974/C ÇIKIŞI-KUTLUGÜN YOLU TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 19:48:14 | 23.05.2025 20:06:12 | 0.29944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0794
4012083 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {A38F2254-47BE-42E4-A809-A3A43C59044D}/Uzk.MAKSUTLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 19:57:28 | 23.05.2025 20:10:12 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6311
4012085 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866303/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 20:13:17 | 23.05.2025 20:32:40 | 0.32306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96917 | 34.5669
11373888 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 413292/Edr.80715 NOLU TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 20:14:53 | 23.05.2025 20:16:41 | 0.03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
11373907 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866317/OSAMANİYE KÖK OSMANİYE ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 20:18:23 | 23.05.2025 20:33:26 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7525 | 0
11373905 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 400722/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 20:50:06 | 23.05.2025 21:03:38 | 0.22556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3078
4012092 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {A38F2254-47BE-42E4-A809-A3A43C59044D}/Uzk.MAKSUTLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 21:13:49 | 23.05.2025 21:36:05 | 0.37111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0356
4012075 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 9272511/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 21:35:00 | 23.05.2025 22:34:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0
11373908 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372785/V.MEŞE DTR5->>(372787)AG ŞLR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 22:00:39 | 23.05.2025 22:37:00 | 0.60583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2117 | 0 | 0 | 0 | 0
11373891 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 135954/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 22:09:35 | 23.05.2025 22:34:50 | 0.42083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 0
4012103 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 15521175/92492 K ERİKLİ S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 22:12:00 | 23.05.2025 23:50:22 | 1.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2789
4012107 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261234/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2025 23:21:00 | 24.05.2025 00:00:25 | 0.65694 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7597 | 0 | 0
3024260 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786290/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ3-F17] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 01:00:03 | 24.05.2025 01:53:07 | 0.88444 | 26 | 47 | 0 | 0 | 19 | 28 | 22.9956 | 41.5689 | 0 | 0 | 16.8044 | 24.7644
3024259 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760877/40100 NOLU DM/ESER YAPITR ÇIKIŞ (760877) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 01:20:16 | 24.05.2025 03:40:22 | 2.335 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364.735 | 0 | 0 | 0 | 0
13078574 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430433/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 01:29:55 | 24.05.2025 01:37:36 | 0.12806 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
4012115 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 33478835/21250 A ÇIKIŞ DERE TARAFI ÇIKIŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 01:33:00 | 24.05.2025 02:28:54 | 0.93167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7267 | 0 | 0
11373964 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 443316/92394 E YENİCE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 01:35:00 | 24.05.2025 02:17:15 | 0.70417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8292
3024257 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 13110/TRAFO POSTASI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 02:00:54 | 24.05.2025 02:51:40 | 0.84611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6917 | 0 | 0 | 0 | 0
11373912 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800367/91440 K TR2/06 Raşit E TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 02:01:05 | 24.05.2025 02:24:20 | 0.3875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
2061512 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742681/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (712947) | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 02:57:21 | 24.05.2025 03:23:06 | 0.42917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 4.2917 | 0 | 0 | 0 | 210.2917
4012116 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 03:22:10 | 24.05.2025 03:24:35 | 0.040278 | 0 | 0 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040278 | 21.3472 | 0 | 0
4012118 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 03:35:00 | 24.05.2025 05:24:23 | 1.8231 | 2 | 397 | 1 | 267 | 8 | 2000 | 3.6461 | 723.7531 | 1.8231 | 486.7558 | 14.5844 | 3646.1111
11373833 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 756374/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 03:46:27 | 24.05.2025 04:16:40 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5686 | 0 | 0
4012119 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 03:56:46 | 24.05.2025 03:59:03 | 0.038056 | 0 | 0 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038056 | 20.1694 | 0 | 0
11373832 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 756395/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 04:24:34 | 24.05.2025 04:38:18 | 0.22889 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8178 | 0 | 0
3024253 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 17660/TRAFO POSTASI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 05:00:39 | 24.05.2025 05:21:01 | 0.33944 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5844 | 0 | 0 | 0 | 0
4012122 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 05:47:50 | 24.05.2025 05:50:11 | 0.039167 | 0 | 0 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039167 | 20.7583 | 0 | 0
4012123 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742623/21580 NOLU DM / ÇINARLI ÇIKIŞI (742602) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 05:47:51 | 24.05.2025 05:50:46 | 0.048611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0.48611 | 0 | 0 | 0 | 23.8194
4012126 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742820/21580 NOLU DM / ÇINARLI ÇIKIŞI (742602) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 06:02:29 | 24.05.2025 06:04:28 | 0.033056 | 0 | 397 | 0 | 267 | 8 | 2000 | 0 | 13.1231 | 0 | 8.8258 | 0.26444 | 66.1111
4012125 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 06:02:31 | 24.05.2025 06:03:48 | 0.021389 | 0 | 0 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021389 | 11.3361 | 0 | 0
4012127 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742932/21395 NOLU DM/DM 13 BARANTAŞ ÇKŞ(742932) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 06:04:00 | 24.05.2025 10:50:58 | 4.7828 | 0 | 397 | 0 | 0 | 7 | 412 | 0 | 1898.7628 | 0 | 0 | 33.4794 | 1970.5044
4012129 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 3033377/KEŞAN ÖZEL HASTANE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 06:56:26 | 24.05.2025 07:13:00 | 0.27611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4012130 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863166/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 07:16:28 | 24.05.2025 07:16:58 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 199 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.033333 | 1.6583
4012131 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 07:36:53 | 24.05.2025 07:37:43 | 0.013889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.097222 | 0
4012133 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831260/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 07:49:00 | 24.05.2025 08:45:16 | 0.93778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.88 | 0
4012132 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/23300 DM / ARITMA-ÇIKRIKÇI (730107) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 07:51:23 | 24.05.2025 08:51:26 | 1.0008 | 1 | 2 | 9 | 207 | 2 | 0 | 1.0008 | 2.0017 | 9.0075 | 207.1725 | 2.0017 | 0
4012134 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 855497/KİMTAŞ KİREÇ SAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 08:01:57 | 24.05.2025 08:13:21 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0
4012138 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712563/25900 KÖK / GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI (712500) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 08:52:00 | 24.05.2025 10:27:27 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7725 | 82.7233
4012139 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {A38F2254-47BE-42E4-A809-A3A43C59044D}/Uzk.MAKSUTLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 08:55:45 | 24.05.2025 09:40:21 | 0.74333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3467
7300003451 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622927/PINARHİSAR DM2-TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:00:00 | 24.05.2025 16:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0
13078477 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789385/MİSİNLİ DM1>>(789385)DM5 MAZOTÇU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:00:01 | 24.05.2025 10:45:16 | 1.7542 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 757 | 1.7542 | 5.2625 | 0 | 0 | 3.5083 | 1327.9042
7200001480 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26130/26130EMİRALİ TR-1 GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:00:06 | 24.05.2025 12:00:00 | 2.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8767
3024258 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | {87E66353-AB07-40AB-A7E7-01E4843EC038}/FİDER-A7 80010 DM-2 EKOL HADTANESİ ENH. | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:00:08 | 24.05.2025 09:12:42 | 0.20944 | 1 | 3976 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20944 | 832.7511 | 0 | 0 | 0.20944 | 0.20944
4012140 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/24200 KÖK/LAHANA RECLOSER(708273) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:01:54 | 24.05.2025 09:02:38 | 0.012222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 6.1844
7300003453 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 847598/Mrç.KARAHAMZA KÖY ÇIKIŞI ENH | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:02:30 | 24.05.2025 10:59:19 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3761
7200001482 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302474/42016 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:04:29 | 24.05.2025 11:10:00 | 2.0919 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2872 | 0 | 0 | 0 | 0
4012143 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881881/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:10:00 | 24.05.2025 10:18:45 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3.4375 | 3.4375 | 194.7917
4012144 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 892191/892191_TRP06_TRP07 DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:10:00 | 24.05.2025 09:58:30 | 0.80833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0.80833 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 173.7917
4012145 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263445/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:11:00 | 24.05.2025 10:28:44 | 1.2956 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2511 | 0 | 0 | 0 | 0
11373925 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 303081/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:22:03 | 24.05.2025 09:53:42 | 0.5275 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.58 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003459 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330823/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:30:31 | 24.05.2025 14:00:31 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5 | 0 | 0
4012149 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3BFE298-28B9-4A56-88BC-94B8EB179930}/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:31:47 | 24.05.2025 09:32:18 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051667 | 2.2217
4012151 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21450/21447 NOLU DM/İSHAKLI TR ÇIKIŞI (21450) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:36:00 | 24.05.2025 11:33:25 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1917
11373890 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Abone Tesisi | 413305/Edr.80715 NOLU TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:36:27 | 24.05.2025 09:44:06 | 0.1275 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0
4012153 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:43:30 | 24.05.2025 09:52:38 | 0.15222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9789 | 116.6022
11373926 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369620/KARAMEHMET DM>> (369620) AG ŞLTR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:49:55 | 24.05.2025 11:14:05 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0972
2061514 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659875/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:52:24 | 24.05.2025 12:04:53 | 2.2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2.2081 | 0 | 0 | 0 | 55.2014
11373934 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 117599/18045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:00:36 | 24.05.2025 10:20:41 | 0.33472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 0
4012159 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778074/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:03:32 | 24.05.2025 10:12:48 | 0.15444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 1085 | 0 | 1.6989 | 0 | 0 | 2.0078 | 167.5722
4012160 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(789476) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:03:35 | 24.05.2025 10:13:25 | 0.16389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32778 | 0
4012162 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 126705/KABİN SOL BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:13:00 | 24.05.2025 12:23:22 | 2.1728 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4506 | 0 | 0 | 0 | 0
2061518 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53830/BESKİ DM3-TR14 TEPE TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:17:18 | 24.05.2025 10:27:00 | 0.16167 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.97 | 0 | 0 | 0 | 0
4012164 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460058/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | BOX SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:21:00 | 24.05.2025 12:57:17 | 2.6047 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4661 | 0 | 0 | 0 | 0
11373921 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128142/27091 KİREMİTLİK TARAFI ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:22:14 | 24.05.2025 10:35:22 | 0.21889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65667 | 0 | 0
4012169 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 10515298/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:56:00 | 24.05.2025 12:43:16 | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5756
11373937 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94358/94358 İ HACIKÖY TR4 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:56:34 | 24.05.2025 12:10:11 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8219
11373939 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 125728/15609 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 11:10:44 | 24.05.2025 11:57:03 | 0.77194 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2158 | 0 | 0 | 0 | 0
4012174 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830232/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 11:22:00 | 24.05.2025 16:37:25 | 5.2569 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2569 | 0 | 5.2569 | 0 | 0 | 0
11373751 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263445/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 11:23:10 | 24.05.2025 12:00:00 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4556 | 0 | 0
3024261 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 300316/ÇAYLAK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 11:30:33 | 24.05.2025 13:28:15 | 1.9617 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
11373935 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 308995/40715 DM32 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 11:35:43 | 24.05.2025 11:37:56 | 0.036944 | 0 | 278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2706 | 0 | 0.036944 | 0 | 0
4012178 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574143/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 11:55:00 | 24.05.2025 12:53:46 | 0.97944 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7944 | 0 | 0
3024263 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | {E1B188E9-F984-4C70-A52A-9B925EFC88E1}/FİDER-A3 GÜLLAPOĞLU(83380)DM ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 12:00:07 | 24.05.2025 12:14:00 | 0.23139 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1569 | 0.46278 | 0 | 0 | 0 | 0
3024262 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | {87E66353-AB07-40AB-A7E7-01E4843EC038}/FİDER-A7 80010 DM-2 EKOL HADTANESİ ENH. | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 12:00:09 | 24.05.2025 12:14:29 | 0.23889 | 1 | 3976 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.23889 | 949.8222 | 0 | 0 | 0.23889 | 0.23889
4012185 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:02:59 | 24.05.2025 12:04:00 | 0.016944 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0.050833 | 0.016944 | 0.13556 | 2.0672
4012183 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611049/SİSLİOBA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:03:00 | 24.05.2025 14:33:13 | 2.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5253
4012184 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144432/26650NOLU TRAFO ÇIKIŞ KALAYCI TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:04:00 | 24.05.2025 13:46:05 | 1.7014 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5208 | 0 | 0 | 0 | 0
4012190 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:14:00 | 24.05.2025 12:55:29 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.69139 | 1.3828 | 11.0622
4012191 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721820/25881 DM / KARACAHALİL ELMALI (721820) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:17:39 | 24.05.2025 12:39:56 | 0.37139 | 1 | 267 | 0 | 0 | 3 | 171 | 0.37139 | 99.1608 | 0 | 0 | 1.1142 | 63.5075
4012192 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {A38F2254-47BE-42E4-A809-A3A43C59044D}/Uzk.MAKSUTLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:20:45 | 24.05.2025 12:41:33 | 0.34667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9733
4012193 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863997/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:28:00 | 24.05.2025 13:40:14 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4078 | 216.7
4012195 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784869/GRNTİ KÖK->>(784869)GRANTİ İP+BARIŞ TİC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:31:00 | 24.05.2025 13:12:19 | 0.68861 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.4431 | 0 | 0 | 0 | 2.7544 | 0
4012196 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1099860/21545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:43:00 | 24.05.2025 13:19:33 | 0.60917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60917
4012201 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376786/EMLAKLAR DM2/TR26>>(376785) AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:45:00 | 24.05.2025 14:05:19 | 1.3386 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7722 | 0 | 0 | 0 | 0
4012197 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:45:52 | 24.05.2025 12:51:41 | 0.096944 | 0 | 0 | 17 | 4058 | 17 | 676 | 0 | 0 | 1.6481 | 393.4006 | 1.6481 | 65.5344
4012198 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888617/DTT7-DM10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:46:00 | 24.05.2025 13:40:03 | 0.90083 | 0 | 0 | 1 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90083 | 632.385 | 0 | 0
4012199 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10822279/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:52:00 | 24.05.2025 14:55:08 | 2.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0522
4012202 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19879691/41120 DM1/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:54:00 | 24.05.2025 13:29:42 | 0.595 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.255 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001481 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26135/26135 ÇİMENDERE TR-1 GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 13:00:06 | 24.05.2025 16:00:00 | 2.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 2.9983 | 0 | 0 | 0 | 413.77
4012205 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267245/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2025 13:08:00 | 24.05.2025 13:57:57 | 0.8325 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0
2061513 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87907/Uzk.MAKSUTLU KÖY ÇIKIŞI ENH | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 13:21:14 | 24.05.2025 13:30:00 | 0.14611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.205
11373940 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435281/92480 K ERİKLİ S TR7A TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 13:37:05 | 24.05.2025 14:04:19 | 0.45389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4106
4012208 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 5528486/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 13:41:00 | 24.05.2025 16:43:41 | 3.0447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0447 | 0 | 0
4012209 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360843/DM6/7 (360843) AG ŞALTER B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2025 13:47:00 | 24.05.2025 15:31:26 | 1.7406 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
2061517 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 81520/81520 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 13:47:22 | 24.05.2025 14:59:30 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7733
4012211 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867352/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 13:53:03 | 24.05.2025 13:58:24 | 0.089167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17833 | 18.5467
4012213 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 731566/24300 DM / DAMBASLAR GRUP ÇIKIŞ (730966) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 13:59:00 | 24.05.2025 16:05:43 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2239 | 0
7300003454 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 14:02:25 | 24.05.2025 17:49:41 | 3.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2411 | 2901.4378
4012214 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 14:02:50 | 24.05.2025 14:34:32 | 0.52833 | 3 | 6 | 0 | 225 | 5 | 235 | 1.585 | 3.17 | 0 | 118.875 | 2.6417 | 124.1583
4012215 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40363/40363 TR58 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 14:16:00 | 24.05.2025 14:45:09 | 0.48583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8583 | 0 | 0 | 0 | 0
11373566 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265543/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 14:19:30 | 24.05.2025 15:00:00 | 0.675 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11373945 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650993/70710 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 14:21:02 | 24.05.2025 14:24:33 | 0.058611 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | 0 | 0 | 0
11373944 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652595/TR-41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 14:37:52 | 24.05.2025 14:51:05 | 0.22028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2028 | 0 | 0 | 0 | 0
4012216 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 14:48:52 | 24.05.2025 14:51:52 | 0.05 | 1 | 369 | 11 | 0 | 16 | 1133 | 0.05 | 18.45 | 0.55 | 0 | 0.8 | 56.65
3024264 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 83380/FİDER-A3 GÜLLAPOĞLU(83380)DM ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 15:00:09 | 24.05.2025 15:15:55 | 0.26278 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3139 | 0.52556 | 0 | 0 | 0 | 0
11373948 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376436/YENİCE DTR1->>(376436) AG ÇKŞ ŞLTRİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:01:06 | 24.05.2025 15:25:36 | 0.40833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.125 | 0 | 0 | 0 | 0
4012224 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600741/56311 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:18:00 | 24.05.2025 17:20:32 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8867
4012225 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 651251/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:18:00 | 24.05.2025 15:54:01 | 0.60028 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2089 | 0 | 0 | 0 | 0
11373949 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14077085/40108 DM5/75 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:19:44 | 24.05.2025 15:20:25 | 0.011389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0
4012229 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:27:26 | 24.05.2025 15:29:24 | 0.032778 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16389 | 0.032778 | 0.032778 | 0 | 0 | 0
4012236 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 553131/11 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:54:00 | 24.05.2025 18:04:10 | 2.1694 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.6944 | 0 | 60.7444 | 0 | 0
4012238 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 116734/14210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:59:00 | 24.05.2025 16:58:06 | 0.985 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.74 | 0 | 0 | 0 | 0
4012239 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760228/40440 DM 7-40 / DM 7-17 TESKİ Ç. 760228 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 16:02:09 | 24.05.2025 16:44:55 | 0.71278 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7022 | 49.1817 | 0 | 0 | 0 | 0
4012242 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310464/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2025 16:37:00 | 24.05.2025 17:44:20 | 1.1222 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
11373954 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 413290/Edr.80715 NOLU TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 16:40:11 | 24.05.2025 16:52:43 | 0.20889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 0
4012243 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/24547 DM / PARMAKSIZ ÇIKIŞI (710111) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 16:44:00 | 24.05.2025 17:31:54 | 0.79833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 79.8333
4012245 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 16:52:29 | 24.05.2025 17:02:29 | 0.16667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0.5 | 0.16667 | 1.3333 | 20.3333
4012246 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 663743/DM03-TR02 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 16:58:00 | 24.05.2025 18:11:32 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6089 | 0 | 0
11373953 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761711/42150 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:30:05 | 24.05.2025 17:43:01 | 0.21556 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0
4012248 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:39:05 | 24.05.2025 17:39:35 | 0.0083333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1558 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 12.9833
4012249 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334865/43622 B.YON. TR 5 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:41:00 | 24.05.2025 18:03:47 | 0.37972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75944 | 0 | 0
4012250 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 712289/23000 DM ARAL ÇİFTLİĞİ RECLOSER (730914) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:43:35 | 24.05.2025 17:44:05 | 0.0083333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.016667 | 0
11373962 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621947/OSMANCIK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:44:54 | 24.05.2025 18:23:05 | 0.63639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2731
11373960 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 121919/A ÇIKIŞI-MUHTARLIK ÇIK. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:29:36 | 24.05.2025 18:45:25 | 0.26361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7078
11373942 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313965/44160 DEMİRLER TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:31:38 | 24.05.2025 18:39:40 | 0.13389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66944
4012261 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:32:00 | 24.05.2025 19:11:33 | 0.65917 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 0 | 1.3183 | 0
4012262 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363732/DTR2/19-3 HVZLR->>(363732)AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:33:00 | 24.05.2025 19:38:13 | 1.0869 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2164 | 0 | 0 | 0 | 0
4012263 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261554/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:33:00 | 24.05.2025 20:55:42 | 2.3783 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.135 | 0 | 0
4012264 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781677/TAYEKS>(781667)KRKGZ-ESNLR/ALTN (UNLVR2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:37:00 | 24.05.2025 19:36:42 | 0.995 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 278.6 | 0 | 0 | 0 | 4.975
11373961 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33518/DTR5 ÖNERLR ÜST -->> (379222) AG ŞLTR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:40:02 | 24.05.2025 18:57:42 | 0.29444 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
4012266 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302206/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:42:00 | 24.05.2025 22:45:51 | 4.0642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1925 | 0 | 0 | 0 | 0
4012267 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 711856/27701 DM / LİKİT KİMYA ÇIKIŞI (711856) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:42:00 | 24.05.2025 19:25:44 | 0.72889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9156 | 0 | 0 | 0
4012268 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:56:00 | 24.05.2025 19:32:17 | 0.60472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2094 | 0 | 1.2094 | 0
4012269 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 704057/13450 DM / GÖZ HASTANESİ DTT (704056) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:56:00 | 24.05.2025 19:37:34 | 0.69278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4012270 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:03:08 | 24.05.2025 19:04:53 | 0.029167 | 0 | 0 | 17 | 4058 | 17 | 676 | 0 | 0 | 0.49583 | 118.3583 | 0.49583 | 19.7167
4012274 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {1AE798B2-A2BD-4B8A-95BE-78974F7A131C}/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:06:31 | 24.05.2025 19:07:01 | 0.0083333 | 14 | 324 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.11667 | 2.7 | 0 | 0 | 0.18333 | 0
4012276 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk. HASANPINAR TOKİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:12:00 | 24.05.2025 19:42:07 | 0.50194 | 7 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5136 | 75.7936 | 0 | 0 | 0 | 0
4012279 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760338/40616 NOLU DM / İSKİ SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:21:26 | 24.05.2025 20:11:53 | 0.84083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4012280 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {F341965D-8AEA-4AF7-8A2F-99AB6DC182E6}/Uzk.YENİKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:27:30 | 24.05.2025 19:28:01 | 0.0086111 | 11 | 616 | 10 | 1680 | 10 | 404 | 0.094722 | 5.3044 | 0.086111 | 14.4667 | 0.086111 | 3.4789
4012282 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:44:02 | 24.05.2025 19:45:02 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.13333 | 2.0333
4012283 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573267/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:45:00 | 24.05.2025 22:59:26 | 3.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3817
11373941 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312193/44020 EDİRKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALT. AYD | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:53:13 | 24.05.2025 21:29:33 | 1.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4222
4012286 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 20:12:00 | 24.05.2025 22:57:04 | 2.7511 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5022 | 0 | 5.5022 | 0
4012287 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658205/74251 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 20:14:00 | 24.05.2025 21:22:26 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2811
4012289 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80530/80530 NOLU DM(K-20/A İNCİ RECİDANS)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 20:18:00 | 24.05.2025 20:39:56 | 0.36556 | 1 | 6020 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.36556 | 2200.6444 | 0 | 0.36556 | 0 | 0.73111
4012293 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810933/TURPÇULAR ENH GÜRSEL ŞİMŞEK BİNA ÖNÜ REC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 20:27:42 | 24.05.2025 20:28:12 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.058333 | 0
4012296 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 5528486/AKPINAR TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 20:45:00 | 24.05.2025 22:15:44 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5122 | 0 | 0
4012297 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 796301/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 20:47:00 | 24.05.2025 22:14:00 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 104.4
4012298 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 21:04:00 | 24.05.2025 23:34:40 | 2.5111 | 0 | 0 | 9 | 1295 | 11 | 580 | 0 | 0 | 22.6 | 3251.8889 | 27.6222 | 1456.4444
4012300 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 21:09:03 | 24.05.2025 21:27:16 | 0.30361 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.60722 | 0.30361 | 0 | 0 | 3.0361 | 0
4012303 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {FD3BC362-90CF-4E8C-A9C5-85A95D20D4B0}/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 21:16:45 | 24.05.2025 21:22:00 | 0.0875 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.175 | 0.0875 | 0 | 0 | 0.875 | 0
4012305 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {2F57BC76-7899-4975-8F9C-616966381C0B}/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 21:19:00 | 24.05.2025 21:33:08 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47111 | 31.0933
4012307 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43850/43800 NOLU DM/ YENİMAHALLE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 21:43:00 | 24.05.2025 22:24:58 | 0.69944 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4972 | 15.3878 | 0 | 0
4012311 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | {C32E2638-CCE0-4635-B857-85DFBE5175E0}/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 22:14:12 | 24.05.2025 22:19:45 | 0.0925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 472 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0.8325 | 43.66
4012312 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 22:20:19 | 24.05.2025 22:20:45 | 0.0072222 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1627 | 0.014444 | 0 | 0.0072222 | 0.014444 | 0.18056 | 11.7506
4012313 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 22:21:30 | 24.05.2025 22:24:53 | 0.056389 | 0 | 0 | 17 | 4058 | 17 | 676 | 0 | 0 | 0.95861 | 228.8261 | 0.95861 | 38.1189
4012314 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 126705/KABİN SOL BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 22:34:00 | 24.05.2025 23:23:33 | 0.82583 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4092 | 0 | 0 | 0 | 0
4012316 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896695/TR/190 DM04 ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 23:06:00 | 24.05.2025 23:55:12 | 0.82 | 1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 177.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2061523 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805893/MALKARA 1 (ÖZEL MÜŞTERİLER) FİDER ÇIKIŞ | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 01:23:46 | 25.05.2025 01:30:31 | 0.1125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0
11373974 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 315176/40102 DM 3/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 01:34:17 | 25.05.2025 01:45:58 | 0.19472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 0
11373972 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307614/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 01:37:19 | 25.05.2025 01:46:17 | 0.14944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5406 | 0 | 0 | 0 | 0
4012323 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {2703E5AD-8ABC-46C6-8F6B-5B373EAAB9CD}/DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 01:45:43 | 25.05.2025 01:47:46 | 0.034167 | 0 | 25 | 12 | 1226 | 0 | 3 | 0 | 0.85417 | 0.41 | 41.8883 | 0 | 0.1025
11373976 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 121893/A ÇIKIŞI-MUHTARLIK ÇIK. | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 01:47:36 | 25.05.2025 01:52:55 | 0.088611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5192
3024282 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 17310/TRAFO POSTASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 02:00:06 | 25.05.2025 02:45:00 | 0.74833 | 0 | 596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 446.0067 | 0 | 0.74833 | 0 | 0
3024265 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 17330/13100 DM / YSE ÇIKIŞI (17330) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 02:00:57 | 25.05.2025 02:47:36 | 0.7775 | 2 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 2253.9725 | 0 | 0 | 0 | 0
11373971 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 100138475/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 02:14:04 | 25.05.2025 02:36:03 | 0.36639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36639 | 0 | 0 | 0 | 0
11373973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310464/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 02:32:49 | 25.05.2025 03:04:41 | 0.53111 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
11373977 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473597/95700 E TR6 ÖNCÜ KENT TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 02:36:06 | 25.05.2025 03:40:00 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.535 | 0 | 0
4012324 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 02:43:18 | 25.05.2025 02:44:18 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.13333 | 2.0333
11373970 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763346/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 02:46:27 | 25.05.2025 03:08:16 | 0.36361 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8069 | 0 | 0 | 0 | 0
4012326 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E4EA8ABB-C588-4CC3-89BB-E87D01DB775B}/HAMİTABAT DMTR01(YENİ DM) ÇIKIŞI-74381 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 04:12:50 | 25.05.2025 04:28:42 | 0.26444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 129 | 0.26444 | 0 | 0 | 0 | 5.8178 | 34.1133
3024266 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 12100/TRAFO POSTASI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 04:31:09 | 25.05.2025 05:23:43 | 0.87611 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
3024283 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700691/12100 DM / GÖÇMEN EVLERİ ÇIKIŞI (700684) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 04:32:13 | 25.05.2025 05:01:00 | 0.47972 | 12 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7567 | 236.5031 | 0 | 0 | 0 | 0
11373979 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304289/41540 TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 05:01:40 | 25.05.2025 05:30:23 | 0.47861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3931 | 0 | 0 | 0 | 0
4012329 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {826C8BAA-7D3C-489F-8E96-0DABAAF793D5}/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 05:11:28 | 25.05.2025 05:12:19 | 0.014167 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | 1141 | 0 | 0 | 0.11333 | 0.014167 | 0.36833 | 16.1642
4012328 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {826C8BAA-7D3C-489F-8E96-0DABAAF793D5}/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 05:12:20 | 25.05.2025 05:54:29 | 0.7025 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | 1141 | 0 | 0 | 5.62 | 0.7025 | 18.265 | 801.5525
4012332 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {78E182E6-3A3E-4813-AE4B-1C698B566FE8}/854134-DİREK ŞERBETTAR KÖYÜ DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 05:54:37 | 25.05.2025 06:43:08 | 0.80861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0.80861 | 4.8517 | 335.5736
4012333 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {826C8BAA-7D3C-489F-8E96-0DABAAF793D5}/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 05:54:41 | 25.05.2025 06:07:52 | 0.21972 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | 1141 | 0 | 0 | 1.7578 | 0.21972 | 5.7128 | 250.7031
4012335 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE2687A2-A95F-4C2E-9AB5-8697CC72FC88}/LİMANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 06:50:37 | 25.05.2025 07:03:13 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 298 | 5 | 293 | 0 | 0 | 0.21 | 62.58 | 1.05 | 61.53
4012336 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {826C8BAA-7D3C-489F-8E96-0DABAAF793D5}/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 06:53:17 | 25.05.2025 06:54:14 | 0.015833 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | 1141 | 0 | 0 | 0.12667 | 0.015833 | 0.41167 | 18.0658
4012337 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {826C8BAA-7D3C-489F-8E96-0DABAAF793D5}/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 06:56:14 | 25.05.2025 07:08:00 | 0.19611 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | 1141 | 0 | 0 | 1.5689 | 0.19611 | 5.0989 | 223.7628
4012341 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309553/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:00:00 | 25.05.2025 13:36:00 | 6.6 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4012338 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:15:16 | 25.05.2025 07:15:47 | 0.0086111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1558 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0.30139 | 13.4161
4012339 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:29:37 | 25.05.2025 07:34:47 | 0.086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086111 | 16.1889
4012340 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:31:00 | 25.05.2025 10:42:12 | 3.1867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.1867 | 6.3733 | 50.9867
3024279 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 853801/FİDER B4 - FD-10 TAYAKADIN DM | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:00:00 | 25.05.2025 09:15:00 | 0.25 | 5 | 58 | 4 | 1 | 16 | 668 | 1.25 | 14.5 | 1 | 0.25 | 4 | 167
7300003460 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 41375/KÜÇÜK SAN SİT TRAFO GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:00:00 | 25.05.2025 15:00:00 | 6 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0
3024270 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {CAD70204-6B04-4E6F-99B4-BAB6BE039C91}/20282 DM / F-22 KOMBASSAN DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:00:07 | 25.05.2025 14:00:10 | 5.0008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3024269 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {8C7768C3-62D4-48E2-9A55-D61D00C8A17A}/20630 DM / F-5 KOMBASSAN DM ÇIKIŞ(20280) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:00:09 | 25.05.2025 14:00:00 | 4.9975 | 26 | 12597 | 2 | 3 | 0 | 0 | 129.935 | 62953.5075 | 9.995 | 14.9925 | 0 | 0
3024280 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90800/90800 K TR1/52 San 1 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:00:23 | 25.05.2025 14:52:46 | 5.8731 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.4817 | 0 | 0 | 0 | 0
3024284 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730190/23421 DM / TR-8-10-11 MEZBHA ÇIK(730190) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:00:48 | 25.05.2025 09:59:20 | 0.97556 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 0 | 0
3024268 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 12107/TRAFO POSTASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:00:57 | 25.05.2025 10:05:54 | 1.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 0
13078490 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788846/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788846) KARTAL TUZ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:07:26 | 25.05.2025 11:00:25 | 1.8831 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.4272 | 0 | 0 | 0 | 1.8831 | 1.8831
3024271 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | TM Fideri | 745759/TM/FİDER 18 BURGAZ FAB. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:16:00 | 25.05.2025 09:59:00 | 0.71667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3024267 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | TM Fideri | {094F92B0-6456-44EF-8314-799571061AF6}/TM/FİDER-27-DM 11 UĞURLU DERE.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:16:00 | 25.05.2025 09:59:00 | 0.71667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11373981 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 573267/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:21:51 | 25.05.2025 14:21:31 | 4.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7833
7300003456 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {625E6B26-B065-44DD-A366-8BA9DB15C43B}/Uzk.KARAPINAR ENH | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:30:24 | 25.05.2025 17:40:01 | 8.1603 | 12 | 25 | 0 | 12 | 109 | 5287 | 97.9233 | 204.0069 | 0 | 97.9233 | 889.4703 | 43143.3886
4012364 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263242/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:31:00 | 25.05.2025 10:52:31 | 1.3586 | 0 | 29 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39.3997 | 0 | 51.6272 | 0 | 0
4012368 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1040425/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:45:00 | 25.05.2025 12:53:50 | 3.1472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
2061524 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841136/854134-DİREK ŞERBETTAR KÖYÜ DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:48:26 | 25.05.2025 12:37:24 | 2.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4483 | 0
13078528 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800081/90700 K TR1/62 ÖZEL TR ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 10:00:08 | 25.05.2025 11:56:51 | 1.9453 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003461 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710191/26112 KÖK / BALLI ÇIKIŞI (710191) | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 10:00:18 | 25.05.2025 14:54:17 | 4.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778.5992
13078510 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730153/23300 DM / YUVAKENT ÇIKIŞI (730153) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 10:00:30 | 25.05.2025 10:55:19 | 0.91361 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91361 | 145.2642 | 0 | 0
4012370 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 10:03:52 | 25.05.2025 10:09:11 | 0.088611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17722 | 0
4012372 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896758/CELALİYE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 10:18:50 | 25.05.2025 10:19:12 | 0.0061111 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1446 | 0.0061111 | 0.012222 | 0 | 0 | 0.20778 | 8.8367
12289840 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305201/41223 TR2/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 10:20:00 | 25.05.2025 11:19:18 | 0.98833 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.075 | 0 | 0 | 0 | 0
4012374 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55830/AVCILAR KÖK OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 10:22:39 | 25.05.2025 10:37:00 | 0.23917 | 0 | 0 | 16 | 4041 | 17 | 671 | 0 | 0 | 3.8267 | 966.4725 | 4.0658 | 160.4808
4012379 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 566133/10 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 10:48:00 | 25.05.2025 11:32:36 | 0.74333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8533
4012381 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471211/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 10:55:00 | 25.05.2025 12:12:55 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2986
13078513 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875278/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 11:00:15 | 25.05.2025 14:53:42 | 3.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9258 | 2451.225
13078465 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/BİM DEPO-PLASKO ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 11:01:56 | 25.05.2025 14:00:12 | 2.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5667 | 0
4012384 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 11:06:54 | 25.05.2025 11:54:35 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5894 | 0
4012388 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710895/25881 DM / ALIŞIK ÇIKIŞI (710895) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 11:25:05 | 25.05.2025 11:55:15 | 0.50278 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50278 | 45.7528 | 0 | 0 | 0 | 0
4012389 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881934/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 11:33:00 | 25.05.2025 14:59:52 | 3.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8956 | 0
4012390 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794423/Edr.MODAVIZYON TEKS.SANAYI ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 11:33:39 | 25.05.2025 11:37:08 | 0.058056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13078610 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 403475/83160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2025 11:50:05 | 25.05.2025 13:48:39 | 1.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9283
3024285 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 853801/FİDER B5 - FD-11 TAYAKADIN DM RİNG | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 12:00:09 | 25.05.2025 12:15:00 | 0.2475 | 5 | 58 | 4 | 1 | 16 | 668 | 1.2375 | 14.355 | 0.99 | 0.2475 | 3.96 | 165.33
4012399 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 899617/CEVİZKÖY RECLOSER DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 12:22:28 | 25.05.2025 12:33:49 | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75667 | 60.9117
4012400 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102493/17510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 12:32:00 | 25.05.2025 13:15:47 | 0.72972 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4592 | 0 | 0 | 0 | 0
4012401 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794423/Edr.MODAVIZYON TEKS.SANAYI ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 12:35:10 | 25.05.2025 12:37:08 | 0.032778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3024272 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 415396/16150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 13:01:40 | 25.05.2025 14:13:17 | 1.1936 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0978 | 0 | 0 | 0 | 0
11373990 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896272/74101 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:16:10 | 25.05.2025 13:36:24 | 0.33722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14
4012406 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622427/KAYNARCA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:33:00 | 25.05.2025 14:19:23 | 0.77306 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0569 | 0 | 0
4012407 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472373/95870 E TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:44:00 | 25.05.2025 14:52:07 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0822 | 0 | 0
4012408 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881484/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:48:00 | 25.05.2025 14:15:49 | 0.46361 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9164 | 0 | 0
4012409 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128883/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:48:00 | 25.05.2025 14:46:48 | 0.98 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
4012410 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881477/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:49:49 | 25.05.2025 14:06:14 | 0.27361 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.925 | 0 | 0
4012411 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {487A29AD-C081-4548-BAAA-AB1260412795}/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:49:50 | 25.05.2025 14:06:02 | 0.27 | 0 | 0 | 2 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 102.87 | 0 | 0
4012412 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309527/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:52:00 | 25.05.2025 16:42:11 | 2.8364 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5106 | 0 | 0 | 0 | 0
4012414 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112465/17130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:59:00 | 25.05.2025 14:36:27 | 0.62417 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8392 | 0 | 0 | 0 | 0
4012416 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:07:31 | 25.05.2025 14:08:05 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
13078549 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795230/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 14:19:00 | 25.05.2025 15:35:39 | 1.2775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 3.8325
4012422 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771099/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:24:00 | 25.05.2025 15:13:27 | 0.82417 | 0 | 0 | 5 | 121 | 11 | 979 | 0 | 0 | 4.1208 | 99.7242 | 9.0658 | 806.8592
4012421 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 109496/15615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:30:00 | 25.05.2025 15:25:14 | 0.92056 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9017 | 0 | 0 | 0 | 0
13078603 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514487/85006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:35:46 | 25.05.2025 14:49:10 | 0.22333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9133 | 0 | 0
3024287 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | {E7D7E6C9-C9C2-40EA-B7A5-DA491BB2FC1E}/FİDER-A2 TR-9 HADIMAĞA(80030) ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 15:00:00 | 25.05.2025 15:15:00 | 0.25 | 27 | 99 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.75 | 24.75 | 0 | 0 | 1 | 0
4012429 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 445309/26415 DTT 445355 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:10:00 | 25.05.2025 15:51:37 | 0.69361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4681
11373994 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503283/Mrç. MERİÇ TR-12 B-UMURCA YOLU ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:27:32 | 25.05.2025 15:47:03 | 0.32528 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1561 | 0 | 0
4012438 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:03:00 | 25.05.2025 17:32:24 | 1.49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 2.98 | 0
4012441 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705020/15200 DM / NUSRATFAKI ÇIKIŞI (704855) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:03:00 | 25.05.2025 18:50:01 | 2.7836 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4012440 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704326/15000 DM / GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI (704318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:15:10 | 25.05.2025 16:35:52 | 0.345 | 37 | 1301 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12.765 | 448.845 | 0.69 | 0 | 0 | 0.345
4012449 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {25E75AEC-F971-46AC-95CA-34DE5ED35A57}/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇKŞ KIRSAL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:32:19 | 25.05.2025 16:42:05 | 0.16278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230 | 0 | 0 | 0.32556 | 0 | 0.65111 | 37.4389
4012452 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102506/16351 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:42:00 | 25.05.2025 17:14:11 | 0.53639 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1106 | 0 | 0.53639 | 0 | 0
4012457 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374146/DTR-8TÜRRKGÜCÜ BAĞLAR>(374146)DİREK-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:47:00 | 25.05.2025 17:56:43 | 1.1619 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4575 | 0 | 0 | 0 | 0
4012458 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:47:57 | 25.05.2025 16:48:57 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.13333 | 2.0333
4012461 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:55:00 | 25.05.2025 17:48:54 | 0.89833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7967 | 0 | 1.7967 | 0
3024296 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 17:00:07 | 25.05.2025 19:00:00 | 1.9981 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.9981 | 0 | 29.9708 | 0
4012464 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | TM Fideri | 855890/F9 ÜNİVERSİTE KAMPÜS ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:13:46 | 25.05.2025 17:29:44 | 0.26611 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.53222 | 0.26611 | 0 | 0 | 2.6611 | 0
4012466 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81150/80530 NOLU DM(K-20/A İNCİ RECİDANS)ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:22:00 | 25.05.2025 18:11:25 | 0.82361 | 1 | 5917 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.82361 | 4873.3069 | 0 | 0.82361 | 0 | 1.6472
4012468 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:24:27 | 25.05.2025 17:29:06 | 0.0775 | 0 | 0 | 17 | 4058 | 17 | 676 | 0 | 0 | 1.3175 | 314.495 | 1.3175 | 52.39
11373999 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431695/90410 K TR1/08 Özgün Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:24:37 | 25.05.2025 17:50:36 | 0.43306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4644 | 0 | 0 | 0 | 0
4012474 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 445008/92222 K MÜSELLİM Ç TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:31:00 | 25.05.2025 19:19:47 | 1.8131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6261 | 0 | 0 | 0 | 0
4012472 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262541/BULVAR CAD. KARŞISI CIKISI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:41:00 | 25.05.2025 17:49:07 | 0.13528 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.27056 | 0 | 3.9231 | 0 | 0
4012473 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 126705/KABİN SAĞ BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:45:00 | 25.05.2025 20:14:03 | 2.4842 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.9008 | 0 | 0 | 0 | 0
4012476 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {6B8DCB08-2012-4AF9-9DCB-6B47882F93CE}/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:56:00 | 25.05.2025 19:09:44 | 1.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9511 | 916.7511
4012477 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1098805/21545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:00:00 | 25.05.2025 21:50:20 | 3.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8389
4012478 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92480/ERİKLİ SHL TR7 DEN ERİKLİ SHL TR7 A ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:04:10 | 25.05.2025 18:07:52 | 0.061667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9533
4012479 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721820/25881 DM / KARACAHALİL ELMALI (721820) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:11:59 | 25.05.2025 19:01:10 | 0.81972 | 1 | 267 | 0 | 0 | 3 | 171 | 0.81972 | 218.8658 | 0 | 0 | 2.4592 | 140.1725
3024288 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | TM Fideri | 80030/FİDER-A2 TR-9 HADIMAĞA(80030) ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 18:20:04 | 25.05.2025 18:36:04 | 0.26667 | 27 | 99 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.2 | 26.4 | 0 | 0 | 1.0667 | 0
4012482 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:28:07 | 25.05.2025 18:35:37 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 21.375
4012485 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15397567/41347 DM3/20 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:36:00 | 25.05.2025 19:14:06 | 0.635 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0
4012486 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601156/56301 TR AG ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:38:00 | 25.05.2025 18:58:45 | 0.34583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34583
4012487 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:44:51 | 25.05.2025 18:45:22 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.034444 | 0 | 0.051667 | 0.0086111
4012491 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896181/İÇME SUYU - HAYVANCILIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:57:02 | 25.05.2025 18:57:34 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 0.0088889
4012492 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/23000 DM / UZUNKÖPRÜ-1 FD ÇIKIŞ (734545) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:59:00 | 25.05.2025 19:35:49 | 0.61361 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 314 | 1.2272 | 0 | 1.2272 | 1.2272 | 3.0681 | 192.6739
4012493 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 848353/L.PAŞA-CANTAŞ MADENCİLİK TAŞ OCAĞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:59:00 | 25.05.2025 22:41:35 | 3.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7097 | 0
4012494 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 402980/81800 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:09:00 | 25.05.2025 20:26:38 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5878
4012495 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104898/14021 TR ŞALTER 6 SANATÇILAR CAD ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:09:00 | 25.05.2025 20:14:32 | 1.0922 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0578 | 0 | 0 | 0 | 0
4012496 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620805/POYRALI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:12:00 | 25.05.2025 19:45:34 | 0.55944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0428
4012504 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:02:14 | 25.05.2025 20:05:53 | 0.060833 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 1.6425 | 14.0525
4012505 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:03:00 | 25.05.2025 20:51:57 | 0.81583 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1617 | 0 | 0 | 0 | 0
4012506 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841509/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:04:00 | 25.05.2025 20:47:36 | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0.72667 | 0 | 465.0667
4012507 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:06:41 | 25.05.2025 20:25:00 | 0.30528 | 1 | 0 | 7 | 387 | 30 | 1789 | 0.30528 | 0 | 2.1369 | 118.1425 | 9.1583 | 546.1419
4012509 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:18:00 | 25.05.2025 21:27:59 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.965
4012514 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104898/17610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:29:00 | 26.05.2025 01:05:24 | 4.6067 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
4012516 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831225/Uzk. SALARLI TS RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:33:51 | 25.05.2025 20:34:33 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33833 | 0
4012520 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {286317BB-096A-4072-A02C-84A64187ADD6}/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:42:00 | 25.05.2025 21:06:54 | 0.415 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0
4012521 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:47:36 | 25.05.2025 22:12:20 | 1.4122 | 5 | 1 | 2 | 1 | 32 | 2362 | 7.0611 | 1.4122 | 2.8244 | 1.4122 | 45.1911 | 3335.6689
4012524 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807492/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:01:00 | 25.05.2025 22:17:17 | 1.2714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 2.5428 | 0 | 0 | 0 | 314.0331
4012525 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:01:29 | 25.05.2025 21:04:37 | 0.052222 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 12.0633
4012528 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858629/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:10:00 | 25.05.2025 22:08:07 | 0.96861 | 1 | 0 | 7 | 387 | 30 | 1789 | 0.96861 | 0 | 6.7803 | 374.8525 | 29.0583 | 1732.8453
4012532 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 881202/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:41:00 | 25.05.2025 22:25:39 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74417 | 0
4012535 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264259/27001 NOLU DM 709463 NOLU DİREK ÇK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:45:00 | 25.05.2025 23:27:05 | 1.7014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
4012536 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740191/21447 NOLU DM/BULGUR ÇIKIŞI(740191) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:53:29 | 25.05.2025 23:47:03 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.315
4012537 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623151/PINARHİSAR TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:55:00 | 25.05.2025 22:20:18 | 0.42167 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.975 | 0 | 0
3024299 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34262/V.MŞ TM(A)>(34262)NURYILDIZ-2 (H5) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 22:00:30 | 25.05.2025 23:00:00 | 0.99167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 4.9583 | 0 | 0 | 0 | 34.7083 | 3.9667
4012540 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746567/20615 DM / Y.BEKLER-MUZRLU-KILIÇ(746495) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:05:00 | 25.05.2025 23:45:50 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 11.7639 | 0 | 257.125
13078561 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761885/VELİKÖY DM 5/1 - ARZULAR DM ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 22:05:47 | 26.05.2025 00:23:09 | 2.2894 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4012541 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 261072/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:12:00 | 26.05.2025 01:44:59 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3867 | 0 | 0
4012542 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34265/N.YILDIZ>>(39923)N.YILDIZ N.YILDIZ-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:12:58 | 25.05.2025 22:15:23 | 0.040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68472 | 0
4012543 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34264/N.YILDIZ>>(34264)KAYALAR-2/N.YILDIZ-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:13:05 | 25.05.2025 22:14:35 | 0.025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
4012544 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730682/730682-ARNAVUT MAH-KARAKOL TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:17:00 | 25.05.2025 22:45:10 | 0.46944 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4556 | 0 | 0
4012546 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13133760/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:21:00 | 26.05.2025 02:13:10 | 3.8694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
4012551 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {BDA2F3DF-35E1-4575-A13E-689011CC942E}/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:44:35 | 25.05.2025 22:45:56 | 0.0225 | 13 | 39 | 16 | 613 | 88 | 3742 | 0.2925 | 0.8775 | 0.36 | 13.7925 | 1.98 | 84.195
4012552 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:45:50 | 25.05.2025 22:46:29 | 0.010833 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 0.17333 | 0 | 0 | 0 | 0.2925 | 2.5025
3024274 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {29627AC4-C507-4141-BD7C-FC3788EB98D9}/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ3-F17] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 23:00:40 | 25.05.2025 23:50:00 | 0.82222 | 26 | 47 | 0 | 0 | 19 | 28 | 21.3778 | 38.6444 | 0 | 0 | 15.6222 | 23.0222
4012555 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200050/21445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 23:04:00 | 26.05.2025 00:22:24 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3467
4012557 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709854/20610 DM / 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞ (709854) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 23:16:09 | 25.05.2025 23:31:27 | 0.255 | 0 | 534 | 0 | 7 | 2 | 503 | 0 | 136.17 | 0 | 1.785 | 0.51 | 128.265
4012561 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 899229/AVALA DM ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 23:22:00 | 26.05.2025 00:33:35 | 1.1931 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 4166 | 2.3861 | 2.3861 | 0 | 0 | 106.1819 | 4970.2694
2061526 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 111850/KABİN SAĞ BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 23:26:32 | 25.05.2025 23:47:59 | 0.3575 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.005 | 0 | 0 | 0 | 0
4012563 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709854/20610 DM / 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞ (709854) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 23:32:07 | 25.05.2025 23:38:53 | 0.11278 | 0 | 534 | 0 | 7 | 2 | 503 | 0 | 60.2233 | 0 | 0.78944 | 0.22556 | 56.7272
4012567 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 710401/15000 DM / GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI (704318) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 00:02:00 | 26.05.2025 01:29:06 | 1.4517 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3917 | 0 | 0 | 0 | 0
4012570 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92480/ERİKLİ SHL TR7 DEN ERİKLİ SHL TR7 A ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 00:15:38 | 26.05.2025 00:17:58 | 0.038889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8444
4012573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1809066/42016 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 00:30:00 | 26.05.2025 01:42:57 | 1.2158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4317 | 0 | 0 | 0 | 0
3024275 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {E799D40F-E27E-4963-B7B0-200B3CA79CA7}/Ç.TM(B)->(31000)DM1/1 [ŞEHİR.1-F9] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 01:00:03 | 26.05.2025 02:00:00 | 0.99917 | 8 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9933 | 12689.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
4012577 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 01:23:41 | 26.05.2025 01:31:20 | 0.1275 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 3.4425 | 29.4525
4012582 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 710401/15750 DM / FABRİKALAR ÇIKIŞI (702359) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 01:34:55 | 26.05.2025 01:52:14 | 0.28861 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5975 | 0.28861 | 0 | 0 | 0 | 0
4012584 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {18D0AD7E-7D7F-43C7-9ECD-004676D125C3}/ENEZ BELEDİYESİ SAHİL ARITMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 01:47:00 | 26.05.2025 02:16:53 | 0.49806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49806 | 0
4012587 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {80961EAE-086F-41B7-A4EB-99E34C71986B}/13000 DM / AYDOĞDU ÇIKIŞI (13620) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 01:52:36 | 26.05.2025 02:05:32 | 0.21556 | 0 | 3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3024295 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34014/Ç.TM(C)->(34014)ONUR DM [AVL2/KRŞ2] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 02:00:01 | 26.05.2025 03:00:00 | 0.99972 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3024294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {D4D19672-3F2F-499C-B49B-DF3C3BE6798A}/Ç.TM(A)->(31002)AYMAR ESKİ ŞALT[F20] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 02:00:01 | 26.05.2025 03:00:00 | 0.99972 | 10 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.9972 | 1261.6494 | 0 | 0 | 0 | 0.99972
3024292 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {29627AC4-C507-4141-BD7C-FC3788EB98D9}/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ3-F17] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 02:00:02 | 26.05.2025 03:00:00 | 0.99944 | 26 | 47 | 0 | 0 | 19 | 29 | 25.9856 | 46.9739 | 0 | 0 | 18.9894 | 28.9839
3024291 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34046/Ç.TM(C)->(34016)Y.KAZAN [ÇRKZ.2-F6] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 02:00:02 | 26.05.2025 03:00:00 | 0.99944 | 57 | 519 | 0 | 0 | 12 | 0 | 56.9683 | 518.7117 | 0 | 0 | 11.9933 | 0
3024300 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34117/Ç.TM(B)->(34117)Y.OTOGAR DM[DOYSAN2-F5] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 02:00:02 | 26.05.2025 03:00:00 | 0.99944 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.9833 | 43.9756 | 0 | 0 | 0 | 3.9978
3024303 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33720/Ç.TM(C)->(33720)TBKNLR 1 NO[KARTON-F4] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 02:00:03 | 26.05.2025 03:00:00 | 0.99917 | 67 | 67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.9442 | 66.9442 | 0 | 0 | 1.9983 | 1.9983
3024293 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {30AA3B61-0026-46D9-BE4D-96AC73591077}/Ç.TM(A)>>(31001)S.OĞLU DM[TERMOTKNK-F19] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 02:00:06 | 26.05.2025 03:00:00 | 0.99833 | 28 | 87 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27.9533 | 86.855 | 0 | 0 | 1.9967 | 2.995
3024289 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {52E8495B-919D-4902-AE5D-3F0F7857782E}/Ç.TM(C)>>(31001)S.OĞLU DM[HAVAALANI-F7] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 02:00:07 | 26.05.2025 03:00:00 | 0.99806 | 30 | 4734 | 0 | 0 | 41 | 1087 | 29.9417 | 4724.795 | 0 | 0 | 40.9203 | 1084.8864
3024301 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763585/41360 DM3/33 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 02:00:08 | 26.05.2025 03:55:54 | 1.9294 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9811 | 0 | 0 | 0 | 0
3024290 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34008/Ç.TM(C)->(34008)METEM1[ÇRKZ1-F3] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 02:00:09 | 26.05.2025 03:00:00 | 0.9975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 5.985 | 0
4012592 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 14045/14051 DM / HACININ DM RİNG ÇIKIŞ (14040) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 02:12:00 | 26.05.2025 03:46:30 | 1.575 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.05 | 0 | 0 | 0 | 0
4012593 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 13720/13000 DM / LALE UN ARKASI DTT (13720) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 02:12:38 | 26.05.2025 02:14:56 | 0.038333 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
4012597 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372602/V.MEŞE DTR25 (372602) AG ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 02:17:00 | 26.05.2025 04:12:41 | 1.9281 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1869 | 0 | 0 | 0 | 0
4012598 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {7A1634C0-944F-4B5A-8A74-74481EC0CEDA}/HAMİTABAT TRP02-TRP03-TPAO ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 02:23:12 | 26.05.2025 02:24:58 | 0.029444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 241 | 0.029444 | 0 | 0 | 0 | 0.32389 | 7.0961
4012599 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13133762/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 02:29:00 | 26.05.2025 04:30:00 | 2.0167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4012603 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896134/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 03:29:06 | 26.05.2025 03:31:20 | 0.037222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037222 | 0
4012604 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261468/27365 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 03:31:00 | 26.05.2025 05:08:11 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6903 | 0 | 0
11374010 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 17300/17300 DM / KUŞBURNU DM RİNG (17660) | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 04:51:56 | 26.05.2025 04:53:37 | 0.028056 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5483 | 0 | 0 | 0 | 0
4012607 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | {FFF7CD05-4C71-4212-9164-ADF5076B26CB}/DM 1/13 - 764405 ARDIÇ ELK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 05:51:46 | 26.05.2025 06:18:50 | 0.45111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4012610 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878904/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:28:00 | 26.05.2025 09:35:39 | 3.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.255 | 0
4012611 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:38:09 | 26.05.2025 06:50:36 | 0.2075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0.2075 | 0 | 0 | 0 | 0.6225 | 18.675
4012612 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/İZZETİYE KÖKTEN ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:47:30 | 26.05.2025 06:48:10 | 0.011111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.044444 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0
4012614 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115306/21125 B ÇIKIŞ YENİ SOKAK | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:48:00 | 26.05.2025 07:23:34 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4172 | 0 | 0
4012613 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561352/HAZİNEDAR KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:50:00 | 26.05.2025 07:30:45 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9417
4012615 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:00:13 | 26.05.2025 07:07:04 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3425 | 51.7175
4012616 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 103983/15310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:15:00 | 26.05.2025 08:54:43 | 1.6619 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2814 | 0 | 0 | 0 | 0
4012617 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 83725/83725-Edr.AÇIKCEZAEVİ DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:20:41 | 26.05.2025 07:25:20 | 0.0775 | 9 | 53 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.6975 | 4.1075 | 0 | 0 | 0.465 | 0
4012619 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:25:02 | 26.05.2025 07:26:17 | 0.020833 | 0 | 0 | 51 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.0625 | 0 | 0.125 | 0.041667
4012623 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610411/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | BOX SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:57:00 | 26.05.2025 10:23:43 | 2.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8906
4012624 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700939/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:59:00 | 26.05.2025 09:51:16 | 1.8711 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4844 | 54.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
4012626 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 713300/16050 DM / NEŞE ERBEK ÇIKIŞ (713300) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:02:00 | 26.05.2025 10:19:37 | 2.2936 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4012628 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372608/V.MEŞE DTR25 (372608) AG ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:03:00 | 26.05.2025 08:55:43 | 0.87861 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
4012630 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 86510/Uzk. ÇOBANPINAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:11:57 | 26.05.2025 08:16:59 | 0.083889 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.33556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6139
4012631 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 412449/83270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:15:00 | 26.05.2025 09:28:44 | 1.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7822
4012632 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 11641702/95031 K TÜRKMEN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:20:00 | 26.05.2025 09:51:03 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07
4012634 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878904/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:22:00 | 26.05.2025 10:26:47 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1594 | 0
4012635 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374866/DTR1 (ESKİ)TRKMNL->>(374866)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:23:00 | 26.05.2025 10:04:38 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0617
4012637 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263247/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:28:00 | 26.05.2025 09:18:35 | 0.84306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8611 | 0 | 0 | 0 | 0
4012640 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 113867/TEPEKÖY TR 1 TAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:37:00 | 26.05.2025 19:10:52 | 10.5644 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806.52 | 0 | 0 | 0 | 0
4012642 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104475/14030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:43:00 | 26.05.2025 09:46:06 | 1.0517 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.255 | 0 | 0 | 0 | 0
4012643 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571769/BESKİ DM3-TR12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:45:00 | 26.05.2025 09:30:42 | 0.76167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.55 | 0 | 0 | 0 | 0
4012646 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780644/DM5/8 CEM SLTAN->>(780644)AG ŞLR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:51:00 | 26.05.2025 09:44:56 | 0.89889 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
4012648 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:55:23 | 26.05.2025 08:58:41 | 0.055 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.055 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4012653 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 794427/80095-Edr.DM12-TR08(BAHÇEŞEHİR)DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:57:00 | 26.05.2025 09:37:25 | 0.67361 | 24 | 92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.1667 | 61.9722 | 0 | 0 | 2.6944 | 0
7200001483 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140834/26025NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI KOLU | AG SEHİM BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:00:06 | 26.05.2025 14:00:00 | 4.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.99
4012649 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112493/12692 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:01:00 | 26.05.2025 09:59:42 | 0.97833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0
4012651 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108832/15705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:04:00 | 26.05.2025 10:33:15 | 1.4875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003462 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175691/C ÇIKIŞI-ESENTEPE 1.KISIM | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:07:33 | 26.05.2025 11:40:10 | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5092 | 0 | 0
7300003463 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487374/Uzk. F-CEZA EVİ YOLU | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:08:43 | 26.05.2025 13:11:02 | 4.0386 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1622 | 0 | 0 | 0 | 0
4012659 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661537/TR/7 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:25:00 | 26.05.2025 11:42:19 | 2.2886 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5772 | 0 | 0
4012660 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561352/HAZİNEDAR KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:26:00 | 26.05.2025 11:54:50 | 2.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5722
2061533 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300340/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:30:00 | 26.05.2025 13:41:11 | 4.1864 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9969 | 0 | 0 | 0 | 0
3024304 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804413/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:30:27 | 26.05.2025 15:34:15 | 6.0633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 592 | 6.0633 | 0 | 0 | 0 | 54.57 | 3589.4933
7200001484 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 793949/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:30:40 | 26.05.2025 16:43:19 | 7.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4217 | 2156.0392
4012662 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129404/27206 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:37:00 | 26.05.2025 12:18:47 | 2.6964 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.1039 | 0 | 0 | 0 | 0
4012664 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {EFDD6911-175F-43CF-9198-8FF46CDB75D7}/20000 DM / DM 2 DM 3 RİNG ÇIKIŞI(712045) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:50:51 | 26.05.2025 10:06:34 | 0.26194 | 4 | 2606 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.0478 | 682.6272 | 0.52389 | 0.78583 | 0 | 0
4012665 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74311/74311_DM03_TR04 DM ÇIKIŞI (YUNUS YANI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:51:12 | 26.05.2025 09:58:18 | 0.11833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47333 | 0 | 0 | 0
4012668 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262363/27370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:53:00 | 26.05.2025 10:47:16 | 0.90444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90444 | 0 | 0
4012669 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {17204B94-604C-4D24-8713-5D53AF22C710}/20280 DM / FİDER 5 DM1 KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:57:21 | 26.05.2025 10:11:33 | 0.23667 | 26 | 12599 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.1533 | 2981.7633 | 0.47333 | 0.71 | 0 | 0
3024306 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822759/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:02:34 | 26.05.2025 15:15:18 | 5.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1222 | 10288.9267
4012675 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 5053387/KIŞLACIK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:09:00 | 26.05.2025 11:54:51 | 1.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2925
4012677 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576377/KARACAOĞLAN TR AG ÇKŞ ŞLT A KAHVELER ÖNÜ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:22:00 | 26.05.2025 15:03:17 | 4.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.7878
13078618 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 423858/Uzk. C-MÜHİTTİN BAĞLAR | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:25:22 | 26.05.2025 10:31:40 | 0.105 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
13078624 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:38:07 | 26.05.2025 10:43:58 | 0.0975 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0975 | 5.655 | 0 | 0 | 0 | 0.0975
2061529 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 403478/83160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:49:40 | 26.05.2025 12:20:50 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2194
4012685 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 1036413/26040NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:51:00 | 26.05.2025 11:57:16 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044
2061532 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893908/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:51:26 | 26.05.2025 11:08:28 | 0.28389 | 3 | 6 | 0 | 225 | 5 | 235 | 0.85167 | 1.7033 | 0 | 63.875 | 1.4194 | 66.7139
4012687 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115306/21125 B ÇIKIŞ YENİ SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:52:00 | 26.05.2025 13:12:02 | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6961 | 0 | 0
4012689 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3078009/91504 K ERİKLİ S TR 18 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:58:00 | 26.05.2025 14:20:44 | 3.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8944
4012691 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266184/27627 TRAFOSU AYDINLATMA ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:01:00 | 26.05.2025 12:00:03 | 0.98417 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4008 | 0 | 0 | 0 | 0
4012690 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {08A514B7-5E95-4842-9BA1-CC8E4F89A74D}/20637 DM / M.YONTAR FABRİKA (29732) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:02:00 | 26.05.2025 11:21:39 | 0.3275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4012692 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 126390/18780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:13:00 | 26.05.2025 14:16:27 | 3.0575 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.795 | 0 | 0 | 0 | 0
13078568 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 790489/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 11:14:48 | 26.05.2025 13:54:40 | 2.6644 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
2061536 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 38110333/31E NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:27:50 | 26.05.2025 12:02:18 | 0.57444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57444 | 0 | 0 | 0 | 0
4012693 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894573/73500 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:28:00 | 26.05.2025 14:48:45 | 3.3458 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.5083 | 0 | 0
4012694 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 267900/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:30:00 | 26.05.2025 17:01:29 | 5.5247 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7225 | 0 | 0
2061538 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330370/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:40:09 | 26.05.2025 12:06:17 | 0.43556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7422
4012696 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 112205/15330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:54:00 | 26.05.2025 13:01:45 | 1.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1292 | 0 | 0 | 0 | 0
11374026 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575773/HAZİNEDAR KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:56:35 | 26.05.2025 12:07:07 | 0.17556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52667
2061537 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784496/DİZAYN DM ->>(784496)KONUK ISI /ARDA YEM | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:03:04 | 26.05.2025 12:41:02 | 0.63278 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.1867 | 0 | 0 | 0 | 1.8983 | 0
4012699 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848540/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:05:00 | 26.05.2025 14:41:14 | 2.6039 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6039 | 0 | 0 | 0
11374021 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 107533/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:07:55 | 26.05.2025 12:12:38 | 0.078611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23583 | 0 | 0 | 0 | 0
4012703 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Abone Tesisi | 110169/15800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:18:00 | 26.05.2025 12:45:14 | 0.45389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
4012702 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760228/40440 DM 7-40 / DM 7-17 TESKİ Ç. 760228 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:20:12 | 26.05.2025 13:10:59 | 0.84639 | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7711 | 59.2472 | 0 | 0 | 0 | 0
11374023 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232207/20390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:25:39 | 26.05.2025 13:04:18 | 0.64417 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
4012704 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:28:00 | 26.05.2025 15:20:14 | 2.8706 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8222 | 123.4339 | 0 | 0 | 0 | 0
4012707 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262686/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:35:00 | 26.05.2025 15:53:09 | 3.3025 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2175 | 0 | 0
4012708 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 734317/24200 KÖK / TEMREZLİ GRUP ÇIKIŞ (710888) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:40:00 | 26.05.2025 14:11:03 | 1.5175 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 486 | 0 | 0 | 6.07 | 1.5175 | 15.175 | 737.505
4012712 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702862/12301 DM / SU KUYUSU ÇIKIŞI (19288) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:41:00 | 26.05.2025 13:41:19 | 1.0053 | 3 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0158 | 646.3936 | 0 | 0 | 0 | 0
4012711 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864161/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:45:00 | 26.05.2025 13:36:17 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7094 | 66.6683
4012714 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265553/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:58:00 | 26.05.2025 14:39:17 | 1.6881 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8164 | 0 | 0 | 0 | 0
4012697 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:09:00 | 26.05.2025 13:34:39 | 0.4275 | 0 | 3 | 2 | 727 | 0 | 0 | 0 | 1.2825 | 0.855 | 310.7925 | 0 | 0
4012718 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410025/81571-Edr.DM6/TR-65 TRF AG.ÇIKŞ ŞALTER B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:13:00 | 26.05.2025 14:44:14 | 1.5206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0411 | 0 | 0 | 0 | 0
2061531 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 412425/83270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:13:57 | 26.05.2025 13:32:07 | 0.30278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30278
4012719 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 1043877/25910NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA TARAFI KOL | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:17:00 | 26.05.2025 15:30:32 | 2.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2256
4012720 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374866/DTR1 (ESKİ)TRKMNL->>(374866)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:19:00 | 26.05.2025 14:03:35 | 0.74306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9792
4012721 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1032556/133464 GELİNCİK SOK. 2 CAMİ YANI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:20:00 | 26.05.2025 17:39:25 | 4.3236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6472 | 0 | 0
4012722 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610411/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:23:00 | 26.05.2025 17:32:12 | 4.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3067
4012723 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 769049/KERİM BULUT-ILGAZ İNŞ.ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:31:00 | 26.05.2025 14:58:10 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4528 | 0
4012724 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:42:52 | 26.05.2025 13:48:19 | 0.090833 | 0 | 9 | 0 | 1 | 22 | 1675 | 0 | 0.8175 | 0 | 0.090833 | 1.9983 | 152.1458
4012727 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {297C3F63-3855-4F01-BA9B-A517389AAB6A}/YOĞUNTAŞ KÖK- KAYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:46:00 | 26.05.2025 15:07:53 | 1.3647 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 1020 | 0 | 12.2825 | 0 | 0 | 21.8356 | 1392.0167
11374027 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 550745/2NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:49:38 | 26.05.2025 14:10:48 | 0.35278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1167
11374036 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 651666/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:07:35 | 26.05.2025 14:39:40 | 0.53472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53472 | 0 | 0
4012730 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {C7CAD7E4-BCA0-42B0-B81C-F03323168CB0}/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:11:11 | 26.05.2025 14:37:22 | 0.43639 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 403 | 0.87278 | 0.43639 | 0.87278 | 0.43639 | 1.3092 | 175.8647
4012731 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:11:19 | 26.05.2025 14:37:05 | 0.42944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.42944 | 0 | 0.42944 | 0 | 3.0061 | 0
4012737 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621355/HACIFAKLI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:28:00 | 26.05.2025 17:27:34 | 2.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8628
11374035 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 123132/C ÇIKIŞI-HEDEYLİ YOLU ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:28:46 | 26.05.2025 14:47:16 | 0.30833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4
4012734 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {971D3C15-DA59-4C1F-A2CA-0DDB837C2341}/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:31:46 | 26.05.2025 14:32:21 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097222 | 0
11374034 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 550513/52531 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:42:17 | 26.05.2025 15:05:21 | 0.38444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6867
2061543 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 572189/74261 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:03:54 | 26.05.2025 15:37:59 | 0.56806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7042
4012742 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104492/15460 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:04:00 | 26.05.2025 15:47:19 | 0.72194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1658 | 0 | 0 | 0 | 0
13078647 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435283/92480 K ERİKLİ S TR7A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:08:14 | 26.05.2025 15:20:12 | 0.19944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5261
4012744 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810933/TURPÇULAR ENH GÜRSEL ŞİMŞEK BİNA ÖNÜ REC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:08:23 | 26.05.2025 15:08:52 | 0.0080556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0.056389 | 0
4012746 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 134251/27726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:13:00 | 26.05.2025 17:17:41 | 2.0781 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0294 | 0 | 0
4012749 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 869452/BALKAYA RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:17:00 | 26.05.2025 15:58:22 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9628 | 131.6839
4012747 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867352/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:19:14 | 26.05.2025 15:30:10 | 0.18222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36444 | 37.9022
11374045 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486917/Uzk. C-İNÖNÜ SOKAK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:24:32 | 26.05.2025 15:35:17 | 0.17917 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.17917
4012750 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819738/ÇİÇO HATBAŞI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:37:43 | 26.05.2025 15:38:13 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0
4012753 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866639/TAŞAĞIL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:53:00 | 26.05.2025 16:33:55 | 0.68194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4153
2061542 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200050/21445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:05:32 | 26.05.2025 16:20:23 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1575
4012754 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 106482/18220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:08:00 | 26.05.2025 18:18:56 | 2.1822 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6489 | 0 | 0 | 0 | 0
4012755 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 266846/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:10:00 | 26.05.2025 18:17:02 | 2.1172 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
4012759 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:33:31 | 26.05.2025 16:33:56 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0
4012762 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652209/TR-34 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:38:00 | 26.05.2025 17:21:06 | 0.71833 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3667 | 0 | 0.71833 | 0 | 0
11374047 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 1539114/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:57:49 | 26.05.2025 17:13:05 | 0.25444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25444
4012766 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 31108886/21080 A ÇIKIŞ MARMARA 2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:02:00 | 26.05.2025 20:19:52 | 3.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5956
11374055 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631466/DOĞANCA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:04:49 | 26.05.2025 17:07:16 | 0.040833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20417
4012767 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:06:15 | 26.05.2025 17:09:09 | 0.048333 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 0.77333 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 11.165
4012769 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108310/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:13:00 | 26.05.2025 18:20:52 | 1.1311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 0
11374056 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 117001/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:17:03 | 26.05.2025 17:29:20 | 0.20472 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
11374057 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431691/90410 K TR1/08 Özgün Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:17:52 | 26.05.2025 17:26:32 | 0.14444 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
2061547 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 130729/21060 TR-34 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:21:37 | 26.05.2025 17:42:31 | 0.34833 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6417 | 0 | 0
4012772 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:38:38 | 26.05.2025 17:41:40 | 0.050556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 8.645
4012774 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:45:00 | 26.05.2025 18:09:16 | 0.40444 | 0 | 0 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40444 | 214.3556 | 0 | 0
11374061 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304391/41540 TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:53:15 | 26.05.2025 18:16:17 | 0.38389 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5122 | 0 | 0 | 0 | 0
13078653 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407767/82050 TRAFO AYDINLATMA | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:00:53 | 26.05.2025 18:15:00 | 0.23528 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9994 | 0 | 0 | 0 | 0
4012776 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:01:29 | 26.05.2025 18:02:20 | 0.014167 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.18417 | 0 | 0 | 0 | 0.070833 | 0
4012777 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780828/TR6/10 (780828) AG ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:07:00 | 26.05.2025 19:15:53 | 1.1481 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2811 | 0 | 0 | 0 | 0
11374069 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763584/41360 DM3/33 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:15:33 | 26.05.2025 18:44:01 | 0.47444 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
11374067 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 434586/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:24:35 | 26.05.2025 19:20:19 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36
11374068 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309816/40710 TR8/A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:35:57 | 26.05.2025 19:48:57 | 1.2167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.55 | 0 | 0 | 0 | 0
11374066 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658715/73130 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:40:11 | 26.05.2025 19:33:48 | 0.89361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6169
11374070 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473919/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:53:24 | 26.05.2025 19:03:10 | 0.16278 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9522 | 0 | 0
4012787 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 19:49:06 | 26.05.2025 19:54:31 | 0.090278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54167 | 38.1875
4012789 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633174/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 19:53:00 | 26.05.2025 20:44:31 | 0.85861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1619
4012796 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455460/94076 İ TR62 KURTULUŞ O TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:15:00 | 26.05.2025 20:42:59 | 0.46639 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5925 | 0 | 0
4012793 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:15:40 | 26.05.2025 20:54:31 | 0.6475 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.885 | 0 | 0 | 0 | 0.6475 | 0
4012795 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:17:55 | 26.05.2025 20:19:54 | 0.033056 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.066111 | 0.033056 | 0 | 0 | 0.33056 | 0
4012799 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623678/PINARHİSAR DM4-TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:27:00 | 26.05.2025 21:56:52 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4267 | 0 | 0
11374071 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407995/81800 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:27:29 | 26.05.2025 20:43:02 | 0.25917 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0708 | 0 | 0 | 0 | 0
4012797 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 11228077/YENİKÖY TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:31:00 | 26.05.2025 22:13:34 | 1.7094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0
12289938 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500556/Mrç. Y.GORECE TR-1 C-K.ALTIAĞAÇ YOL ÇKŞ | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:38:00 | 26.05.2025 22:11:24 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5667
4012800 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 662462/TR32 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:40:00 | 26.05.2025 21:41:42 | 1.0283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0
4012781 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 403967/83080 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:45:00 | 26.05.2025 21:00:25 | 0.25694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5417
4012805 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264274/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:02:00 | 26.05.2025 23:36:06 | 2.5683 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1433 | 0 | 0 | 0 | 0
4012806 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:12:00 | 26.05.2025 22:06:03 | 0.90083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.455
4012810 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264219/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:29:00 | 26.05.2025 23:08:36 | 1.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0
4012809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 380375/AYDNEVLRDM>(380375-6-7-8-9-80-81)SDKAG-G | BOX SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:30:00 | 26.05.2025 23:43:23 | 2.2231 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.195 | 0 | 0 | 0 | 0
4012818 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 264274/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 23:46:00 | 27.05.2025 03:05:40 | 3.3278 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0778 | 0 | 0 | 0 | 0
3024302 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763346/41310 NOLU DM / DM 3/3 ÇIKIŞI (763346) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 01:30:04 | 27.05.2025 03:55:00 | 2.4156 | 1 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4156 | 3181.2867 | 0 | 0 | 0 | 0
4012821 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104458/14030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 02:10:00 | 27.05.2025 02:20:00 | 0.16667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
11374080 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 379298/DTR1 ÖNERLR CAMİ ->> (373467) AG ŞLTR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 02:17:10 | 27.05.2025 02:24:30 | 0.12222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
4012822 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813015/ORMANİYE ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 02:27:00 | 27.05.2025 04:35:07 | 2.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2706 | 0
4012823 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 02:54:01 | 27.05.2025 02:54:58 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12667 | 6.65
4012825 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 99863/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 03:28:43 | 27.05.2025 04:32:07 | 1.0567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4012829 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {AE5532C2-2F56-45AC-AD8E-18C267293FB6}/15300 DM / ESENKÖY DM ÇIKIŞI (15305) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 05:45:10 | 27.05.2025 05:52:00 | 0.11389 | 1 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11389 | 192.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
4012832 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 144002/26115NOLU TRAFO ÇIKIŞ TR2 MÜŞTEREK KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 06:48:00 | 27.05.2025 07:42:23 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6894
4012830 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801271/MAKYOL ASFALT ŞANTİYESİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 06:53:03 | 27.05.2025 08:33:53 | 1.6806 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4012831 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 06:53:06 | 27.05.2025 06:53:52 | 0.012778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 592 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0.12778 | 7.5644
4012836 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {7D1F5965-0406-4957-BC30-1EDB81258048}/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 07:56:33 | 27.05.2025 07:57:29 | 0.015556 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 736 | 0.031111 | 0.031111 | 0 | 0 | 0.093333 | 11.4489
4012837 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {84D1EE0E-42FE-41DB-A031-A7AECF4EC823}/12673 DM / UÇAKTEPE ŞARÖY RİNG (706501) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 08:02:49 | 27.05.2025 08:03:14 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069444 | 0
4012838 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 575483/MUTLU KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 08:06:00 | 27.05.2025 09:03:19 | 0.95528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3292
4012840 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 19024243/TR-34 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 08:19:00 | 27.05.2025 08:53:43 | 0.57861 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1508 | 0 | 0 | 0 | 0
2061549 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 804911/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 08:29:48 | 27.05.2025 10:19:07 | 1.8219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4012842 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {C6200457-EA0D-4DF5-B04C-349DB01B116C}/COLİNS DM (V.MEŞE OSB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 08:45:00 | 27.05.2025 09:58:24 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 0
4012845 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 663276/DM1 TR11 AG ÇKŞ ŞLT A 663275 DİREK ÇKŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 08:56:00 | 27.05.2025 13:51:19 | 4.9219 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3756 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003471 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26020/26020KÜRTÜLLÜGENEL BAKIMLARI | AG İZOLATÖR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:00:00 | 27.05.2025 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005
7300003465 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33542/BYZKYSAĞLIK OCAĞI DM2>>(788531)SU DEPSU | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:00:23 | 27.05.2025 15:09:17 | 6.1483 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1026.7717 | 0 | 0 | 0 | 6.1483
7300003470 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 33452/'BEYAZKÖY' SAĞLIK OCAĞI DM (2020) | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:00:23 | 27.05.2025 15:29:09 | 6.4794 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 38.8767 | 0 | 0 | 0 | 298.0544
4012846 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32801/TERMOTEKNİK DM3 - 2021 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:03:00 | 27.05.2025 09:50:01 | 0.78361 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2689 | 0.78361 | 0 | 0 | 0 | 0.78361
7300003468 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330823/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:04:53 | 27.05.2025 14:57:51 | 5.8828 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.0506 | 0 | 0
13078670 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 404392/80460 TRAFO AYDINLATMA | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:05:30 | 27.05.2025 09:12:06 | 0.11 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.58 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001486 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 80290/80290 NOLU DM (K-30 NEHİR RES.)ÇIKIŞI | HÜCRE BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:07:09 | 27.05.2025 12:02:25 | 2.9211 | 1 | 627 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.9211 | 1831.5367 | 0 | 0 | 2.9211 | 2.9211
7300003467 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 50110/10 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:09:23 | 27.05.2025 14:52:47 | 5.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596.81
7300003466 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488152/Uzk. E-ÖZ TRAKYA KOOP ÇIKIŞI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:11:14 | 27.05.2025 14:00:00 | 4.8128 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.2272 | 0 | 0 | 0 | 0
4012847 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:13:00 | 27.05.2025 10:36:05 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0083
4012849 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 702861/12301 DM / SU KUYUSU ÇIKIŞI (19288) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:16:00 | 27.05.2025 10:07:00 | 0.85 | 3 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 546.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3024307 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:19:17 | 27.05.2025 11:42:48 | 2.3919 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 592 | 0 | 0 | 0 | 7.1758 | 9.5678 | 1416.0311
11374083 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302965/42074 DM1/23 AG ÇIKIŞ ŞALTER D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:22:06 | 27.05.2025 09:33:06 | 0.18333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3024308 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:30:31 | 27.05.2025 14:12:40 | 4.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 987.525
7300003469 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 708308/D ÇIKIŞI-SUBAY LOJMANLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:32:20 | 27.05.2025 11:50:44 | 2.3067 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.28 | 0 | 0
4012851 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {23E98322-4548-4DAD-88F6-FD45C6AF1A95}/AHMETLER GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:41:00 | 27.05.2025 10:47:28 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 5.5389 | 420.9556
2061552 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 130729/21060 TR-34 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:46:22 | 27.05.2025 10:58:04 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.675 | 0 | 0
11374085 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307369/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:56:47 | 27.05.2025 10:46:47 | 0.83333 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2061551 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659901/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:05:46 | 27.05.2025 15:59:16 | 5.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5083
7300003472 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | Dağıtım Transformatörü | 88310/Mrç. A.SARHANLI KÖYÜ TR-2 TRF İSTASYONU | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 10:08:14 | 27.05.2025 14:10:35 | 4.0392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 4.0392 | 0 | 997.6742
2061469 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438473/94015 K YAYLA S DM1-TR14 TRF GEN BAKIM | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:15:46 | 27.05.2025 10:47:11 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6097
3024310 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 10:22:51 | 27.05.2025 13:57:47 | 3.5822 | 0 | 0 | 51 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 182.6933 | 0 | 21.4933 | 7.1644
4012861 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 114731/17407 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:48:00 | 27.05.2025 11:22:19 | 0.57194 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3347 | 0 | 0 | 0 | 0
4012862 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762839/41320 NOLU DM TR 3/8 ÇIKIŞI (762884) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:50:00 | 27.05.2025 13:32:22 | 2.7061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7061 | 2.7061 | 0 | 0 | 0 | 0
4012863 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867540/ALPULLU CAMİ TR AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:00:00 | 27.05.2025 15:19:49 | 4.3303 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9542 | 0 | 0
2061555 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Abone Tesisi | {850AEA03-8361-4744-8724-5AA88586DAE9}/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(38852)V.MEŞE ARI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:13:36 | 27.05.2025 14:19:13 | 3.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0936 | 0
4012869 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 561167/50132 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | BOX SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:20:00 | 27.05.2025 13:21:47 | 2.0297 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5158 | 0 | 0 | 0 | 0
4012866 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13239756/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:22:00 | 27.05.2025 14:10:59 | 2.8164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8164 | 0 | 0 | 0 | 0
4012868 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302389/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:23:00 | 27.05.2025 13:18:19 | 1.9219 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5406 | 0 | 0 | 0 | 0
11374104 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114334/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:54:08 | 27.05.2025 12:16:12 | 0.36778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8389 | 0 | 0
2061556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33717/TERMOTEKNİK DM1>(33717)T.TEKNİK DM2(RNG) | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 12:38:33 | 27.05.2025 12:59:18 | 0.34583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11374106 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102245/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 12:40:32 | 27.05.2025 13:43:13 | 1.0447 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9392 | 0 | 0 | 0 | 0
4012877 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600994/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 12:48:00 | 27.05.2025 17:17:02 | 4.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.71
2061559 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 663777/DM03-TR02 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 12:51:55 | 27.05.2025 15:41:41 | 2.8294 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9767 | 0 | 0
4012878 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829438/Uzk. A-OG ALTI MEŞELİ TR-1 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 12:56:00 | 27.05.2025 14:41:50 | 1.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7917
4012879 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 119074/20650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 12:57:00 | 27.05.2025 13:31:48 | 0.58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0
4012881 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783514/DM4/8->>(783514)OG GİRİŞ ALTI AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:03:00 | 27.05.2025 13:54:19 | 0.85528 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5953 | 0 | 0 | 0 | 0
11374105 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {213B1137-5C2C-4F27-A9A6-1388BA64B4F4}/ÜNAL K. DM>(39345)ARBUL | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:06:36 | 27.05.2025 15:12:12 | 2.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0933 | 0
4012883 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360588/DM5/3->>(360588)MELTEM SK AG ŞLR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:15:00 | 27.05.2025 14:39:51 | 1.4142 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3242 | 0 | 0 | 0 | 0
2061562 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 565242/DM3-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:15:09 | 27.05.2025 14:20:30 | 1.0892 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.42 | 0 | 0 | 0 | 0
4012886 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 415413/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:25:00 | 27.05.2025 15:05:27 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7192 | 0 | 0
4012870 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407292/81420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:30:00 | 27.05.2025 14:00:00 | 0.5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11374099 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 403374/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:30:57 | 27.05.2025 13:43:36 | 0.21083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.445
4012887 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600566/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:35:00 | 27.05.2025 14:25:16 | 0.83778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54
11374115 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232816/20090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:48:36 | 27.05.2025 14:01:31 | 0.21528 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
4012890 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407579/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:50:00 | 27.05.2025 14:26:16 | 0.60444 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
11374081 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827897/Uzk. A-OG ALTI BELEDİYE KURTBEY TR-5 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:52:42 | 27.05.2025 14:15:33 | 0.38083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.42
2061563 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201185/21500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:53:53 | 27.05.2025 14:17:14 | 0.38917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2517
4012894 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72050/DM02 TR28 - TR29 DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:58:00 | 27.05.2025 14:22:11 | 0.40306 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1447 | 0 | 0 | 0 | 0
11374097 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 424576/86058 NOLU DTT AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:06:23 | 27.05.2025 14:09:38 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054167 | 0 | 0
11374116 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431965/90838 K TR1/59 Şadrvn C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:14:06 | 27.05.2025 15:04:44 | 0.84389 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6378 | 0 | 0 | 0 | 0
4012897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761383/42132 DM 1/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:18:00 | 27.05.2025 17:36:00 | 3.3 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4012900 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856267/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:23:13 | 27.05.2025 14:51:27 | 0.47056 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.9972 | 0 | 0.94111 | 0 | 0
11374119 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231819/20330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:26:55 | 27.05.2025 14:46:30 | 0.32639 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
2061560 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 72050/TR-34 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:49:31 | 27.05.2025 15:22:22 | 0.5475 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.6225 | 0 | 0 | 0 | 0
4012904 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611327/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:50:00 | 27.05.2025 15:50:21 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0175 | 0 | 0
4012906 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100452/12360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:13:00 | 27.05.2025 17:11:35 | 1.9764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8819 | 0 | 0 | 0 | 0
4012908 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 114672/15630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:17:00 | 27.05.2025 17:19:42 | 2.045 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4012911 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260168/27760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:28:00 | 27.05.2025 15:55:04 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90222 | 0 | 0
11374130 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 174115/174093-ÇUKURDAKİ KAHVE(KÖR OSMAN) TARAFI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:51:07 | 27.05.2025 15:54:27 | 0.055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27778
4012915 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610648/DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:59:00 | 27.05.2025 17:16:21 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 38.675 | 0 | 78.6392
4012916 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363665/DTR2/21-3 ->> (363665) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 16:05:00 | 27.05.2025 17:35:46 | 1.5128 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8689 | 0 | 0 | 0 | 0
4012920 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {5CE00C53-AC77-4685-B618-98C27CEE301B}/Uzk.KURTBEY TS ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 16:32:39 | 27.05.2025 18:19:58 | 1.7886 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4012919 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 86510/Uzk. ÇOBANPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 16:32:45 | 27.05.2025 17:37:14 | 1.0747 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1097
4012923 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {EFDD6911-175F-43CF-9198-8FF46CDB75D7}/20000 DM / DM 2 DM 3 RİNG ÇIKIŞI(712045) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 16:38:33 | 27.05.2025 16:44:14 | 0.094722 | 4 | 2604 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.37889 | 246.6567 | 0.18944 | 0.28417 | 0 | 0
4012924 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 16:46:24 | 27.05.2025 16:47:24 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.9167
11374136 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451516/94630 İ ESETÇE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:11:25 | 27.05.2025 17:48:22 | 0.61583 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.255 | 0 | 0
11374145 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 19542753/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:14:27 | 27.05.2025 17:40:30 | 0.43417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43417 | 0 | 0 | 0 | 0
4012927 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600994/56321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:19:00 | 27.05.2025 18:43:06 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.23
11374129 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 553905/52321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:25:16 | 27.05.2025 17:32:48 | 0.12556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50222
11374138 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500556/Mrç. Y.GORECE TR-1 C-K.ALTIAĞAÇ YOL ÇKŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:26:18 | 27.05.2025 17:36:02 | 0.16222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6222
11374141 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571583/FESTİVAL KABİN TR AG ÇKŞ ŞLT C571583 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:35:21 | 27.05.2025 17:50:07 | 0.24611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6761 | 0 | 0 | 0 | 0
11374147 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740936/B ÇIKIŞI 740936 SAĞLIK OCAĞI TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:40:54 | 27.05.2025 18:20:07 | 0.65361 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9939 | 0 | 0
4012931 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 406619/83220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:52:00 | 27.05.2025 19:48:51 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9475
11374146 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 379572/DTR DEMİRBABA->>(361847)AG ŞLR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:54:36 | 27.05.2025 17:57:22 | 0.046111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046111 | 0 | 0 | 0 | 0
2061564 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 566135/2 NOLU TR AYDINLATMA | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:55:15 | 27.05.2025 18:32:18 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6175
11374124 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85063/85063-85064 NO(CAMİ ARK) DTT ENH ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:55:53 | 27.05.2025 18:20:27 | 0.40944 | 0 | 0 | 1 | 238 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.40944 | 97.4478 | 0 | 1.2283
11374143 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302264/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:03:07 | 27.05.2025 18:50:48 | 0.79472 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8506 | 0 | 0 | 0 | 0
11374151 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 361824/DM2/TR13 BENEK>>(361824) AG ŞLTR C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:07:46 | 27.05.2025 18:48:26 | 0.67778 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11374153 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117114/27421 NOLU DM 131216 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:09:10 | 27.05.2025 18:29:42 | 0.34222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3956 | 0 | 0
11374122 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791201/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:10:12 | 27.05.2025 18:19:53 | 0.16139 | 3 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48417 | 131.3706 | 0 | 0 | 0 | 0
4012938 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:13:21 | 27.05.2025 18:58:34 | 0.75361 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 70.8394 | 0 | 0 | 3.0144 | 46.7239
11374139 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575483/MUTLU KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:17:40 | 27.05.2025 18:37:19 | 0.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9125
11374162 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55500/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:30:00 | 27.05.2025 18:55:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1667
4012940 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819677/TOPUZ-BAŞER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:40:48 | 27.05.2025 20:15:31 | 1.5786 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5786 | 41.0439 | 0 | 0
11374113 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263233/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:47:28 | 27.05.2025 19:07:24 | 0.33222 | 0 | 29 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9.6344 | 0 | 19.6011 | 0 | 0
11374142 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577267/ERİKLERYURDU TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:51:54 | 27.05.2025 19:03:33 | 0.19417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2908
4012942 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377600/DM2/42 ŞEHSİNAN->>(377600)AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:53:00 | 27.05.2025 20:34:49 | 1.6969 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4822 | 0 | 0 | 0 | 0
4012955 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892900/74273 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:21:00 | 27.05.2025 21:09:44 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0344
12289975 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815196/94354 İ HACIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:22:00 | 27.05.2025 19:51:01 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1806
4012953 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 791120/İLLER BANKASI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:24:47 | 27.05.2025 19:25:17 | 0.0083333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0
4012957 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:55:42 | 27.05.2025 20:00:22 | 0.077778 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.15556 | 0.077778 | 0 | 0 | 0.77778 | 0
4012958 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 19530001/13000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:57:00 | 27.05.2025 21:02:41 | 1.0947 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4628 | 0 | 0 | 0 | 0
11374167 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368132/ULAŞ DTR21 ->>(368132)AG ŞTR B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:57:23 | 27.05.2025 20:37:52 | 0.67472 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3775 | 0 | 0 | 0 | 0
2061566 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501012/Mrç. KÜPLÜ TR-4 C-SINMAZLAR ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:58:16 | 27.05.2025 20:09:27 | 0.18639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18639 | 0 | 0
4012959 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704600/15002 DM / HACIKÖY ÇIKIŞI (704566) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:05:00 | 27.05.2025 21:33:18 | 1.4717 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.375 | 0 | 0 | 0 | 0
4012960 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:08:46 | 27.05.2025 20:12:47 | 0.066944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40167 | 28.3175
11374169 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432665/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:20:58 | 27.05.2025 20:50:20 | 0.48944 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8311 | 0 | 0 | 0 | 0
4012966 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810508/BİYOGAZ YANI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:52:52 | 27.05.2025 20:53:23 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11194 | 0
4012968 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 21:02:00 | 27.05.2025 21:26:40 | 0.41111 | 3 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2333 | 20.1444 | 0 | 0 | 0.82222 | 0
11374149 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119968/27696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 21:13:21 | 27.05.2025 21:27:04 | 0.22861 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8317 | 0 | 0 | 0 | 0
4012973 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {CCC5D8A1-620C-4096-A8A4-96C24C611CF0}/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 21:34:08 | 27.05.2025 21:34:58 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76389
4012978 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 309696/40245 DM5/70 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | BOX SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 22:54:00 | 27.05.2025 23:09:18 | 0.255 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.835 | 0 | 0 | 0 | 0.255
4012979 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818545/OVA ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 23:32:00 | 28.05.2025 01:58:54 | 2.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9667 | 0
11374174 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32914/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(32914)Y.SNY GRŞ DM1 | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 00:50:16 | 28.05.2025 02:32:11 | 1.6986 | 10 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.9861 | 1936.4167 | 0 | 0 | 0 | 1.6986
3024276 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {269A1ECC-AD39-4A65-AE4C-5AB22E817A94}/Ç.TM(B)->(31000)ŞEHİR-5 SU DEPOSU[F21] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 01:00:06 | 28.05.2025 02:00:00 | 0.99833 | 32 | 49127 | 0 | 1 | 0 | 22 | 31.9467 | 49045.1217 | 0 | 0.99833 | 0 | 21.9633
3024277 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {AB05B7EC-6ECC-4B91-B275-E05FE4BBC421}/Ç.TM(B)->(31000)DM1/1 [ŞEHİR.3-F10] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 01:00:09 | 28.05.2025 02:00:00 | 0.9975 | 19 | 13988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.9525 | 13953.03 | 0 | 0.9975 | 0 | 0
4012988 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26073/25001 DM / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (724053) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 01:44:00 | 28.05.2025 01:56:49 | 0.21361 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64083 | 39.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001485 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761756/42125 NOLU DM / DM 11 GİRİŞ/ÇIKIŞ | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 02:02:44 | 28.05.2025 03:16:27 | 1.2286 | 1 | 605 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.2286 | 743.3097 | 0 | 19.6578 | 0 | 0
11374180 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472710/95744 E ENEZ S TRPZ TR9BTRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 02:29:42 | 28.05.2025 03:30:00 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.065 | 0 | 0
4012992 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781990/DM3/25 ŞYSNAN>>(781990)DM2/44 CAMİ TARFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 02:42:42 | 28.05.2025 03:13:02 | 0.50556 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2808.8667 | 0 | 0 | 0 | 0.50556
2061572 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 17730/ÖZEN UN DTT AG ÇIKIŞLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 02:43:25 | 28.05.2025 02:56:40 | 0.22083 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3792 | 0 | 0 | 0 | 0
11374181 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701930/15475 DM / BARBAROS SAHİLKENT (701930) | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 03:14:56 | 28.05.2025 03:22:34 | 0.12722 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4672 | 0 | 0 | 0 | 0
11374112 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267529/27315 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 05:32:36 | 28.05.2025 05:58:17 | 0.42806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 0 | 0
4012997 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 07:03:10 | 28.05.2025 07:03:38 | 0.0077778 | 0 | 0 | 39 | 1259 | 77 | 787 | 0 | 0 | 0.30333 | 9.7922 | 0.59889 | 6.1211
4013002 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893568/OVACIK DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:04:00 | 28.05.2025 09:24:09 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6717 | 0
4013003 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868090/B.MANDIRA DM2-TR2 SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:16:00 | 28.05.2025 09:13:40 | 0.96111 | 2 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1.9222 | 2.8833 | 3.8444 | 19.2222 | 0 | 0
4013004 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:16:39 | 28.05.2025 08:17:06 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 2.7375
4013012 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 769049/KERİM BULUT-ILGAZ İNŞ.ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:33:00 | 28.05.2025 09:43:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0
4013009 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784602/YILDIZ KZN->>(784410)BALİN+NURYILDIZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:35:31 | 28.05.2025 08:36:00 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10472 | 0
4013015 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {18CD8EC5-2FC1-48A9-818E-5D7FA214D630}/DM1/22 ALİPAŞA>>(784075)DM1/19 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:41:58 | 28.05.2025 10:22:24 | 1.6739 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.9789 | 0 | 0 | 0 | 0
4013014 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | {3FF7FEDE-21B3-4852-B283-C12FA6EFD150}/DM1/3 TOROSEVLER>>(38846) TREND ARENA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:42:00 | 28.05.2025 09:04:25 | 0.37361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11374191 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302119/40143 DM5/55 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:52:19 | 28.05.2025 09:37:24 | 0.75139 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8347 | 0 | 0 | 0 | 0
4013016 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143022/25960NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:56:00 | 28.05.2025 11:03:27 | 2.1242 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4967 | 0 | 0 | 0 | 0
4013017 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 700844/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:59:44 | 28.05.2025 09:00:14 | 0.0083333 | 11 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091667 | 3.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
3024311 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 51840/9 NOLU DAĞ.MERK.BİNASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:00:00 | 28.05.2025 10:48:49 | 1.8136 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2544 | 32.645 | 0 | 0
7300003474 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 33450/'BEYAZKÖY' BELEDİYE YANI KABİN | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:00:01 | 28.05.2025 15:38:59 | 6.6494 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 192.8339 | 0 | 0 | 0 | 844.4794
5011082 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Dağıtım Transformatörü | 57942/SÜTLÜCE TR2 GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:00:02 | 28.05.2025 16:03:00 | 7.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.8667
7300003477 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 33456/DTR-4 BEYAZKÖY GİRİŞİ DİREK TİPİ | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:00:03 | 28.05.2025 15:30:00 | 6.4992 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 71.4908 | 0 | 0 | 0 | 955.3775
7200001488 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25710/25710 NOLU SÜMER YAPI TR GNL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:00:06 | 28.05.2025 12:00:00 | 2.9983 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.8067 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003476 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 33464/DTR-14 BEYAZKÖY İÇİ OFİS DEPO ÖNÜ | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:00:09 | 28.05.2025 15:30:00 | 6.4975 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 38.985 | 0 | 0 | 0 | 649.75
4013018 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 86052/86053-SÜLOĞLU TR-09 ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:05:00 | 28.05.2025 10:14:59 | 1.1664 | 1 | 3 | 5 | 634 | 1 | 0 | 1.1664 | 3.4992 | 5.8319 | 739.4906 | 1.1664 | 0
7300003473 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 50730/51 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:09:40 | 28.05.2025 14:58:47 | 5.8186 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
13078710 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105785/14245 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:12:35 | 28.05.2025 09:30:48 | 0.30361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 0
4013019 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:16:03 | 28.05.2025 09:37:27 | 0.35667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1907 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 4.9933 | 680.1633
11374155 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 407599/81430 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:29:06 | 28.05.2025 09:42:00 | 0.215 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.385 | 0 | 0 | 0 | 0
3024312 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803554/ÇELTİK KÖK TEN ERİKLİ KÖK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:30:00 | 28.05.2025 16:21:18 | 6.855 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5620 | 0 | 41.13 | 0 | 0 | 27.42 | 38525.1
11374193 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {589E30E5-CE39-4E9C-9372-24177E64E14D}/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:36:08 | 28.05.2025 10:03:20 | 0.45333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 229 | 1.8133 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 103.8133
7300003475 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Dağıtım Transformatörü | 21175/21175 NOLU TR 75 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:36:08 | 28.05.2025 15:36:08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572 | 0 | 0
7200001487 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81360/81120 NOLU DM(01-TR/76 ZÜBEYDE HNM)ÇIKIŞ | HÜCRE BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:37:00 | 28.05.2025 12:04:50 | 2.4639 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.8083 | 0 | 0 | 0 | 0
4013029 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117280/27814 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:48:00 | 28.05.2025 10:57:33 | 1.1592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7958 | 0 | 0 | 0 | 0
3024315 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 10:00:01 | 28.05.2025 11:41:26 | 1.6903 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 1.6903 | 1.6903 | 5.0708 | 133.5319
2061574 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 20180/20180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:07:32 | 28.05.2025 10:28:44 | 0.35333 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.16 | 0 | 0 | 0 | 0
11374202 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 113155/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:08:22 | 28.05.2025 10:54:49 | 0.77417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9675 | 0 | 0 | 0 | 0
11374192 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 316122/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:11:37 | 28.05.2025 10:49:06 | 0.62472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0
13078623 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854030/854030 NO DİREK TOTAL BENZİNLİK ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 10:15:41 | 28.05.2025 15:16:28 | 5.0131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0131 | 5.0131 | 0
3024313 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 10:15:57 | 28.05.2025 13:31:40 | 3.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8336 | 596.9358
2061577 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG/OG Transformatörü | 32918/DM1/014 RUMLİ M BUDKLI SK MEKKE CAM.KRŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:28:51 | 28.05.2025 12:38:21 | 2.1583 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
11374190 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762872/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:43:51 | 28.05.2025 10:56:02 | 0.20306 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6372 | 0 | 0 | 0 | 0
4013037 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:49:28 | 28.05.2025 10:51:10 | 0.028333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1040 | 0.056667 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 29.4667
4013038 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810508/BİYOGAZ YANI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:52:50 | 28.05.2025 10:53:20 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 0
2061573 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659848/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:52:56 | 28.05.2025 14:54:35 | 4.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4125
11374213 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 114602/17670 NOLU DM 114585 NOLU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:41:58 | 28.05.2025 12:26:22 | 0.74 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0
4013048 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762266/41546 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 11 (762266) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:53:00 | 28.05.2025 11:59:29 | 0.10806 | 15 | 4702 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.6208 | 508.0772 | 0 | 0 | 0 | 0.32417
4013051 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {18CD8EC5-2FC1-48A9-818E-5D7FA214D630}/DM1/22 ALİPAŞA>>(784075)DM1/19 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:01:32 | 28.05.2025 12:37:09 | 0.59361 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.8161 | 0 | 0 | 0 | 0
11374209 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312147/44620 B. KÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:06:38 | 28.05.2025 12:08:00 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
11374216 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 710548/B ÇIKIŞI-KÖY İÇİ KAHVE ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:16:04 | 28.05.2025 12:20:27 | 0.073056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1689
11374217 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119941/27696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:18:37 | 28.05.2025 12:26:26 | 0.13028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0422 | 0 | 0 | 0 | 0
4013054 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233921/20210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:26:00 | 28.05.2025 13:07:36 | 0.69333 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
2061579 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486016/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:30:39 | 28.05.2025 12:55:16 | 0.41028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8222
13078728 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 122883/ŞARKÖY DM 3/24 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:30:59 | 28.05.2025 12:40:00 | 0.15028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0056 | 0 | 0 | 0 | 0.15028
4013060 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {B8F0549F-1B10-420D-8A7E-A58B84AB4405}/854190-DİREK TARIMSAL SULAMA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:58:59 | 28.05.2025 12:59:52 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029444 | 0
7200001489 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25715/25715 NOLU GÜRTAN TR GNL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 13:00:01 | 28.05.2025 16:00:00 | 2.9997 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.9219 | 0 | 0 | 0 | 0
4013064 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 13:13:45 | 28.05.2025 13:20:36 | 0.11417 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 231 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 3.0825 | 26.3725
2061578 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 115043/15630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 13:26:12 | 28.05.2025 14:10:00 | 0.73 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.23 | 0 | 0 | 0 | 0
4013066 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846300/PEMİ DOĞALGAZ ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 13:44:00 | 28.05.2025 15:07:05 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3847 | 0
4013067 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 376916/DM7/6>>(376916-7-8) AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 13:57:00 | 28.05.2025 14:41:54 | 0.74833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
3024314 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863629/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 14:00:09 | 28.05.2025 17:00:00 | 2.9975 | 0 | 0 | 17 | 4060 | 17 | 676 | 0 | 0 | 50.9575 | 12169.85 | 50.9575 | 2026.31
2061584 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204063/21130 D ÇIKIŞI DERE TARAFI(740802) | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:02:07 | 28.05.2025 15:58:02 | 1.9319 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.9069 | 0 | 0
4013070 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26200/26200 DM / BALABANCIK DM4 ÇIKIŞ (723180) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:20:00 | 28.05.2025 15:13:10 | 0.88611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 8.8611 | 0 | 0 | 0 | 576.8583
4013078 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 25113925/94015 K YAYLA S DM1-TR14 TR AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:12:00 | 28.05.2025 18:32:16 | 3.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3378
11374043 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127788/27001 NOLU DM 709463 NOLU DİREK ÇK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:23:25 | 28.05.2025 15:45:42 | 0.37139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 0
11374234 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 15194911/C ÇIKIŞI-ULUTÜRK APT. TARAFI | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:37:13 | 28.05.2025 16:06:56 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99056 | 0 | 0
4013083 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 3110233/95008 İ Y KARPUZLU TR 5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:45:00 | 28.05.2025 17:57:21 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4117 | 0 | 0
11374230 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 797488/Uzk.B-HIZIRREİS CAD. ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:50:43 | 28.05.2025 16:45:28 | 0.9125 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
4013084 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377184/GARAJ DM3>>(377183)BOX AG-D | BOX SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:51:00 | 28.05.2025 18:55:09 | 3.0692 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
4013085 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:51:09 | 28.05.2025 16:01:15 | 0.16833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1907 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 2.3567 | 321.0117
4013087 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Dağıtım Transformatörü | 54990/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 16:03:00 | 28.05.2025 18:16:48 | 2.23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 42.37 | 0 | 0 | 0 | 595.41
4013089 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {6732300D-5D07-4478-B13D-0EBE0396CAD7}/Uzk. İM DEN DM 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 16:10:22 | 28.05.2025 16:14:08 | 0.062778 | 10 | 10536 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.62778 | 661.4267 | 0 | 0 | 0 | 0.37667
4013090 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {6732300D-5D07-4478-B13D-0EBE0396CAD7}/Uzk. İM DEN DM 2 ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 16:14:10 | 28.05.2025 16:52:58 | 0.64667 | 10 | 10536 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.4667 | 6813.28 | 0 | 0 | 0 | 3.88
4013092 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 791054/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 16:45:00 | 28.05.2025 18:03:25 | 1.3069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.3069 | 1.3069 | 0 | 0 | 5.2278 | 0
4013094 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 854423/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 16:48:00 | 28.05.2025 18:06:56 | 1.3156 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.2622 | 0 | 0 | 0 | 6.5778 | 0
11374254 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233713/20440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 16:59:16 | 28.05.2025 17:23:38 | 0.40611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6244
11374242 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 70130/TR-41 GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:09:19 | 28.05.2025 17:44:53 | 0.59278 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.8289 | 0 | 0 | 0 | 0
11374246 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147450/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ ÇEŞME TARAFIÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:13:59 | 28.05.2025 17:47:55 | 0.56556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6967
11374248 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430433/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:16:00 | 28.05.2025 18:02:24 | 0.77333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
11374249 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 575859/SERGEN TR9 AYDINLATMA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:17:34 | 28.05.2025 17:30:31 | 0.21583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43167
11374251 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 105351/14215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:36:30 | 28.05.2025 17:48:07 | 0.19361 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8742 | 0 | 0 | 0 | 0
4013101 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 441010/92404 K ERİKLİ KÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:38:00 | 28.05.2025 19:11:43 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7433
4013102 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 205021/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:39:00 | 28.05.2025 18:15:49 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8397 | 0 | 0
11374256 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311655/42026 DM1/29 AG ÇIKIŞ ŞALTER C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:41:49 | 28.05.2025 18:27:49 | 0.76667 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11374260 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762353/41580 DM17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:47:43 | 28.05.2025 18:45:46 | 0.9675 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.97 | 0 | 0 | 0 | 0
4013105 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 135866/21075 E ÇIKIŞ ŞEBEKE SAĞ SOL | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:01:00 | 28.05.2025 19:06:02 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | 24.9294
2061585 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 19885297/80390 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:12:47 | 28.05.2025 18:13:57 | 0.019444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27222 | 0 | 0 | 0 | 0
11374150 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 232885/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:20:55 | 28.05.2025 18:45:44 | 0.41361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
11374261 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 127334/12697 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:30:04 | 28.05.2025 18:52:15 | 0.36972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36972 | 0 | 0 | 0 | 0
11374264 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661246/73490 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:48:54 | 28.05.2025 19:02:00 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
11374270 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 381087/MEGARON MİMARLIK ->> AG ŞLR - A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:55:30 | 28.05.2025 18:59:30 | 0.066667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4013111 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 377872/DTR2/52 (364689) BAĞLAR 4 AG ŞLTRİ D | BOX SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:02:00 | 28.05.2025 20:14:59 | 1.2164 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.16 | 0 | 0 | 0 | 0
11374272 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 34121/DM4-TR38 AY.OĞLU DM>> | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:09:46 | 28.05.2025 19:13:01 | 0.054167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 0
11374238 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 262421/27176 TRAFOSU HAVAİ HAT AÇIK AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:10:34 | 28.05.2025 19:32:09 | 0.35972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71944 | 0 | 0
13078756 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:31:16 | 28.05.2025 19:37:33 | 0.10472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 2209 | 0 | 0 | 0.41889 | 0 | 5.5503 | 231.3314
11374275 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 379752/DM2/TR01 CMHRT>>(379752) AG ŞLTR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:31:25 | 28.05.2025 19:58:10 | 0.44583 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.175 | 0 | 0 | 0 | 0
11374259 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571852/BESKİ DM3-TR14 TEPE TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:31:31 | 28.05.2025 19:37:47 | 0.10444 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
11374276 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489363/Uzk. D-ÇAKIRCALI SOKAK | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:36:50 | 28.05.2025 19:55:57 | 0.31861 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.35 | 0 | 0 | 0 | 0
4013119 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 107549/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:42:00 | 28.05.2025 20:41:48 | 0.99667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0
4013121 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 891381/HASBOĞA MÜSELLİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:47:05 | 28.05.2025 20:18:22 | 0.52139 | 0 | 10 | 15 | 311 | 8 | 608 | 0 | 5.2139 | 7.8208 | 162.1519 | 4.1711 | 317.0044
11374267 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656597/74273 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:58:40 | 28.05.2025 20:11:11 | 0.20861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20861
11374258 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 441010/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 20:00:43 | 28.05.2025 20:24:02 | 0.38861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6633
4013131 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659301/73280 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 20:45:00 | 28.05.2025 23:55:00 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8333 | 0 | 0
4013135 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15397395/41347 DM3/20 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | BOX SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 21:23:00 | 28.05.2025 22:29:22 | 1.1061 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5306 | 0 | 0 | 0 | 0
11374282 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 107549/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 21:42:19 | 28.05.2025 22:53:34 | 1.1875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
4013138 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892834/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 21:54:00 | 28.05.2025 22:56:30 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75
4013139 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377661/DM11/TR21 ENİS SLÜN>>()AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 22:15:00 | 28.05.2025 22:45:42 | 0.51167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3267 | 0 | 0 | 0 | 0
4013140 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 23:38:00 | 28.05.2025 23:39:03 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 7.35
4013142 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 869436/ERTUĞRUL KÖYÜ ENH ÇIKIŞI-869436 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 23:50:00 | 29.05.2025 00:29:13 | 0.65361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.4444
4013143 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 101280/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 23:50:00 | 29.05.2025 01:23:04 | 1.5511 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5111 | 0 | 0 | 0 | 0
12290045 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304758/41515 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 00:19:00 | 29.05.2025 01:17:05 | 0.96806 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6361 | 0 | 0 | 0 | 0
11374286 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 00:35:00 | 29.05.2025 01:11:34 | 0.60944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 1.2189 | 0
4013144 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 00:49:28 | 29.05.2025 00:50:31 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 7.35
13078656 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764631/40625 NOLU DM / DM 6/10 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 01:22:09 | 29.05.2025 02:51:34 | 1.4903 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4708 | 317.4292 | 0 | 0 | 0 | 0
11374042 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132901/27153 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 01:59:55 | 29.05.2025 02:24:16 | 0.40583 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.40583 | 0 | 3.6525 | 0 | 0
4013148 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {35113402-8ECD-41B6-A24F-653A38FA49A8}/15000 DM / DOKTORLAR NEZİHKENT (704316) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 02:53:50 | 29.05.2025 03:09:35 | 0.2625 | 5 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 72.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
11374294 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704316/15000 DM / DOKTORLAR NEZİHKENT (704316) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 02:55:32 | 29.05.2025 03:20:00 | 0.40778 | 5 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 112.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
11374297 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 701770/15412 DM / BARBAROS ATA MARKET (701755) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 03:47:30 | 29.05.2025 04:17:37 | 0.50194 | 0 | 239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.9647 | 0 | 1.5058 | 0 | 0
11374236 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756583/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 04:30:02 | 29.05.2025 05:17:50 | 0.79667 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.53 | 0 | 0 | 0 | 0
4013151 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 05:22:11 | 29.05.2025 05:23:14 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 7.35
4013152 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ÇBNÇŞME>>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 06:07:42 | 29.05.2025 07:26:39 | 1.3158 | 0 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208.0017 | 0 | 0 | 0 | 0
4013153 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {C7CAD7E4-BCA0-42B0-B81C-F03323168CB0}/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 06:59:33 | 29.05.2025 07:00:40 | 0.018611 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 403 | 0.037222 | 0.018611 | 0.037222 | 0.018611 | 0.055833 | 7.5003
4013159 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891490/TR/167 DM ENDER KENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 07:36:00 | 29.05.2025 08:01:00 | 0.41667 | 44 | 1994 | 0 | 0 | 8 | 5 | 18.3333 | 830.8333 | 0 | 0 | 3.3333 | 2.0833
4013154 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/KARAMUSUL-ÇİFTLİKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 07:36:33 | 29.05.2025 09:27:18 | 1.8458 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 855 | 0 | 1.8458 | 0 | 1.8458 | 22.15 | 1578.1875
4013155 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377195/DTR1/55-4->>(377195) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 07:39:00 | 29.05.2025 08:51:24 | 1.2067 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.6467 | 0 | 0 | 0 | 0
4013161 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 869436/ERTUĞRUL KÖYÜ ENH ÇIKIŞI-869436 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 07:59:00 | 29.05.2025 08:53:24 | 0.90667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6667
4013158 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 08:02:18 | 29.05.2025 08:17:14 | 0.24889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2356 | 190.6489
4013162 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 08:09:26 | 29.05.2025 08:23:11 | 0.22917 | 8 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.8333 | 292.6458 | 0 | 0 | 0 | 1.1458
4013163 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778878/SEYMEN MRKZ>>(785833)AYTMZ/BİND/TOY TEPE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 08:13:00 | 29.05.2025 10:02:39 | 1.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 1.8275 | 0 | 0 | 0 | 303.365
4013184 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802774/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 08:39:00 | 29.05.2025 09:49:22 | 1.1728 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15.2461 | 0 | 0 | 0 | 17.5917
4013183 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 08:49:00 | 29.05.2025 16:16:26 | 7.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.1767
4013185 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1042428/27040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 08:49:00 | 29.05.2025 10:31:13 | 1.7036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7036 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003483 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149272/26330 NOLU TRAFO ÇIKIŞ OKUL ÇIKIŞI KOLU | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:00:08 | 29.05.2025 12:00:00 | 2.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8956
4013187 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889924/KIŞLACIK RECLOSER | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:07:16 | 29.05.2025 09:11:57 | 0.078056 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 451 | 0 | 0.85861 | 0 | 0.15611 | 0.23417 | 35.2031
11374299 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 134520/16858 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:09:52 | 29.05.2025 10:25:01 | 1.2525 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.07 | 0 | 0 | 0 | 0
4013188 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:12:20 | 29.05.2025 09:25:18 | 0.21611 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1907 | 0 | 0 | 1.2967 | 0 | 3.0256 | 412.1239
4013190 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573053/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:20:00 | 29.05.2025 12:24:01 | 3.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2886
4013189 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865560/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:20:00 | 29.05.2025 16:54:35 | 7.5764 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5011083 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Dağıtım Transformatörü | 885180/SÜTLÜCE KÖYÜ 2 NOLU DTT. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:25:00 | 29.05.2025 16:06:00 | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0667
4013191 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:26:49 | 29.05.2025 09:27:49 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.13333 | 2.0333
4013192 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {487A29AD-C081-4548-BAAA-AB1260412795}/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:27:03 | 29.05.2025 09:31:31 | 0.074444 | 0 | 0 | 2 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14889 | 28.3633 | 0 | 0
4013193 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/27365 DM / DEREAĞZI ÇIKIŞI (755476) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:27:42 | 29.05.2025 09:47:42 | 0.33333 | 0 | 3 | 10 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3333 | 899.6667 | 0 | 0
4013195 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798100/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:28:00 | 29.05.2025 12:00:17 | 2.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5381 | 162.4356
3024316 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823311/92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:30:10 | 29.05.2025 10:47:40 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 773.7083
7200001490 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850023/ORTAKÇI KÖYÜ ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:30:45 | 29.05.2025 16:04:36 | 6.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.4242
11374166 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 401872/81260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:34:00 | 29.05.2025 10:11:00 | 0.61667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0
11374304 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 118845/15465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:39:34 | 29.05.2025 09:51:36 | 0.20056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40111 | 0 | 0 | 0 | 0
4013201 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/KARAMUSUL-ÇİFTLİKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:44:42 | 29.05.2025 09:45:31 | 0.013611 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 855 | 0 | 0.013611 | 0 | 0.013611 | 0.16333 | 11.6375
2061594 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173081/173081-KAHVE ARKASI ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:45:40 | 29.05.2025 11:25:58 | 1.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8517
4013203 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/KARAMUSUL-ÇİFTLİKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:56:44 | 29.05.2025 09:58:22 | 0.027222 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 855 | 0 | 0.027222 | 0 | 0.027222 | 0.32667 | 23.275
7200001492 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770377/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 10:00:00 | 29.05.2025 13:15:04 | 3.2511 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.1156 | 0 | 0
5011086 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Dağıtım Transformatörü | 57861/OSMANCIK KÖYÜ 1 NOLU DTT. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 10:00:09 | 29.05.2025 17:25:25 | 7.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.9044
4013207 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:09:53 | 29.05.2025 10:23:45 | 0.23111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 317 | 0.23111 | 0 | 0 | 0 | 4.6222 | 73.2622
4013208 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:10:49 | 29.05.2025 10:11:16 | 0.0075 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1627 | 0.015 | 0 | 0.0075 | 0.015 | 0.1875 | 12.2025
11374312 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378103/DM9/TR12>(378103)DİREK AG ŞLR-C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:21:52 | 29.05.2025 10:52:14 | 0.50611 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
13078780 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847032/847031 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:23:15 | 29.05.2025 18:14:19 | 7.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.0044
4013212 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:30:47 | 29.05.2025 11:07:40 | 0.61472 | 6 | 680 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3.6883 | 418.0111 | 0.61472 | 2.4589 | 0 | 1.8442
2061567 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825830/Uzk. A-OG ALTI BAYRAMLI TR-1 | Dahili Onarım İşleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:38:59 | 29.05.2025 11:32:10 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7514
2061588 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1070062/27265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:41:16 | 29.05.2025 10:46:28 | 0.086667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17333 | 0 | 0 | 0 | 0
4013214 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:41:23 | 29.05.2025 10:50:36 | 0.15361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 317 | 0.15361 | 0 | 0 | 0 | 3.0722 | 48.6947
4013220 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821672/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:49:00 | 29.05.2025 11:29:07 | 0.66861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6978 | 1930.9489
11374316 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 106327/18200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:54:11 | 29.05.2025 10:59:47 | 0.093333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
4013222 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:56:00 | 29.05.2025 10:57:19 | 0.021944 | 0 | 0 | 51 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.1192 | 0 | 0.13167 | 0.043889
4013223 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888116/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:58:00 | 29.05.2025 12:49:43 | 1.8619 | 0 | 0 | 8 | 1294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8956 | 2409.3561 | 7.4478 | 0
11374148 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756561/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:58:45 | 29.05.2025 11:30:41 | 0.53222 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6922 | 0 | 0 | 0 | 0
11374311 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 376757/DM10/TR4 -->> 376755 BOX AG ÇIKIŞ - B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:00:01 | 29.05.2025 11:17:23 | 0.28944 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0
12290058 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762890/BHÇ 41710 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Araç servis-bakım işleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:09:00 | 29.05.2025 11:42:06 | 0.55167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9633 | 0 | 0 | 0 | 0
11374318 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 893126/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:12:56 | 29.05.2025 11:59:06 | 0.76944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76944 | 0
4013229 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858852/AHMETÇE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:15:55 | 29.05.2025 11:53:33 | 0.62722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0.62722 | 0 | 2.5089 | 69.6217
2061597 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789964/DTR-1 MAKSUTLU MAHALLESİ (789964) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:23:56 | 29.05.2025 14:11:25 | 2.7914 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6986 | 0 | 0 | 0 | 0
4013233 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789338/PROMAR DM->>(789338)AHİMEHMET GES DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:24:51 | 29.05.2025 11:34:02 | 0.15306 | 0 | 80 | 0 | 0 | 36 | 1903 | 0 | 12.2444 | 0 | 0 | 5.51 | 291.2647
4013234 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652612/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:25:00 | 29.05.2025 12:06:12 | 0.68667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
11374321 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 135287/17470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:29:22 | 29.05.2025 11:34:02 | 0.077778 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11374313 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173573/173573-KÖPRÜ ÇIK. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:45:28 | 29.05.2025 11:59:49 | 0.23917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3708
2061591 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203394/ŞARKÖY MİGROS DM TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:51:11 | 29.05.2025 11:58:55 | 0.12889 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7956 | 0 | 0
2061586 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 541609/94015 K YAYLA S DM1-TR14 TRF GEN BAKIM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:51:31 | 29.05.2025 15:27:12 | 3.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1942
11374315 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305421/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:00:00 | 29.05.2025 12:25:00 | 0.41667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4013242 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 114717/17407 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:01:00 | 29.05.2025 12:30:44 | 0.49556 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5978 | 0 | 0 | 0 | 0
13078783 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 551237/52002 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:20:30 | 29.05.2025 12:26:07 | 0.093611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093611
4013245 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 783562/DM26/TR48 >>(783562) DM26/TR51(5MVA) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:31:00 | 29.05.2025 13:26:53 | 0.93139 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.6278 | 16.765 | 0 | 0 | 0 | 0.93139
4013246 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/KARAMUSUL-ÇİFTLİKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:34:33 | 29.05.2025 12:35:36 | 0.0175 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 855 | 0 | 0.0175 | 0 | 0.0175 | 0.21 | 14.9625
4013247 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368365/DTR3 K.GÖZ YENİ ARSA->>(368365) AG ŞLR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:40:00 | 29.05.2025 14:27:04 | 1.7844 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.36 | 0 | 0 | 0 | 0
4013250 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/ÇEŞMELİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:46:00 | 29.05.2025 14:37:58 | 1.8661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 326 | 0 | 5.5983 | 0 | 0 | 9.3306 | 608.3522
4013249 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 663614/74362 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:46:00 | 29.05.2025 13:44:09 | 0.96917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96917 | 0 | 0 | 0 | 0
4013253 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:55:20 | 29.05.2025 13:08:11 | 0.21417 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 2.1417 | 0
4013254 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 122982/KABİN ARKASI BOX ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:57:00 | 29.05.2025 14:00:17 | 1.0547 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8606 | 0 | 0 | 0 | 0
2061592 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532105/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:58:22 | 29.05.2025 13:32:48 | 0.57389 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.3372 | 0 | 0.57389
11374326 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514437/85008 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:00:03 | 29.05.2025 13:08:20 | 0.13806 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5294 | 0 | 0
7200001491 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140974/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ ÇEŞME TARAFIÇIKIŞI | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 13:00:07 | 29.05.2025 16:00:00 | 2.9981 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.8717 | 0 | 0 | 0 | 0
4013200 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 405158/83150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:14:00 | 29.05.2025 13:38:03 | 0.40083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6367
4013258 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15397567/41347 DM3/20 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:28:00 | 29.05.2025 18:31:39 | 5.0608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
4013259 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:38:27 | 29.05.2025 13:38:52 | 0.0069444 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 576 | 0 | 0.0069444 | 0.027778 | 0 | 0.11111 | 4
4013261 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 114717/17407 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:42:00 | 29.05.2025 15:37:56 | 1.9322 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.2411 | 0 | 0 | 0 | 0
4013262 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302206/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:43:00 | 29.05.2025 18:28:39 | 4.7608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2825 | 0 | 0 | 0 | 0
11374320 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | SDK Çıkışı | 117524/14240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:43:46 | 29.05.2025 13:49:27 | 0.094722 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
11374335 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472696/95742 E ENEZ S TRPZ TR9ATRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:57:26 | 29.05.2025 14:34:43 | 0.62139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4856 | 0 | 0
4013266 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333545/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:59:00 | 29.05.2025 14:38:22 | 0.65611 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9367 | 0 | 0
2061598 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | DM | 70310/DAHİLİ TR BESLEME HÜCRESİ | GERİLİM TRAFOSU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:03:03 | 29.05.2025 14:28:24 | 0.4225 | 70 | 2275 | 0 | 0 | 12 | 5 | 29.575 | 961.1875 | 0 | 0 | 5.07 | 2.1125
4013272 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 5506208/TR-36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:15:00 | 29.05.2025 15:25:08 | 1.1689 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 0
11374333 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831260/Uzk. SALARLI TS RECLOSER | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:21:54 | 29.05.2025 14:56:12 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0
2061601 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 81570/81570-Edr. 03 TR-13 TRAFO GENEL BAKIMLAR | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:22:16 | 29.05.2025 16:25:32 | 2.0544 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7567 | 0 | 0 | 0 | 0
4013274 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503283/Mrç. MERİÇ TR-12 C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:25:00 | 29.05.2025 17:06:07 | 2.6853 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0761 | 0 | 0
11374327 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172809/C ÇIKIŞI-YÜKSELLER ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:31:25 | 29.05.2025 14:55:16 | 0.3975 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1675 | 0 | 0
4013275 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786461/SILVER SIDE DM >>(786461)ESETÇE RECLOSER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:37:00 | 29.05.2025 15:29:19 | 0.87194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6158 | 31.39
4013278 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/KARAMUSUL-ÇİFTLİKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:53:08 | 29.05.2025 14:54:14 | 0.018333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 855 | 0 | 0.018333 | 0 | 0.018333 | 0.22 | 15.675
4013279 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734342/24200 KÖK / TEMREZLİ GRUP ÇIKIŞ (710888) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:54:00 | 29.05.2025 15:34:23 | 0.67306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3461 | 0 | 1.3461 | 0
2061606 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | DM | 70240/DAHİLİ TR BESLEME HÜCRESİ | GERİLİM TRAFOSU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:56:58 | 29.05.2025 15:24:32 | 0.45944 | 0 | 863 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 396.5006 | 0 | 0 | 0.45944 | 10.5672
4013280 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 812592/ADASARHANLI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:58:39 | 29.05.2025 15:05:05 | 0.10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32167 | 0
2061605 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 565179/DM3-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:59:49 | 29.05.2025 15:42:25 | 0.71 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.79 | 0 | 0 | 0 | 0
4013281 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707750/27701 DM / MEZBAHA DM6TR10 ÇIKIŞ (27702) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:01:00 | 29.05.2025 16:27:13 | 1.4369 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8739 | 0 | 0 | 0
4013283 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 812592/ADASARHANLI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:05:40 | 29.05.2025 15:07:10 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0
4013285 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 812592/ADASARHANLI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:08:40 | 29.05.2025 15:10:27 | 0.029722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089167 | 0
4013286 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 812592/ADASARHANLI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:10:29 | 29.05.2025 15:11:12 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035833 | 0
4013292 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 812592/ADASARHANLI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:13:03 | 29.05.2025 15:13:26 | 0.0063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019167 | 0
4013291 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 812592/ADASARHANLI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:13:34 | 29.05.2025 15:14:06 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 0
4013294 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 812592/ADASARHANLI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:16:20 | 29.05.2025 15:16:43 | 0.0063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019167 | 0
13078792 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 256069964/DM-12/TR-33 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:19:04 | 29.05.2025 15:21:13 | 0.035833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
4013296 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 812592/ADASARHANLI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:20:58 | 29.05.2025 15:26:59 | 0.10028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30083 | 0
2061603 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773409/43600 NOLU DM/KÜÇÜK YONCALI ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:31:22 | 29.05.2025 16:12:24 | 0.68389 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68389 | 84.8022 | 0 | 0
11374323 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 867927/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:38:09 | 29.05.2025 15:45:27 | 0.12167 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0
4013301 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 310695/43241 TR 1/14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:49:00 | 29.05.2025 17:57:56 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8489 | 0 | 0
4013302 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:53:10 | 29.05.2025 16:06:25 | 0.22083 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1907 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 3.0917 | 421.1292
4013318 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24405/B ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:07:00 | 29.05.2025 17:50:53 | 1.7314 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6439 | 0 | 0
4013305 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264390/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:33:00 | 29.05.2025 18:57:14 | 2.4039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8078 | 0 | 0 | 0 | 0
11374357 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 25657819/94210 İ TOKİ KABİN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:45:25 | 29.05.2025 18:38:20 | 1.8819 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9375 | 0 | 0
11374359 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 664323/TR03 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:47:02 | 29.05.2025 17:04:38 | 0.29333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16
4013309 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779398/AHIMEHMET GES DM>>(775308)PEPSİ DM | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:02:00 | 29.05.2025 19:11:57 | 2.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1658 | 0
4013310 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:03:26 | 29.05.2025 17:25:25 | 0.36639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 317 | 0.36639 | 0 | 0 | 0 | 7.3278 | 116.1453
2061608 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431444/91422 K TR2/04 Bağkur TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:06:28 | 29.05.2025 17:27:28 | 0.35 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4013298 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409176/80790 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:10:00 | 29.05.2025 17:33:46 | 0.39611 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4689 | 0 | 0 | 0 | 0
11374343 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571384/BESKİ DM2-TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:17:09 | 29.05.2025 17:19:22 | 0.036944 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 0
4013313 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/SARICAALİ KURUTMA ÇIKIŞI (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:25:58 | 29.05.2025 17:26:29 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 0
2061610 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894927/73260 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:34:15 | 29.05.2025 18:04:34 | 0.50528 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1175 | 0 | 0
4013319 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 713485/26634 DM / ORMANLI ÇIKIŞI (713485) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:39:00 | 29.05.2025 18:28:07 | 0.81861 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81861 | 76.9494 | 0 | 0 | 0 | 0
4013320 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816682/94002 İpsala Eski DM (TURPÇULAR ÇIKIŞI) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:42:00 | 29.05.2025 19:11:47 | 1.4964 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 385 | 0 | 0 | 1.4964 | 0 | 26.935 | 576.1097
11374355 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867931/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:46:02 | 29.05.2025 18:03:29 | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3183 | 0 | 0
11374345 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409095/80800 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:50:02 | 29.05.2025 18:00:03 | 0.16694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66778 | 0 | 0 | 0 | 0
11374351 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 421415/Uzk.KARDEŞLER KASABI ÖNÜ BAKS | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:02:59 | 29.05.2025 18:20:00 | 0.28361 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4033 | 0 | 0
2061607 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6643417/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:25:13 | 29.05.2025 18:52:56 | 0.46194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3858 | 0 | 0
4013330 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762884/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:34:00 | 29.05.2025 21:23:35 | 2.8264 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2014 | 0 | 0 | 0 | 0
4013329 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32627029/42016 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:35:00 | 29.05.2025 18:50:02 | 0.25056 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2639 | 0 | 0 | 0 | 0
4013332 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3BFE298-28B9-4A56-88BC-94B8EB179930}/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:44:07 | 29.05.2025 18:44:33 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 1.8633
4013333 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610737/SARPDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:46:00 | 29.05.2025 19:07:47 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4458
13078796 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575073/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:48:36 | 29.05.2025 19:12:49 | 0.40361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7228
11374262 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530738/84034 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:50:35 | 29.05.2025 19:09:57 | 0.32278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2911
11374373 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 663603/74362 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:55:26 | 29.05.2025 19:06:58 | 0.19222 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8356 | 0 | 0 | 0 | 0
4013335 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:56:06 | 29.05.2025 19:03:07 | 0.11694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 385 | 0 | 0 | 0.11694 | 0 | 2.105 | 45.0236
11374364 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333545/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:58:34 | 29.05.2025 19:01:34 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
4013336 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 815820/94382 İ PAZARDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:00:00 | 29.05.2025 21:03:10 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3194
4013338 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {7A1634C0-944F-4B5A-8A74-74481EC0CEDA}/HAMİTABAT TRP02-TRP03-TPAO ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:03:53 | 29.05.2025 19:05:37 | 0.028889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 241 | 0.028889 | 0 | 0 | 0 | 0.31778 | 6.9622
4013339 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835588/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:05:00 | 29.05.2025 19:30:58 | 0.43278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7311 | 82.2278
4013340 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800736/TOKİ YOKSULKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:07:46 | 29.05.2025 19:29:00 | 0.35389 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8106 | 0 | 0 | 0 | 0
11374356 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 425410/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:10:34 | 29.05.2025 19:25:00 | 0.24056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96222
11374370 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 265389/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:35:14 | 29.05.2025 20:05:00 | 0.49611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
4013345 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:35:18 | 29.05.2025 19:46:42 | 0.19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0
4013346 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889004/KÜÇÜKYAYLA TR1 ÇIKIŞI YERALTI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:42:06 | 30.05.2025 03:34:48 | 7.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7567 | 2631.3633
11374331 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410817/82280 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:44:31 | 29.05.2025 19:59:43 | 0.25333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
4013348 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {3E89BD8C-9759-4E15-8E53-0B569E4CAC72}/KÜÇÜKYAYLA TR1 ÇIKIŞI YERALTI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:54:00 | 30.05.2025 04:36:45 | 8.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.425 | 2901.2625
4013349 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {FC6931FF-DCE9-424D-95DA-CCB4C8A63EDF}/Mrç.1 NOLU EMNİYET ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:54:58 | 29.05.2025 19:58:25 | 0.0575 | 0 | 2 | 3 | 586 | 1 | 3 | 0 | 0.115 | 0.1725 | 33.695 | 0.0575 | 0.1725
11374375 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102310/15609 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:06:20 | 29.05.2025 20:46:50 | 0.675 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.125 | 0 | 0 | 0 | 0
4013355 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 854423/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:14:55 | 29.05.2025 20:47:54 | 0.54972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 2.7486 | 0
4013358 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863191/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:35:00 | 29.05.2025 21:55:58 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6989 | 0
4013359 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268506/27235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:35:00 | 29.05.2025 23:31:39 | 2.9442 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7767 | 0 | 0
4013360 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 425827/81570 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:40:00 | 29.05.2025 21:15:00 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4013362 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878205/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:47:00 | 29.05.2025 22:34:21 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5783 | 0
11374350 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 810720/94983 K MEZBAHA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:52:23 | 29.05.2025 21:27:41 | 0.58833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 0 | 0 | 0 | 0
4013369 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863166/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 21:12:30 | 29.05.2025 21:48:43 | 0.60361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 199 | 0 | 0 | 0.60361 | 0 | 2.4144 | 120.1186
4013370 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651058/TR-69 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 21:14:00 | 29.05.2025 21:38:42 | 0.41167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3517 | 0 | 0 | 0 | 0
4013371 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761259/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 21:34:00 | 30.05.2025 00:01:19 | 2.4553 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7317 | 0 | 0 | 0 | 0
4013375 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM | 1500/HAYRABOLU TM-1500 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 21:38:00 | 29.05.2025 22:07:05 | 0.48472 | 4 | 376 | 90 | 11006 | 98 | 5967 | 1.9389 | 182.2556 | 43.625 | 5334.8528 | 47.5028 | 2892.3375
4013377 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102898/14120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 21:57:00 | 29.05.2025 22:05:53 | 0.14806 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3025 | 0 | 0 | 0 | 0
11374379 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 265384/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 22:01:33 | 29.05.2025 22:07:22 | 0.096944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38778 | 0 | 0 | 0 | 0
4013380 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730716/23650 DM /TR-24-26LEYLEKÇŞME ÇIK(730715) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 22:08:00 | 29.05.2025 22:31:07 | 0.38528 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.1094 | 0 | 0
4013382 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570120/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 22:23:00 | 29.05.2025 23:04:44 | 0.69556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69556 | 0 | 0 | 0 | 0
4013383 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {826C8BAA-7D3C-489F-8E96-0DABAAF793D5}/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 22:24:01 | 29.05.2025 22:25:34 | 0.025833 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | 1142 | 0 | 0 | 0.20667 | 0.025833 | 0.67167 | 29.5017
4013385 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897671/TÜRKGELDİ-ERGENE HAYVANCILIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 23:07:12 | 29.05.2025 23:08:21 | 0.019167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0
4013388 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897671/TÜRKGELDİ-ERGENE HAYVANCILIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 00:28:52 | 30.05.2025 00:30:05 | 0.020278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.060833 | 0 | 0 | 0 | 0.060833 | 0
4013389 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 00:33:21 | 30.05.2025 00:34:21 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 3.55
4013391 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742623/21580 NOLU DM / ÇINARLI ÇIKIŞI (742602) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 00:51:03 | 30.05.2025 00:52:38 | 0.026389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0.26389 | 0 | 0 | 0 | 12.9306
4013392 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790269/80560 NOLU DTT(TR-32 DİREK TİPİ)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 00:59:00 | 30.05.2025 02:01:10 | 1.0361 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 361.6028 | 0 | 0 | 0 | 1.0361
3024278 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {269A1ECC-AD39-4A65-AE4C-5AB22E817A94}/Ç.TM(B)->(31000)ŞEHİR-5 SU DEPOSU[F21] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 01:00:09 | 30.05.2025 02:00:00 | 0.9975 | 5 | 22432 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.9875 | 22375.92 | 0 | 0 | 0 | 21.945
4013394 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743025/21401 NOLU DM / GAZİKÖY ÇIKIŞI (743025) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 01:27:00 | 30.05.2025 02:12:46 | 0.76278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 212.0522 | 0 | 0 | 0 | 5.3394
4013395 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 01:50:51 | 30.05.2025 03:01:02 | 1.1697 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.3394 | 1.1697 | 0 | 0 | 11.6972 | 0
7300003486 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300404/40220 TR2/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 02:05:05 | 30.05.2025 04:23:26 | 2.3058 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.175 | 0 | 0 | 0 | 0
11374367 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756803/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 02:21:26 | 30.05.2025 02:57:22 | 0.59889 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5044 | 0 | 0 | 0 | 0
4013397 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723659/26300 DM / DM5 RİNG ÇIKIŞI (723659) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 03:02:44 | 30.05.2025 03:18:24 | 0.26111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8333
4013400 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848724/Mrç.TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 04:02:30 | 30.05.2025 07:01:44 | 2.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9489 | 0
4013403 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 06:10:48 | 30.05.2025 07:03:30 | 0.87833 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 450 | 0 | 0 | 1.7567 | 11.4183 | 2.635 | 395.25
4013404 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867576/ALPULLU DM2-TR1 DM2-TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 06:38:00 | 30.05.2025 08:38:23 | 2.0064 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0128 | 118.3769 | 0 | 0
4013406 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 861937/DM3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 06:42:02 | 30.05.2025 09:25:05 | 2.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.435 | 815.25
4013407 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848719/Mrç.TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 06:47:00 | 30.05.2025 07:33:36 | 0.77667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8833 | 148.3433
4013410 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74062/74062 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:12:00 | 30.05.2025 07:53:26 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4433
4013414 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:26:00 | 30.05.2025 10:33:38 | 3.1272 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 450 | 0 | 0 | 6.2544 | 40.6539 | 9.3817 | 1407.25
4013413 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705505/12001 DM / ARAPHACI KÖYÜ ÇIKIŞI (705505) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:26:36 | 30.05.2025 09:05:02 | 1.6406 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6683 | 0 | 0 | 0 | 0
4013421 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10797582/92394 E YENİCE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:39:00 | 30.05.2025 10:28:07 | 2.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8186
4013416 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203787/A ÇIKIŞI OKUL TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:44:00 | 30.05.2025 09:52:39 | 2.1442 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.1442 | 0 | 23.5858 | 0 | 0
4013417 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {00E132FF-D486-46C5-B22C-E76935CC7C32}/21005 NOLU DM / GÖLCÜK ÇIKIŞI (740531) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:58:47 | 30.05.2025 08:00:42 | 0.031944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095833 | 0
4013424 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 267976/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 08:18:00 | 30.05.2025 14:52:41 | 6.5781 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2489 | 0 | 0
4013423 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108716/12540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 08:20:00 | 30.05.2025 11:46:26 | 3.4406 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7411 | 0 | 0 | 0 | 0
4013427 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {60620905-39A1-4402-B3FA-3E7E0BFB4ED0}/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 08:31:13 | 30.05.2025 08:35:57 | 0.078889 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1689 | 0 | 0 | 0 | 0
4013429 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 795684/82290 NOLU DTT(04-TR/08 )ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 08:36:00 | 30.05.2025 10:08:29 | 1.5414 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.3967 | 0 | 0 | 0 | 0
4013412 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852682/852648 NO DİREK HAMZABEYLİ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 08:57:00 | 30.05.2025 09:18:57 | 0.36583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36583 | 0
7200001493 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757269/27241 DM / BİLGEKENT ÇIKIŞI (757269) | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:00:00 | 30.05.2025 15:31:26 | 6.5239 | 0 | 1045 | 3 | 3043 | 0 | 2 | 0 | 6817.4639 | 19.5717 | 19852.1939 | 0 | 13.0478
5011084 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Dağıtım Transformatörü | 57941/SÜTLÜCE TR1 GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:00:00 | 30.05.2025 15:19:00 | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400.3333
13078703 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 404813/82270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:00:01 | 30.05.2025 15:00:00 | 5.9997 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.9442 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003481 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780227/ULAŞ DM2 >>(33116) DM14 | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:00:04 | 30.05.2025 12:23:00 | 3.3822 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.9644 | 0 | 0 | 0 | 0
7300003482 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780193/ULAŞ DM16 ->>(780193)DM15 | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:00:05 | 30.05.2025 12:23:15 | 3.3861 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3861 | 819.4389 | 0 | 0 | 0 | 0
4013432 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {B8F0549F-1B10-420D-8A7E-A58B84AB4405}/854190-DİREK TARIMSAL SULAMA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:01:25 | 30.05.2025 09:02:17 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028889 | 0
7200001494 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334991/43522 B.YON.TR 11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:02:58 | 30.05.2025 12:31:27 | 3.4747 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3119 | 0 | 0
4013433 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:03:09 | 30.05.2025 09:17:26 | 0.23806 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1907 | 0 | 0 | 1.4283 | 0 | 3.3328 | 453.9719
4013435 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 709112/12001 DM / DAĞ YENİCESİ KÖYÜ (712164) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:05:00 | 30.05.2025 10:30:03 | 1.4175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4013438 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7B43A588-B25E-4995-A83D-3FE8927F49BE}/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:11:00 | 30.05.2025 09:11:36 | 0.01 | 2 | 19 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0 | 0.15 | 0.16
4013444 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880635/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:29:00 | 30.05.2025 12:26:58 | 2.9661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2.9661 | 0 | 563.5611
4013441 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743025/21401 NOLU DM / GAZİKÖY ÇIKIŞI (743025) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:30:00 | 30.05.2025 10:29:28 | 0.99111 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 275.5289 | 0 | 0 | 0 | 6.9378
3024318 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804077/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:30:09 | 30.05.2025 15:48:51 | 6.3117 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3780 | 0 | 44.1817 | 0 | 44.1817 | 6.3117 | 23858.1
4013442 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780200/ULAŞ DM15 >>(780200)ASKERİYE GARNİZON | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:30:26 | 30.05.2025 09:34:35 | 0.069167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2061614 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660028/74171 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:36:08 | 30.05.2025 13:39:17 | 4.0525 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6825 | 0 | 0
2061612 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 553706/52031 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:37:48 | 30.05.2025 12:18:19 | 2.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7011
4013446 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780047/ULAŞ DM18 ->>(780047)DM17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:40:01 | 30.05.2025 09:42:16 | 0.0375 | 1 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 73.725 | 0 | 0 | 0 | 0
4013457 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880423/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:00:00 | 30.05.2025 12:17:30 | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75
7300003484 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841687/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | HARİCİ AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:02:54 | 30.05.2025 12:18:58 | 2.2678 | 5 | 1 | 4 | 1 | 32 | 2362 | 11.3389 | 2.2678 | 9.0711 | 2.2678 | 72.5689 | 5356.4911
4013458 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1816423/41546 DM11A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:08:00 | 30.05.2025 14:03:00 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
4013461 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21530/B ÇIKIŞI KÖY İÇİ TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:23:00 | 30.05.2025 13:34:03 | 3.1842 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 499.9142 | 0 | 0 | 0 | 22.2892
11374398 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 532055/84009 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:28:01 | 30.05.2025 10:33:10 | 0.085833 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | 0 | 0
2061611 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 550718/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:29:41 | 30.05.2025 13:11:35 | 2.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7933
4013460 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85068/85068 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:33:00 | 30.05.2025 11:46:58 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8383 | 0 | 0
4013468 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 665318/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:50:00 | 30.05.2025 11:41:08 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5222
4013470 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:56:00 | 30.05.2025 12:03:55 | 1.1319 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4013475 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:37:55 | 30.05.2025 12:05:20 | 0.45694 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 450 | 0 | 0 | 0.91389 | 5.9403 | 1.3708 | 205.625
2061613 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659931/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:46:28 | 30.05.2025 13:48:52 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.28
11374403 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 10512691/Uzk. SÜLEYMANİYE TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:48:35 | 30.05.2025 12:05:44 | 0.28583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28583
3024320 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823146/92640 NOLU DM YAYLA KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 12:00:22 | 30.05.2025 18:04:25 | 6.0675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 6.0675 | 0 | 0 | 0 | 12.135 | 861.585
4013479 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {612C7210-A89E-4951-A16A-9C0E92E2DEA5}/12500 DM / KAŞIKÇI ÇIKIŞI (703162) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 12:10:38 | 30.05.2025 12:26:17 | 0.26083 | 5 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 69.9033 | 0 | 0 | 0 | 0
4013485 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {612C7210-A89E-4951-A16A-9C0E92E2DEA5}/12500 DM / KAŞIKÇI ÇIKIŞI (703162) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:00:29 | 30.05.2025 13:12:45 | 0.20444 | 5 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0222 | 54.7911 | 0 | 0 | 0 | 0
4013491 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868025/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:14:00 | 30.05.2025 15:52:47 | 2.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9392 | 0
4013489 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363666/DTR2/21-3 ->> (363666) AG ŞLTR D | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:14:00 | 30.05.2025 15:05:31 | 1.8586 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5064 | 0 | 0 | 0 | 0
4013500 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755467/27365 DM / DEREAĞZI ÇIKIŞI (755476) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:23:00 | 30.05.2025 14:00:00 | 0.61667 | 0 | 3 | 10 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 6.1667 | 1664.3833 | 0 | 0
3024319 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841509/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 13:30:09 | 30.05.2025 17:04:57 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 2291.2
4013494 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:36:41 | 30.05.2025 13:53:34 | 0.28139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.56278 | 0 | 0 | 0 | 0.84417 | 0
4013497 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:45:10 | 30.05.2025 13:51:49 | 0.11083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22167 | 0 | 0.22167 | 0
4013496 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:45:19 | 30.05.2025 14:15:26 | 0.50194 | 4 | 39 | 9 | 226 | 56 | 1954 | 2.0078 | 19.5758 | 4.5175 | 113.4394 | 28.1089 | 980.7994
2061618 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743025/21401 NOLU DM / GAZİKÖY ÇIKIŞI (743025) | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:53:20 | 30.05.2025 15:50:52 | 1.9589 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 544.5711 | 0 | 0 | 0 | 13.7122
4013502 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892479/HAMİTABAT TRP02-TRP03-TPAO ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:59:00 | 30.05.2025 15:29:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0
11374424 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 553313/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 14:25:02 | 30.05.2025 14:53:08 | 0.46833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7717 | 0 | 0 | 0 | 0
4013508 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376916/DM7/6>>(376916-7-8) AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 14:42:00 | 30.05.2025 15:15:28 | 0.55778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4622 | 0 | 0 | 0 | 0
4013509 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652387/TR-35 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 14:56:00 | 30.05.2025 16:55:09 | 1.9858 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.5975 | 0 | 0 | 0 | 0
4013510 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {42E374E7-AF90-447F-A47E-935ECBFD2668}/12600 DM / FABRİKALAR ÇIKIŞI (705630) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:02:42 | 30.05.2025 15:03:05 | 0.0063889 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4013515 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:11:53 | 30.05.2025 15:19:30 | 0.12694 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1906 | 0 | 0 | 0.76167 | 0 | 1.7772 | 241.9561
4013519 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {7637921D-3FDB-4295-98A4-6B456BCB3341}/24501 DM / KUTLUGÜN GRUP ÇIKIŞ (711187) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:48:46 | 30.05.2025 15:52:26 | 0.061111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 964 | 0 | 0.12222 | 0 | 0 | 0.55 | 58.9111
4013521 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836613/Mrç.K.ALTIAĞAÇ RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:50:30 | 30.05.2025 15:51:00 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.0083333 | 1.5
4013522 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 550271/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:51:00 | 30.05.2025 17:53:55 | 2.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4375
4013525 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {7DA24E7B-7BAA-478B-BDA8-2694A840E25B}/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:57:00 | 30.05.2025 18:09:46 | 2.2128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.4256 | 0 | 0 | 0 | 6.6383 | 0
4013531 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836871/Mrç.K.ALTIAĞAÇ RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:24:00 | 30.05.2025 17:48:18 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0
4013534 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149316/26375NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOL | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:32:00 | 30.05.2025 19:52:26 | 3.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0217
4013514 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | SDK Çıkışı | 412388/Edr.DM-15TR-05 TRAFONUN D ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:40:00 | 30.05.2025 18:25:00 | 1.75 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0
4013535 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574134/BMANDIRA PAZARYERİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:41:00 | 30.05.2025 17:33:12 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.47 | 0 | 0
4013539 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {3813141F-EA5C-4F99-8CDF-3D4F308CEB37}/12600 DM / MERMER DM ÇIKIŞI (705645) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:46:51 | 30.05.2025 16:47:25 | 0.0094444 | 18 | 701 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.17 | 6.6206 | 0 | 0 | 0.0094444 | 0.018889
4013537 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {42E374E7-AF90-447F-A47E-935ECBFD2668}/12600 DM / FABRİKALAR ÇIKIŞI (705630) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:46:52 | 30.05.2025 16:47:27 | 0.0097222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4013540 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {20AE6320-3259-478D-81FB-952B07F76419}/15100 DM / NAİP DM ÇIKIŞI (706404) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:47:43 | 30.05.2025 16:48:13 | 0.0083333 | 29 | 1141 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.24167 | 9.5083 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.016667
4013538 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {D5BAC91A-C3E4-43D4-AF4A-23BEA89FD710}/15000 DM / NAİP DM ÇIKIŞI (704371) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:47:44 | 30.05.2025 16:48:16 | 0.0088889 | 9 | 7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 70.7644 | 0 | 0 | 0 | 0
4013541 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {42E374E7-AF90-447F-A47E-935ECBFD2668}/12600 DM / FABRİKALAR ÇIKIŞI (705630) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:51:06 | 30.05.2025 16:51:40 | 0.0094444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13078839 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570120/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:55:23 | 30.05.2025 17:09:26 | 0.23417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23417 | 0 | 0 | 0 | 0
4013544 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {D5BAC91A-C3E4-43D4-AF4A-23BEA89FD710}/15000 DM / NAİP DM ÇIKIŞI (704371) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:56:33 | 30.05.2025 16:57:01 | 0.0077778 | 9 | 7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 61.9189 | 0 | 0 | 0 | 0
4013546 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {20AE6320-3259-478D-81FB-952B07F76419}/15100 DM / NAİP DM ÇIKIŞI (706404) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:57:17 | 30.05.2025 16:58:04 | 0.013056 | 29 | 1141 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.37861 | 14.8964 | 0 | 0 | 0.026111 | 0.026111
4013545 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375517/DTR1 ŞAHPAZ MUH. ->> (375157) AG ŞLTR D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:58:00 | 30.05.2025 19:37:10 | 2.6528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6528 | 0 | 0 | 0 | 0
13078677 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810443/DİKMEN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 17:00:06 | 30.05.2025 18:02:33 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2042 | 0
4013549 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 723676/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:01:00 | 30.05.2025 17:54:43 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5483
4013547 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231145/20580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:01:00 | 30.05.2025 17:39:20 | 0.63889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63889 | 0 | 0 | 0 | 0
4013551 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 836655/ADASARHANLI KOOP HATTI RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:08:01 | 30.05.2025 17:08:31 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0
13078843 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807145/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:12:50 | 30.05.2025 17:20:48 | 0.13278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13278 | 0
4013555 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:16:39 | 30.05.2025 17:17:39 | 0.016667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
11374438 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631835/SOĞUCAK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:17:32 | 30.05.2025 17:27:08 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
11374456 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610842/ARMUTVEREN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:30:00 | 30.05.2025 17:50:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
11374446 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 134673/16853 DM 125400 BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:35:07 | 30.05.2025 17:43:18 | 0.13639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40917 | 0 | 0 | 0 | 0
11374441 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652387/70850 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:37:04 | 30.05.2025 17:57:18 | 0.33722 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0361 | 0 | 0 | 0 | 0
11374421 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 406988/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:42:40 | 30.05.2025 17:55:48 | 0.21889 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9022 | 0 | 0 | 0 | 0
4013560 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 656456/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:45:00 | 30.05.2025 18:34:47 | 0.82972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2972
4013561 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265192/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:45:00 | 30.05.2025 19:38:16 | 1.8878 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3267 | 0 | 0 | 0 | 0
4013562 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557708/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:47:00 | 30.05.2025 21:04:46 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9561
4013563 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 550918/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:48:00 | 30.05.2025 18:21:55 | 0.56528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7403
11374434 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621172/KURUDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:53:15 | 30.05.2025 18:28:42 | 0.59083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0442
11374435 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 564758/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:55:17 | 30.05.2025 18:24:09 | 0.48111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9244
11374433 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 135827/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:56:18 | 30.05.2025 18:00:17 | 0.066389 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79667 | 0 | 0
4013567 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 113155/15452 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:57:00 | 30.05.2025 20:21:54 | 2.415 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.735 | 0 | 0 | 0 | 0
4013568 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 9754326/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:02:00 | 30.05.2025 19:10:44 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456
4013570 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 790270/80570 NOLU DM(TR-33/A DİŞ HAST)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:08:00 | 30.05.2025 18:42:14 | 0.57056 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199.6944 | 0 | 0 | 0 | 0.57056
4013573 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572718/ALPULLU DM2-TR7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:14:00 | 30.05.2025 19:11:49 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7803 | 0 | 0
4013574 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {D6172E21-3D06-41C0-90E0-3A1F0DAA5390}/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:20:08 | 30.05.2025 18:20:38 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.2583
4013575 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 108219/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:26:00 | 30.05.2025 22:28:50 | 4.0472 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6528 | 0 | 0 | 0 | 0
11374436 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574134/MUTLU KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:35:08 | 30.05.2025 18:42:46 | 0.12722 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 0
11374447 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303054/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:39:30 | 30.05.2025 19:17:27 | 0.6325 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.14 | 0 | 0 | 0 | 0
11374439 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484601/Uzk. B-CAMİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:52:04 | 30.05.2025 19:06:39 | 0.24306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2292
11374462 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 779193/DM4/TR1 ÖNERLER>>(779193)DİREK AG -A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:57:18 | 30.05.2025 19:01:34 | 0.071111 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6978 | 0 | 0 | 0 | 0
11374448 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410002/81570 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:07:09 | 30.05.2025 19:27:46 | 0.34361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0
4013583 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 15182195/F ÇIKIŞI-VARAN ECZ.-ESKİ LİSE YOLU TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:14:00 | 30.05.2025 19:27:20 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0
4013582 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {55012500-9AE4-480D-81C0-63B82C2ACF14}/VELİKÖY DM 1/84 - ASA KAYNAK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:14:42 | 30.05.2025 20:14:36 | 0.99833 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11374463 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 314033/43245 DM1/21A TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:15:29 | 30.05.2025 19:21:54 | 0.10694 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6042 | 0 | 0
4013585 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33545/ÖNERLR DM4-TR44>(33545)ÖNRLR DM4-TR4 RNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:40:00 | 30.05.2025 20:31:24 | 0.85667 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8767 | 0 | 0 | 0 | 0
11374464 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 315353/43002 DM 1/56 AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:45:01 | 30.05.2025 20:02:15 | 0.28722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57444 | 0 | 0
4013586 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:46:56 | 30.05.2025 19:47:26 | 0.0083333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1557 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 12.975
11374466 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487027/Uzk. C-BEYKONAK YOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:58:24 | 30.05.2025 20:08:05 | 0.16139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2083
4013589 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764631/40625 NOLU DM / DM 6/10 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:58:54 | 30.05.2025 20:53:03 | 0.9025 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7075 | 192.2325 | 0 | 0 | 0 | 0
4013590 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 623676/PINARHİSAR DM4-TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 20:01:00 | 30.05.2025 21:54:58 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.285 | 0 | 0
4013592 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 710328/18705 DM / KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI (710318) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 20:07:00 | 30.05.2025 21:01:48 | 0.91333 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91333 | 115.08 | 0 | 0 | 0 | 0
4013594 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 20:22:27 | 30.05.2025 20:23:09 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79333
4013596 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 20:24:07 | 30.05.2025 20:32:51 | 0.14556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8144
4013599 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13989658/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | BOX SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 20:39:00 | 30.05.2025 22:10:54 | 1.5317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
4013603 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 81310/81310-Edr.K-47 DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 21:33:20 | 30.05.2025 21:57:54 | 0.40944 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.2744 | 0 | 0 | 0 | 0
4013606 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 268581/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 22:05:00 | 30.05.2025 22:53:36 | 0.81 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0
4013608 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {55012500-9AE4-480D-81C0-63B82C2ACF14}/VELİKÖY DM 1/84 - ASA KAYNAK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 22:09:46 | 31.05.2025 00:17:57 | 2.1364 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4013607 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {252EE01F-743F-4B38-84F4-CC9F40D28E92}/VELİKÖY DM 5/1 - BAYRAM METAL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 22:09:56 | 30.05.2025 22:25:04 | 0.25222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4013609 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896483/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 22:27:00 | 30.05.2025 23:36:10 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3056 | 85.3056
13078851 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 656456/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 22:46:25 | 30.05.2025 23:11:39 | 0.42056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2056
4013610 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610237/KARACADAĞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 22:51:00 | 31.05.2025 00:05:27 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4817
2061619 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203787/A ÇIKIŞI OKUL TARAFI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 22:56:04 | 30.05.2025 23:01:44 | 0.094444 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.094444 | 0 | 1.0389 | 0 | 0
11374442 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260495/27645 NOLU TRAFO AYDINLATMA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 00:53:56 | 31.05.2025 01:04:35 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9525 | 0 | 0
4013615 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 01:27:54 | 31.05.2025 01:33:24 | 0.091667 | 12 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0.275
4013617 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 51800/DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 01:48:33 | 31.05.2025 03:11:15 | 1.3783 | 1 | 26 | 12 | 1462 | 0 | 3 | 1.3783 | 35.8367 | 16.54 | 2015.1233 | 0 | 4.135
11374445 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128730/27172 KABİN SAĞ ÇORLU TARAFI AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 01:55:48 | 31.05.2025 02:31:50 | 0.60056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2039 | 0 | 0 | 0 | 0
4013619 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {063B4173-0780-4F34-AE55-9A4E576E1E79}/20610 DM / KONİ İNŞAAT DM ÇIKIŞI (29057) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 01:57:26 | 31.05.2025 02:13:46 | 0.27222 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11374478 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304391/41540 TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 02:01:09 | 31.05.2025 02:27:40 | 0.44194 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7561 | 0 | 0 | 0 | 0
11374449 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309079/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 02:49:06 | 31.05.2025 02:57:42 | 0.14333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0
11374476 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311652/42034 DM1/24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 03:03:11 | 31.05.2025 03:34:08 | 0.51583 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0717 | 0 | 0 | 0 | 0
4013625 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {BDA2F3DF-35E1-4575-A13E-689011CC942E}/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 03:28:56 | 31.05.2025 03:32:41 | 0.0625 | 13 | 39 | 16 | 613 | 88 | 3744 | 0.8125 | 2.4375 | 1 | 38.3125 | 5.5 | 234
4013626 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 03:32:43 | 31.05.2025 03:36:12 | 0.058056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1671 | 0.058056 | 0 | 0 | 0 | 1.7417 | 97.0108
4013628 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {BDA2F3DF-35E1-4575-A13E-689011CC942E}/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 03:35:59 | 31.05.2025 03:36:20 | 0.0058333 | 13 | 39 | 16 | 613 | 88 | 3744 | 0.075833 | 0.2275 | 0.093333 | 3.5758 | 0.51333 | 21.84
4013629 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 03:36:19 | 31.05.2025 03:59:07 | 0.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1671 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 634.98
4013631 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON-KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 04:06:29 | 31.05.2025 05:48:55 | 1.7072 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6083 | 1.7072 | 0 | 0
4013633 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 05:23:58 | 31.05.2025 05:24:30 | 0.0088889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.035556 | 0 | 0.053333 | 0.0088889
4013638 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7B43A588-B25E-4995-A83D-3FE8927F49BE}/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 06:25:46 | 31.05.2025 06:26:20 | 0.0094444 | 2 | 19 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0.018889 | 0.17944 | 0 | 0 | 0.14167 | 0.15111
4013639 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760338/40616 NOLU DM / İSKİ SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 06:52:18 | 31.05.2025 07:45:05 | 0.87972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4013640 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {5728FE4E-241A-4A5A-8CCD-ED307DE9B042}/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 07:03:32 | 31.05.2025 07:34:15 | 0.51194 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1911 | 43.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
2061620 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784999/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 07:05:58 | 31.05.2025 07:36:46 | 0.51333 | 22 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.2933 | 3040.4733 | 0 | 0 | 0 | 1.54
4013641 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 713485/26634 DM / ORMANLI ÇIKIŞI (713485) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 07:38:00 | 31.05.2025 09:26:08 | 1.8022 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8022 | 169.4089 | 0 | 0 | 0 | 0
4013642 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 401163/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 08:10:00 | 31.05.2025 09:02:39 | 0.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.795
4013645 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 86510/Uzk. ÇOBANPINAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 08:23:34 | 31.05.2025 08:33:42 | 0.16889 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.67556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2889
4013652 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762155/41517 DM25 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 08:34:00 | 31.05.2025 09:11:32 | 0.62556 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0311 | 0 | 0 | 0 | 0
4013650 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {BCBA3B79-873B-4077-B678-102C5ECC217E}/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 08:36:22 | 31.05.2025 08:42:29 | 0.10194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 702 | 0 | 0 | 0.10194 | 0 | 1.5292 | 71.565
4013649 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 08:36:24 | 31.05.2025 09:06:56 | 0.50889 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 238.6689 | 0 | 0 | 0 | 1.5267
5011085 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 57941/SÜTLÜCE TR1 GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:00:00 | 31.05.2025 14:54:00 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242
7300003491 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724936/BENZİNLİK ÜSTÜ DİREĞE ÇIKIŞ | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:00:01 | 31.05.2025 14:30:00 | 5.4997 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4981 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001496 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724971/25655 NOLU EML TR GNL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:00:04 | 31.05.2025 10:55:17 | 1.9203 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 261.1578 | 0 | 0 | 0 | 1.9203
7300003489 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763370/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:00:08 | 31.05.2025 15:18:38 | 6.3083 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
4013656 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:00:52 | 31.05.2025 09:10:39 | 0.16306 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1906 | 0 | 0 | 0.97833 | 0 | 2.2828 | 310.7839
7300003490 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481564/Uzk. DEĞİRMENCİ KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:11:06 | 31.05.2025 15:34:47 | 6.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7625
4013658 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 124063/25420NOLU TRAFO ÇIKIŞ C KOLU ŞALTERİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:15:00 | 31.05.2025 11:34:45 | 2.3292 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
3024323 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804413/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:19:23 | 31.05.2025 13:32:52 | 4.2247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 592 | 4.2247 | 0 | 0 | 0 | 38.0225 | 2501.0356
11374490 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 415503/B ÇIKIŞI-B.KARAKARLI ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:20:32 | 31.05.2025 09:28:47 | 0.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4125
4013666 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377195/DTR1/55-4->>(377195) AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:26:00 | 31.05.2025 10:43:03 | 1.2842 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.3892 | 0 | 0 | 0 | 0
4013662 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9E04DF54-64C6-4846-B68C-4A5282190F00}/23000 DM / UZUNKÖPRÜ-1 FD ÇIKIŞ (734545) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:27:23 | 31.05.2025 09:31:01 | 0.060556 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 314 | 0.12111 | 0 | 0.060556 | 0.12111 | 0.24222 | 19.0144
2061623 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650553/70530 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:27:51 | 31.05.2025 10:49:46 | 1.3653 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8097 | 0 | 0 | 0 | 0
4013669 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 124063/G ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:52:00 | 31.05.2025 12:28:22 | 2.6061 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.455 | 0 | 0 | 0 | 0
4013668 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1107394/21350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:52:00 | 31.05.2025 11:20:23 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4731 | 0 | 0
5011087 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884751/CELALİYE DM - OSMANCIK ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 10:00:07 | 31.05.2025 15:59:08 | 5.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7706 | 1890.8211
4013673 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 401163/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:01:00 | 31.05.2025 12:13:18 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.69
4013674 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 710634/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:06:00 | 31.05.2025 12:04:17 | 1.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8283
4013678 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 409797/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:16:00 | 31.05.2025 14:11:35 | 3.9264 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4847 | 0 | 0 | 0 | 0
4013679 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 445342/26415 DTT 445355 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:31:00 | 31.05.2025 13:17:01 | 2.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6694
4013680 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864071/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:33:00 | 31.05.2025 12:46:54 | 2.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.63
4013682 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102276/17620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:43:00 | 31.05.2025 14:20:13 | 3.6203 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4314 | 0 | 0 | 0 | 0
2061621 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG/OG Transformatörü | 861057/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI (RİNG) | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:43:23 | 31.05.2025 11:00:31 | 0.28556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2544
4013685 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361393/DM18-TR22 POLİS P>>(361393)DİREK -C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:45:00 | 31.05.2025 13:07:52 | 2.3811 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.5478 | 0 | 0 | 0 | 0
4013687 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:49:57 | 31.05.2025 10:52:34 | 0.043611 | 4 | 39 | 9 | 226 | 56 | 1954 | 0.17444 | 1.7008 | 0.3925 | 9.8561 | 2.4422 | 85.2161
4013688 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 17355/17355 DM / TUGAY ÇIKIŞI (703795) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:52:11 | 31.05.2025 10:54:04 | 0.031389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15694 | 0 | 0 | 0 | 0
4013690 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 705020/15200 DM / NUSRATFAKI ÇIKIŞI (704855) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:01:00 | 31.05.2025 15:08:22 | 4.1228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4013692 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377195/DTR1/55-4->>(377195) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:20:00 | 31.05.2025 12:01:19 | 0.68861 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3536 | 0 | 0 | 0 | 0
4013694 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309837/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:28:00 | 31.05.2025 20:30:04 | 9.0344 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.6878 | 0 | 0 | 0 | 0
4013693 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Direği | 559901/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:28:00 | 31.05.2025 13:15:07 | 1.7853 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8528 | 0 | 0 | 0 | 0
4013698 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 17610/17600 DM / SU DEPOSU ÇIKIŞI (703873) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:40:00 | 31.05.2025 11:45:44 | 0.095556 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
4013699 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/26000 KÖK / DOLUKÖY GRB ÇIKIŞ (708663) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:45:31 | 31.05.2025 12:04:01 | 0.30833 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 387 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 119.325
4013700 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376625/DTR4 SARILAR KRŞ MAH->> (376265)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:48:00 | 31.05.2025 13:19:06 | 1.5183 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
4013701 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 5052860/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:57:00 | 31.05.2025 14:11:49 | 2.2469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2469 | 0 | 0
4013704 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 14045/14051 DM / HACININ DM RİNG ÇIKIŞ (14040) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:59:00 | 31.05.2025 12:51:21 | 0.8725 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.915 | 0 | 0 | 0 | 0
13078725 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/20270 DM / YEŞİLSIRT AYDIN ÇIKIŞ(707869) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 12:00:00 | 31.05.2025 13:30:00 | 1.5 | 7 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1114.5 | 0 | 0 | 0 | 0
13078778 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789385/MİSİNLİ DM1>>(789385)DM5 MAZOTÇU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 12:00:02 | 31.05.2025 15:17:27 | 3.2903 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 758 | 3.2903 | 9.8708 | 0 | 0 | 6.5806 | 2494.0306
13078753 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781019/DM26/TR45 ESK.TABAK>>(781019)DERİ İŞLTML | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 12:00:09 | 31.05.2025 14:00:00 | 1.9975 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3024324 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823311/92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 12:03:54 | 31.05.2025 17:57:58 | 5.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6044 | 3534.7656
4013705 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371013/AHIMEHMET KÖYÜ DM->>(370978) AG ŞTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 12:09:00 | 31.05.2025 14:36:40 | 2.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6889
11374499 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 113077/12230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 12:11:56 | 31.05.2025 12:24:31 | 0.20972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
2061629 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330379/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 12:14:08 | 31.05.2025 12:30:21 | 0.27028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1353
4013708 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 411724/81940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2025 12:24:00 | 31.05.2025 13:23:13 | 0.98694 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3211 | 0 | 0 | 0 | 0
4013710 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {3CE9857F-C0F0-4BF5-8853-9DBCBD9B5A49}/H.ALANI DM >>(32920) 3MVA+ASKERİYE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 12:33:00 | 31.05.2025 14:27:32 | 1.9089 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4013709 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 361393/DTR1/55-4->>(377195) AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 12:36:00 | 31.05.2025 15:38:02 | 3.0339 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.1172 | 0 | 0 | 0 | 0
10004661 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 16859/TRAFO POSTASI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 13:00:01 | 31.05.2025 14:00:00 | 0.99972 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.93 | 0 | 0 | 0 | 0
3024330 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763364/41310 NOLU DM / DM 3/3 ÇIKIŞI (763346) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 13:00:09 | 31.05.2025 15:00:00 | 1.9975 | 1 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9975 | 1665.915 | 0 | 0 | 0 | 0
4013711 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25925/25925 NOLU TRAFO GÜNEŞLİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:01:00 | 31.05.2025 14:33:34 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2244
4013713 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:08:30 | 31.05.2025 13:10:44 | 0.037222 | 10 | 345 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.37222 | 12.8417 | 0.11167 | 0.37222 | 0.037222 | 0
4013714 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 134976/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:11:00 | 31.05.2025 14:47:45 | 1.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
4013715 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175491/E ÇIKIŞI-YARARLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:26:00 | 31.05.2025 13:44:12 | 0.30333 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9867 | 0 | 0
4013716 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 651884/TR-47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:26:00 | 31.05.2025 13:56:30 | 0.50833 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
4013718 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657336/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:37:00 | 31.05.2025 15:45:55 | 2.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6472
4013719 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 102048/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:41:00 | 31.05.2025 16:37:08 | 2.9356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9356 | 0 | 0 | 0 | 0
4013721 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 113155/15452 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:51:00 | 31.05.2025 15:31:36 | 1.6767 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0
10004662 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 131709/İMAM HATİP DM AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 14:00:00 | 31.05.2025 15:00:00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
13078875 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 19015651/TR-117 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:04:50 | 31.05.2025 14:24:18 | 0.32444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32444 | 0 | 0 | 0 | 0
11374450 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 868856/54780 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:05:33 | 31.05.2025 14:16:52 | 0.18861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94306
11374508 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334582/43220 TR 1/11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:22:40 | 31.05.2025 14:27:45 | 0.084722 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3556 | 0 | 0
11374507 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657517/74211 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:24:15 | 31.05.2025 14:39:32 | 0.25472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25472
11374502 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835068/Mrç. MERİÇ ISLETME TR6 B-SANAYİ ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:40:42 | 31.05.2025 14:57:59 | 0.28806 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6042 | 0 | 0
4013726 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557667/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:46:00 | 31.05.2025 16:46:08 | 2.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1622
4013727 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:47:59 | 31.05.2025 14:54:21 | 0.10611 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1906 | 0 | 0 | 0.63667 | 0 | 1.4856 | 202.2478
4013728 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 704854/15200 DM / NUSRATFAKI ÇIKIŞI (704855) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:49:36 | 31.05.2025 14:59:31 | 0.16528 | 11 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8181 | 42.9722 | 0 | 0 | 0 | 0
10004663 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 133722/FEN LİSESİ DM AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 15:00:04 | 31.05.2025 16:00:00 | 0.99889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 0
4013732 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 576062/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:10:00 | 31.05.2025 17:59:16 | 2.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4044
4013733 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1089937/21541 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:11:00 | 31.05.2025 17:36:46 | 2.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0061
13078871 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 315691/KARAAĞAÇ TR 18 B TRAFO AG ÇIKIŞ ŞAL A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:30:58 | 31.05.2025 17:29:19 | 1.9725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0
4013736 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264105/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:44:00 | 31.05.2025 19:01:14 | 3.2872 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4033 | 0 | 0 | 0 | 0
4013739 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332759/44620 B. KÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:59:00 | 31.05.2025 16:50:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8
11374509 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487656/Uzk. B-KÖY İÇİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 16:29:01 | 31.05.2025 17:00:00 | 0.51639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9833
4013741 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 135827/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 16:30:00 | 31.05.2025 19:55:38 | 3.4272 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1267 | 0 | 0
13078788 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787624/RANTEKS DM>>(787624)EKO/DEHA/POYRAZHAN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 16:30:06 | 31.05.2025 17:20:06 | 0.83333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4013744 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 126776/27801 NOLU DM 126775 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 16:36:00 | 31.05.2025 18:21:22 | 1.7561 | 0 | 308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 540.8822 | 0 | 3.5122 | 0 | 0
11374517 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 16:39:06 | 31.05.2025 17:00:04 | 0.34944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69889 | 75.8294
4013748 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708020/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:04:50 | 31.05.2025 17:57:36 | 0.87944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0.87944 | 0 | 0 | 0 | 1.7589 | 119.6044
2061630 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 381631/DM1/51 NSRTYE>(380587-8/590-1-2)SDK AG-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:06:06 | 31.05.2025 17:45:02 | 0.64889 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9022 | 0 | 0 | 0 | 0
11374510 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 666083/74390-TRP05 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:08:02 | 31.05.2025 17:35:55 | 0.46472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6303
11374520 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33211/MEGARON MİMARLIK ->> AG ŞLR - A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:12:58 | 31.05.2025 17:27:15 | 0.23806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9992 | 0 | 0 | 0 | 0
4013750 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15397127/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:18:00 | 31.05.2025 18:58:26 | 1.6739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3478 | 0 | 0 | 0 | 0
4013752 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 713321/16050 DM / NEŞE ERBEK ÇIKIŞ (713300) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:19:00 | 31.05.2025 18:19:20 | 1.0056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11374497 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830866/Uzk. B-BELEDİYE BİNASI TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:27:35 | 31.05.2025 17:38:04 | 0.17472 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6097 | 0 | 0.17472 | 0 | 0
4013754 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14046514/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:29:00 | 31.05.2025 19:13:46 | 1.7461 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9533 | 0 | 0 | 0 | 0
4013731 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 425827/81570 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:29:00 | 31.05.2025 17:40:00 | 0.18333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
11374518 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 113152/15450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:32:51 | 31.05.2025 17:44:48 | 0.19917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7925 | 0 | 0 | 0 | 0
4013757 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205190/E ÇIKIŞI 205178 DİREK ÇENGEL SOKAK ÇIKIŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:35:00 | 31.05.2025 18:58:24 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.48 | 0 | 0
4013758 | 0 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİMERKEZ | AG Fideri | 557667/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:43:00 | 31.05.2025 21:51:15 | 4.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.0375
4013746 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | OG Fideri | 853964/......... DİREK İÇME SUYU +TR-26 ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:54:00 | 31.05.2025 18:05:56 | 0.19889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19889 | 0
11374524 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 104105/17540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:55:26 | 31.05.2025 18:13:39 | 0.30361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4289 | 0 | 0 | 0 | 0
11374525 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 118791/MÜREFTE DM 1/4 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:57:42 | 31.05.2025 18:08:24 | 0.17833 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1267 | 0 | 0
4013761 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 100789/12620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:59:00 | 31.05.2025 19:24:04 | 1.4178 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
4013763 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 300069/43070 TR 38 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 18:05:00 | 31.05.2025 19:00:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
4013765 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 18:32:23 | 31.05.2025 18:34:42 | 0.038611 | 0 | 0 | 17 | 4062 | 17 | 675 | 0 | 0 | 0.65639 | 156.8383 | 0.65639 | 26.0625
4013766 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 1039082/15380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 18:40:00 | 31.05.2025 20:49:31 | 2.1586 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6344 | 0 | 0 | 0 | 0
4013738 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 174170/174174-SU KUYUSU TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 18:57:00 | 31.05.2025 19:14:56 | 0.29889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29889
11374515 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3083235/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 19:10:46 | 31.05.2025 19:30:38 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33111
11374514 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827443/Uzk. A-OG ALTI HAMİDİYE TR-1 | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 19:13:58 | 31.05.2025 19:22:13 | 0.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9625
13078890 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 9196351/94682 İ K DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 19:15:59 | 31.05.2025 19:47:47 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06
2061633 | 0 | EDİRNE | EDİRNEMERKEZ | AG Fideri | 410623/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 19:22:40 | 31.05.2025 19:56:04 | 0.55667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1433 | 0 | 0 | 0 | 0
11374529 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | AG Fideri | 133385/133376 TRF ÇKŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 20:23:20 | 31.05.2025 20:27:38 | 0.071667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0
4013776 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | 15380/15375 DM / EREN YALI TR ÇIKIŞI (701563) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 20:26:00 | 31.05.2025 20:52:56 | 0.44889 | 0 | 2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.9956 | 0 | 0 | 0 | 0
4013778 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 1822833/TR2/3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 20:37:00 | 31.05.2025 21:46:59 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6656 | 0 | 0
4013779 | 0 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | OG Fideri | {FF49F574-4178-4F30-BE97-7146AA28C25F}/15375 DM / PANSİYONLAR DM ÇIKIŞI (15377) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 20:38:52 | 31.05.2025 20:51:26 | 0.20944 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9989 | 0 | 0 | 0 | 0
4013782 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3086175/92504 K MECİDİYE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 20:57:00 | 31.05.2025 22:07:50 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1806
2061634 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305520/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 21:52:56 | 31.05.2025 22:20:18 | 0.45611 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0517 | 0 | 0 | 0 | 0
11374368 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267219/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 21:58:12 | 31.05.2025 22:06:31 | 0.13861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41583 | 0 | 0
4013788 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263218/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 22:33:00 | 01.06.2025 01:21:11 | 2.8031 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1069 | 0 | 0
11374532 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761937/VELİKÖY DM 1/84 - ASA KAYNAK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 22:51:53 | 31.05.2025 22:58:41 | 0.11333 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11374534 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268585/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:00:53 | 31.05.2025 23:43:42 | 0.71361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5681 | 0 | 0 | 0 | 0
4013791 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265884/27742 BAĞLAR DM3TR3 ÇIKIŞ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:38:00 | 01.06.2025 02:05:58 | 2.4661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8644 | 0 | 0 | 0 | 0
4013792 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6644515/A ÇIKIŞI KAYIKHANE YOLU SK.ÇKŞ(204899) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:49:00 | 01.06.2025 00:57:52 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7389 | 0 | 0